建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

云南某高校绿色改造

设计编号：

| 工程地点 | ： | 云南-昆明 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 建筑工程学院 |
| 设计单位 | ： | 建筑工程学院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18213474354 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	12

4.6 屋顶	12

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	16

4.9 外窗	17

4.10 可开启窗扇	22

4.11 非中空窗面积比	23

4.12 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 云南某高校绿色改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 计算建筑面积 | 地上4421㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 19.8m |
| 计算建筑体积 | 17886.45 |
| 计算建筑外表面积 | 5050.87 |
| 北向角度 | 175.2 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | DB34-T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 0.160 | 2.750 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0040 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 钢筋网细石混凝土 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0988 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 灰砂砖砌体 | 1.100 | 12.720 | 1900.0 | 1050.0 | 0.1050 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：上人屋面 (K=0.730,D=3.397)：（由上到下）

地砖 20mm＋加气混凝土砌块（B07级） 20mm＋钢筋网细石混凝土 50mm＋挤塑聚苯板 30mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.779,D=2.932)：（由外到内）

M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋石灰水泥砂浆 20mm＋灰砂砖砌体 160mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱 (K=2.908,D=2.718)：（由外到内）

M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 20mm＋石灰水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板类型 (K=0.851,D=1.878)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm

5. 外窗：6中透光三银Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%] (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

6. 幕墙：6中透光三银Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%] (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5050.87 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 17886.45 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1019.01 | 916.56 | 4585.54 |
| 2 | 4.500 | 1170.12 | 1126.73 | 5265.54 |
| 3 | 3.600 | 1017.98 | 967.87 | 3664.75 |
| 4 | 3.600 | 728.06 | 847.92 | 2621.03 |
| 5 | 3.600 | 486.00 | 705.80 | 1749.60 |
| 屋顶 | － | － | 486.00 | － |
| 合计 | 19.80 | 4421.18 | 5050.87 | 17886.45 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 420.06 | 964.80 | 0.44 |
| 北向 | 立面2 | 315.15 | 1011.78 | 0.31 |
| 东向 | 立面3 | 137.52 | 810.54 | 0.17 |
| 西向 | 立面4 | 269.49 | 766.08 | 0.35 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | 5.70×4.50 | 1 | 1 | 25.65 | 25.65 | 420.06 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.95×4.50 | 1 | 2 | 8.78 | 17.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.45×4.50 | 1 | 2 | 2.03 | 4.05 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.20×2.40 | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.10×4.50 | 2 | 1 | 13.95 | 13.95 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.10×3.60 | 3 | 1 | 11.16 | 11.16 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 6.20×3.60 | 5 | 1 | 22.32 | 22.32 |  |
|  |  | C0624 | 0.60×2.40 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 |  |
|  |  | C0809 | 0.80×0.90 | 1~5 | 5 | 0.72 | 3.60 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 3 | 4 | 2.88 | 11.52 |  |
|  |  | C3524 | 3.50×2.40 | 3~5 | 3 | 8.40 | 25.20 |  |
|  |  | C3724 | 3.70×2.40 | 1~5 | 25 | 8.88 | 222.00 |  |
|  |  | C5724 | 5.70×2.40 | 3 | 1 | 13.68 | 13.68 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | 0.95×4.50 | 1 | 2 | 4.28 | 8.55 | 315.15 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C0624 | 0.60×2.40 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 |  |
|  |  | C0809 | 0.80×0.90 | 1~4 | 4 | 0.72 | 2.88 |  |
|  |  | C0821 | 0.80×2.10 | 4~5 | 6 | 1.68 | 10.08 |  |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~5 | 5 | 1.08 | 5.40 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C2509 | 2.50×0.90 | 2~5 | 4 | 2.25 | 9.00 |  |
|  |  | C3524 | 3.50×2.40 | 1,3~5 | 4 | 8.40 | 33.60 |  |
|  |  | C3709 | 3.70×0.90 | 5 | 2 | 3.33 | 6.66 |  |
|  |  | C3724 | 3.70×2.40 | 1~5 | 17 | 8.88 | 150.96 |  |
|  |  | C5724 | 5.70×2.40 | 3 | 3 | 13.68 | 41.04 |  |
| 东向 | 立面3 | C0624 | 0.60×2.40 | 1~4 | 24 | 1.44 | 34.56 | 137.52 |
|  |  | C0809 | 0.80×0.90 | 2~5 | 4 | 0.72 | 2.88 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3~4 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 1~4 | 4 | 5.76 | 23.04 |  |
|  |  | C3724 | 3.70×2.40 | 1~3 | 6 | 8.88 | 53.28 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 79.29 | 269.49 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 19.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 5.90×4.50 | 2 | 1 | 26.55 | 26.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×1.50 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | C1214 | 1.20×1.40 | 1 | 3 | 1.68 | 5.04 |  |
|  |  | C1240 | 1.20×4.00 | 1 | 4 | 4.80 | 19.20 |  |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 3~4 | 13 | 3.60 | 46.80 |  |
|  |  | C4324 | 4.30×2.40 | 2 | 6 | 10.32 | 61.92 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 20 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.091 | 0.312 |
| 钢筋网细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.909 | 0.340 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 293 | － | － | － | 1.210 | 3.397 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.50或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.909 | 0.340 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 灰砂砖砌体 | 160 | 1.100 | 12.720 | 1.00 | 0.145 | 1.850 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.124 | 2.932 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 247.79/2368.65 = 0.88 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.184 | 2.718 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.91 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 55.60 | 15.01 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 312.60 | 28.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 139.70 | 12.57 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 134.30 | 12.09 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 11.70 | 0.12 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 25.00 | 6.25 |
|  | 合计 |  |  |  | 74.17 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 72.20 | 19.49 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 312.60 | 28.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 146.10 | 13.15 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 143.40 | 12.91 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 7.20 | 0.07 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 0.50 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 73.88 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 56.40 | 15.23 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 201.00 | 18.09 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 63.80 | 5.74 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 63.80 | 5.74 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 14.40 | 0.14 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 16.40 | 4.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 49.05 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 85.20 | 23.00 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 131.60 | 11.84 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 53.70 | 4.83 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 53.70 | 4.83 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 8.10 | 0.08 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 24.40 | 6.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 50.70 |
| 总计 |  |  |  |  | 247.79 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 523.74 | 1.000 | 0.78 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 74.17/523.74 = 0.92 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 686.64 | 1.000 | 0.78 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 73.88/686.64 = 0.89 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 673.02 | 1.000 | 0.78 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 49.05/673.02 = 0.85 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 485.25 | 1.000 | 0.78 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 50.70/485.25 = 0.88 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2368.65 | 1.000 | 0.78 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 247.79/2368.65 = 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.80或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板类型

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.909 | 0.340 |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 1.015 | 1.878 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光三银Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%] | 66 | 2.20 | 0.20 | 0.490 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0624，C0809，C1221，C1815，C2424，C3724，C1214，C1240，C1524，C4324，C1224，C3524，C5724，C0821，C1209，C2509，C3709 |  |  |  |
|  | 来源：《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透光三银Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金窗框[Kf=3.72W/(㎡·K),框面积25%] | 68 | 2.20 | 0.20 | 0.490 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 25.65 | 25.65 | 68 | 2.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 8.78 | 17.55 | 68 | 2.200 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 68 | 2.200 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 2.03 | 4.05 | 68 | 2.200 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 | 68 | 2.200 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 13.95 | 13.95 | 68 | 2.200 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 11.16 | 11.16 | 68 | 2.200 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 5 | 1 | 22.32 | 22.32 | 68 | 2.200 |
| 9 | C0624 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 | 66 | 2.200 |
| 10 | C0809 | 1~5 | 5 | 0.72 | 3.60 | 66 | 2.200 |
| 11 | C1224 | 3 | 4 | 2.88 | 11.52 | 66 | 2.200 |
| 12 | C3524 | 3~5 | 3 | 8.40 | 25.20 | 66 | 2.200 |
| 13 | C3724 | 1~5 | 25 | 8.88 | 222.00 | 66 | 2.200 |
| 14 | C5724 | 3 | 1 | 13.68 | 13.68 | 66 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 420.06 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 4.28 | 8.55 | 68 | 2.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 68 | 2.200 |
| 3 | C0624 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 | 66 | 2.200 |
| 4 | C0809 | 1~4 | 4 | 0.72 | 2.88 | 66 | 2.200 |
| 5 | C0821 | 4~5 | 6 | 1.68 | 10.08 | 66 | 2.200 |
| 6 | C1209 | 1~5 | 5 | 1.08 | 5.40 | 66 | 2.200 |
| 7 | C1224 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 | 66 | 2.200 |
| 8 | C2509 | 2~5 | 4 | 2.25 | 9.00 | 66 | 2.200 |
| 9 | C3524 | 1,3~5 | 4 | 8.40 | 33.60 | 66 | 2.200 |
| 10 | C3709 | 5 | 2 | 3.33 | 6.66 | 66 | 2.200 |
| 11 | C3724 | 1~5 | 17 | 8.88 | 150.96 | 66 | 2.200 |
| 12 | C5724 | 3 | 3 | 13.68 | 41.04 | 66 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 315.15 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0624 | 1~4 | 24 | 1.44 | 34.56 | 66 | 2.200 |
| 2 | C0809 | 2~5 | 4 | 0.72 | 2.88 | 66 | 2.200 |
| 3 | C1221 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 66 | 2.200 |
| 4 | C1815 | 3~4 | 6 | 2.70 | 16.20 | 66 | 2.200 |
| 5 | C2424 | 1~4 | 4 | 5.76 | 23.04 | 66 | 2.200 |
| 6 | C3724 | 1~3 | 6 | 8.88 | 53.28 | 66 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 137.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 79.29 | 68 | 2.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 19.35 | 68 | 2.200 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 68 | 2.200 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 26.55 | 26.55 | 68 | 2.200 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 68 | 2.200 |
| 6 | C1214 | 1 | 3 | 1.68 | 5.04 | 66 | 2.200 |
| 7 | C1240 | 1 | 4 | 4.80 | 19.20 | 66 | 2.200 |
| 8 | C1524 | 3~4 | 13 | 3.60 | 46.80 | 66 | 2.200 |
| 9 | C4324 | 2 | 6 | 10.32 | 61.92 | 66 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 269.49 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 25.65 | 25.65 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.965 | 0.193 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 8.78 | 17.55 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.940 | 0.188 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.914 | 0.183 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 2.03 | 4.05 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.830 | 0.166 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.927 | 0.185 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 13.95 | 13.95 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.954 | 0.191 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 11.16 | 11.16 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.949 | 0.190 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 5 | 1 | 22.32 | 22.32 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.961 | 0.192 |
| 9 | C0624 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.847 | 0.169 |
| 10 | C0809 | 1~5 | 5 | 0.72 | 3.60 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.816 | 0.163 |
| 11 | C1224 | 3 | 4 | 2.88 | 11.52 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.900 | 0.180 |
| 12 | C3524 | 3~5 | 3 | 8.40 | 25.20 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.188 |
| 13 | C3724 | 1~5 | 25 | 8.88 | 222.00 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.940 | 0.188 |
| 14 | C5724 | 3 | 1 | 13.68 | 13.68 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.947 | 0.189 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 420.06 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.186 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 4.28 | 8.55 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.901 | 0.180 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.928 | 0.186 |
| 3 | C0624 | 1~4 | 28 | 1.44 | 40.32 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.846 | 0.169 |
| 4 | C0809 | 1~4 | 4 | 0.72 | 2.88 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.846 | 0.169 |
| 5 | C0821 | 4~5 | 6 | 1.68 | 10.08 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.874 | 0.175 |
| 6 | C1209 | 1~5 | 5 | 1.08 | 5.40 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.877 | 0.175 |
| 7 | C1224 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.909 | 0.182 |
| 8 | C2509 | 2~5 | 4 | 2.25 | 9.00 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.182 |
| 9 | C3524 | 1,3~5 | 4 | 8.40 | 33.60 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.954 | 0.191 |
| 10 | C3709 | 5 | 2 | 3.33 | 6.66 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.921 | 0.184 |
| 11 | C3724 | 1~5 | 17 | 8.88 | 150.96 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.191 |
| 12 | C5724 | 3 | 3 | 13.68 | 41.04 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.963 | 0.193 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 315.15 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.187 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0624 | 1~4 | 24 | 1.44 | 34.56 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.876 | 0.175 |
| 2 | C0809 | 2~5 | 4 | 0.72 | 2.88 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.852 | 0.170 |
| 3 | C1221 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.916 | 0.183 |
| 4 | C1815 | 3~4 | 6 | 2.70 | 16.20 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.919 | 0.184 |
| 5 | C2424 | 1~4 | 4 | 5.76 | 23.04 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.944 | 0.189 |
| 6 | C3724 | 1~3 | 6 | 8.88 | 53.28 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.953 | 0.191 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 137.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.185 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 79.29 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.969~0.969 | 0.194~0.194 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 19.35 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.933~0.933 | 0.187~0.187 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.952 | 0.190 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 26.55 | 26.55 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.973 | 0.195 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 68 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.918 | 0.184 |
| 6 | C1214 | 1 | 3 | 1.68 | 5.04 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.900 | 0.180 |
| 7 | C1240 | 1 | 4 | 4.80 | 19.20 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.933 | 0.187 |
| 8 | C1524 | 3~4 | 13 | 3.60 | 46.80 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.186 |
| 9 | C4324 | 2 | 6 | 10.32 | 61.92 | 66 | 0.200 | 窗洞自遮阳100 | 0.955 | 0.191 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 269.49 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.190 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 420.06 | 2.20 | 0.19 | 0.44 | K≤2.70, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 315.15 | 2.20 | 0.19 | 0.31 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 137.52 | 2.20 | 0.18 | 0.17 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 269.49 | 2.20 | 0.19 | 0.35 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1142.22 | 2.20 | 0.19 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X004(最不利房间) | 展览馆 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C3724 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3724 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3724 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3724 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3724 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 420.06 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 315.15 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 137.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 269.49 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。