建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

图书馆

设计编号：2025-08

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | kk开发公司 |
| 设计单位 | ： | kk设计院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月19日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18718191039 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 外窗	16

4.9 建筑遮阳措施	18

4.10 可开启窗扇	18

4.11 非中空窗面积比	19

4.12 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上7187㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.5m |
| 计算建筑体积 | 33207.07 |
| 计算建筑外表面积 | 6797.64 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.78 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 加草粘土(ρ=1600) | 0.760 | 9.370 | 1600.0 | 992.8 | 0.0000 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07级 | 0.180 | 4.271 | 750.0 | 1858.1 | 0.0000 | GB/T11968-2020 |
| 石棉水泥隔热板 | 0.160 | 2.580 | 500.0 | 1144.2 | 0.0000 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |
| 轻质粘土(轻质混合种植土) | 0.470 | 6.360 | 1200.0 | 986.2 | 0.0000 | 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造二 (K=0.399,D=6.508)：（由上到下）

加草粘土(ρ=1600) 80mm＋轻质粘土(轻质混合种植土) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 5mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 5mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：普通墙 (K=0.766,D=5.115)：（由外到内）

混合砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07级 200mm＋水泥砂浆 10mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) (K=2.495)：

传热系数2.495W/㎡.K，窗太阳得热系数0.177

5. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6797.64 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 33207.07 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 1727.58 | 1533.00 | 8637.90 |
| 2 | 4.500 | 2277.45 | 1513.38 | 10248.52 |
| 3 | 4.500 | 2277.45 | 963.51 | 10248.52 |
| 4 | 4.500 | 904.92 | 1882.83 | 4072.14 |
| 屋顶 | － | － | 904.92 | － |
| 合计 | 18.50 | 7187.40 | 6797.64 | 33207.07 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 511.40 | 1136.54 | 0.45 |
| 北向 | 立面2 | 327.15 | 922.25 | 0.35 |
| 东向 | 立面3 | 405.55 | 971.50 | 0.42 |
| 西向 | 立面4 | 390.76 | 918.66 | 0.43 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 |  | 1.80×1.50 | 1~4 | 11 | 2.70 | 29.70 | 511.40 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 474.50 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 1.80×1.50 | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 | 327.15 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 294.75 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 2~4 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 1.80×1.50 | 1~3 | 3 | 2.70 | 8.10 | 405.55 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 397.45 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 377.26 | 390.76 |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~2 | 5 | 2.70 | 13.50 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加草粘土(ρ=1600) | 80 | 0.760 | 9.370 | 1.00 | 0.105 | 0.986 |
| 轻质粘土(轻质混合种植土) | 150 | 0.470 | 6.360 | 1.00 | 0.319 | 2.030 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 5 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.022 | 0.204 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 1.667 | 0.567 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 2.349 | 6.508 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.78[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

普通墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07级 | 200 | 0.180 | 4.271 | 1.00 | 1.111 | 4.746 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.145 | 5.115 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

普通墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃棉 | 20 | 0.050 | 0.553 | 1.00 | 0.400 | 0.221 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07级 | 200 | 0.180 | 4.271 | 1.00 | 1.111 | 4.746 |
| 石棉水泥隔热板 | 10 | 0.160 | 2.580 | 1.00 | 0.063 | 0.161 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.607 | 5.496 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.161 | 2.470 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.11 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 91.70 | 24.76 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 60.00 | 5.40 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 28.80 | 2.59 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 21.00 | 1.89 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 14.00 | 0.14 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 0.84 | 0.21 |
|  | 合计 |  |  |  | 34.99 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 51.73 | 13.97 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 51.60 | 4.64 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 26.10 | 2.35 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 21.60 | 1.94 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.91 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 54.00 | 14.58 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 11.40 | 1.03 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 4.90 | 0.44 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 1.80 | 0.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 16.21 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 62.00 | 16.74 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 24.60 | 2.21 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 11.70 | 1.05 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 7.20 | 0.65 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 9.50 | 0.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 20.75 |
| 总计 |  |  |  |  | 94.86 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通墙 | 外墙（剪力墙） | 575.66 | 0.946 | 0.77 | 5.12 | 0.49 |
| 普通墙 | 主墙体 | 33.10 | 0.054 | 0.57 | 5.50 | 0.49 |
| 合计 |  | 608.76 | 1.000 | 0.76 | 5.14 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 + 34.99/608.76 = 0.82 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通墙 | 外墙（剪力墙） | 567.65 | 0.969 | 0.77 | 5.12 | 0.49 |
| 普通墙 | 主墙体 | 18.00 | 0.031 | 0.57 | 5.50 | 0.49 |
| 合计 |  | 585.65 | 1.000 | 0.76 | 5.13 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 + 22.91/585.65 = 0.80 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通墙 | 外墙（剪力墙） | 533.79 | 0.954 | 0.77 | 5.12 | 0.49 |
| 普通墙 | 主墙体 | 25.65 | 0.046 | 0.57 | 5.50 | 0.49 |
| 合计 |  | 559.44 | 1.000 | 0.76 | 5.13 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 + 16.21/559.44 = 0.79 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通墙 | 外墙（剪力墙） | 502.30 | 0.969 | 0.77 | 5.12 | 0.49 |
| 普通墙 | 主墙体 | 16.15 | 0.031 | 0.57 | 5.50 | 0.49 |
| 合计 |  | 518.45 | 1.000 | 0.76 | 5.13 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 + 20.75/518.45 = 0.80 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通墙 | 外墙（剪力墙） | 2179.40 | 0.959 | 0.77 | 5.12 | 0.49 |
| 普通墙 | 主墙体 | 92.90 | 0.041 | 0.57 | 5.50 | 0.49 |
| 合计 |  | 2272.30 | 1.000 | 0.76 | 5.13 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 + 94.86/2272.30 = 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
| 2 | 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 29 | 2.50 | 0.18 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~4 | 11 | 2.70 | 29.70 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 474.50 | 29 | 2.495 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 511.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.445 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 294.75 | 29 | 2.495 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 1.80 | 5.40 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 327.15 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.426 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 397.45 | 29 | 2.495 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 405.55 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.481 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 377.26 | 29 | 2.495 |
| 2 |  | 1~2 | 5 | 2.70 | 13.50 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 390.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.471 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~4 | 11 | 2.70 | 29.70 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 474.50 | 29 | 0.177 | 0.177 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 1.80 | 7.20 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 511.40 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.179 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 294.75 | 29 | 0.177 | 0.177 |
| 3 |  | 2~4 | 3 | 1.80 | 5.40 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 327.15 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.180 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 3 | 2.70 | 8.10 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 397.45 | 29 | 0.177 | 0.177 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 405.55 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.178 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 377.26 | 29 | 0.177 | 0.177 |
| 2 |  | 1~2 | 5 | 2.70 | 13.50 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 390.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.178 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 511.40 | 2.44 | 0.18 | 0.45 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 327.15 | 2.43 | 0.18 | 0.35 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 405.55 | 2.48 | 0.18 | 0.42 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 390.76 | 2.47 | 0.18 | 0.43 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1634.86 | 2.46 | 0.18 | 0.41 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 511.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 327.15 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 405.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 390.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。