公共建筑换气次数计算书

种食研售校际生活综合体

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15705481373 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 种食研售校际生活综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  种食研售校际生活综合体相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3163.41 | ㎡ |
| 总面积 | 3163.41 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[休闲空间] | 1157.74 | 321.59 | 23.71 |
| 1004[餐厅] | 1519.42 | 422.06 | 54.56 |
| 1004[一般超市] | 183.38 | 50.94 | 43.30 |
| 1005[会议室] | 1462.98 | 406.38 | 15.18 |
| 1006[一般超市] | 183.38 | 50.94 | 37.00 |
| 1018[一般超市] | 183.38 | 50.94 | 32.66 |
| 1019[厨房] | 558.01 | 155.00 | 20.18 |
| 2层 |  |  |  |
| 2004[休闲空间] | 732.83 | 203.57 | 58.97 |
| 2005[普通办公室] | 159.90 | 44.42 | 72.92 |
| 2007[餐厅] | 996.36 | 276.77 | 73.99 |
| 2007[会议室] | 1576.80 | 438.00 | 8.18 |
| 2008[普通办公室] | 365.89 | 101.64 | 39.33 |
| 2009[普通办公室] | 98.47 | 27.35 | 22.85 |
| 2020[普通办公室] | 243.69 | 67.69 | 48.57 |
| 2021[普通办公室] | 366.25 | 101.74 | 44.23 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[酒吧、茶座] | 1428.79 | 396.89 | 93.93 |
| 3002[普通办公室] | 57.00 | 15.83 | 25.29 |
| 3003[普通办公室] | 57.00 | 15.83 | 22.33 |
| 3011[普通办公室] | 57.00 | 15.83 | 23.62 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[休闲空间] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  | 1004[餐厅] | <未编号> | 东 | -1.35 |
|  |  | CK3000 | 南 | 0.87 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.36 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.39 |
|  |  | CK3000 | 东 | 1.11 |
|  |  | CK5700 | 北 | -1.19 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.52 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.63 |
|  |  | M1600 | 西 | -1.01 |
|  |  | M1600 | 东 | -1.03 |
|  |  | M1600 | 东 | -1.18 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.30 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.27 |
|  |  | CK3000 | 北 | -1.02 |
|  |  | CK3000 | 西 | -1.05 |
|  |  | CK3600 | 南 | -1.30 |
|  |  | <未编号> | 南 | 1.13 |
|  |  | CK3600 | 东 | -0.80 |
|  | 1004[一般超市] | M1600 | 东 | -0.81 |
|  | 1005[会议室] | M1600 | 西 | -1.04 |
|  |  | M1600 | 东 | -0.99 |
|  |  | CK900 | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.95 |
|  |  | CK3600 | 西 | -1.04 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.74 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.75 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.78 |
|  |  | <未编号> | 南 | -0.97 |
|  |  | <未编号> | 南 | -1.01 |
|  |  | CK3600 | 东 | -0.99 |
|  |  | CK3600 | 东 | -0.96 |
|  |  | M1600 | 北 | -0.92 |
|  |  | M1600 | 北 | -0.93 |
|  | 1006[一般超市] | M1600 | 东 | -0.59 |
|  | 1009[楼梯间] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | M900 | 南 | 0.82 |
|  | 1010[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1013[卫生间] |  |  |  |
|  | 1014[卫生间] |  |  |  |
|  | 1015[卫生间] |  |  |  |
|  | 1016[卫生间] | CK1200 | 南 | -1.07 |
|  | 1017[卫生间] | CK1200 | 南 | -1.09 |
|  | 1018[一般超市] | M1600 | 东 | -0.46 |
|  | 1019[厨房] | M1600 | 东 | -0.05 |
|  |  | CK3600 | 南 | 0.23 |
|  |  | CK3600 | 南 | -0.22 |
|  |  | CK3600 | 南 | -0.29 |
|  | 1020[卫生间] |  |  |  |
|  | 1021[卫生间] |  |  |  |
|  | 1022[卫生间] |  |  |  |
|  | 1023[卫生间] |  |  |  |
|  | 1024[卫生间] |  |  |  |
|  | 1025[卫生间] |  |  |  |
|  | 1026[卫生间] |  |  |  |
|  | 1027[卫生间] |  |  |  |
|  | 1028[卫生间] | CK1200 | 南 | -0.13 |
|  | 1029[卫生间] | CK1200 | 南 | -0.24 |
| 2层 | 2001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2002[楼梯间] | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  | 2003[库房] | CK3000 | 西 | -1.07 |
|  | 2004[休闲空间] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  | 2005[普通办公室] | <未编号> | 东 | -0.82 |
|  | 2007[餐厅] | <未编号> | 东 | -1.36 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.25 |
|  |  | CK3000 | 东 | 1.46 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.37 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.17 |
|  |  | M1600 | 西 | -1.02 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.34 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.31 |
|  |  | CK3600 | 南 | -1.83 |
|  |  | <未编号> | 南 | 1.16 |
|  | 2007[会议室] | CK3000 | 南 | -0.85 |
|  |  | CK3000 | 南 | -0.86 |
|  |  | CK3000 | 南 | -1.03 |
|  |  | M1600 | 北 | -0.92 |
|  |  | M1600 | 北 | -0.89 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -0.93 |
|  |  | M1600 | 东 | -1.00 |
|  |  | CK1500 | 南 | -0.89 |
|  |  | CK1500 | 南 | -0.89 |
|  |  | CK3000 | 南 | -1.15 |
|  |  | CK3600 | 西 | -1.04 |
|  |  | M1600 | 北 | -0.92 |
|  | 2008[普通办公室] | CK3600 | 东 | -0.55 |
|  |  | CK3600 | 东 | -1.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.99 |
|  |  | M1600 | 西 | -1.07 |
|  | 2009[普通办公室] | <未编号> | 东 | -0.61 |
|  | 2010[库房] |  |  |  |
|  | 2012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2015[卫生间] |  |  |  |
|  | 2016[卫生间] |  |  |  |
|  | 2017[卫生间] |  |  |  |
|  | 2018[卫生间] | CK1200 | 南 | -1.39 |
|  | 2019[卫生间] | CK1200 | 南 | -1.19 |
|  | 2020[普通办公室] | <未编号> | 东 | -0.84 |
|  | 2021[普通办公室] | CK3600 | 南 | 0.18 |
|  |  | CK3600 | 南 | -0.87 |
|  |  | CK3600 | 南 | -0.86 |
|  | 2022[卫生间] |  |  |  |
|  | 2023[卫生间] |  |  |  |
|  | 2024[卫生间] |  |  |  |
|  | 2025[卫生间] | CK1200 | 南 | 0.12 |
|  | 2026[卫生间] | CK1200 | 南 | 0.45 |
| 3层 | 3001[酒吧、茶座] | CK3000 | 西 | 0.91 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.91 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.30 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.89 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.89 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.89 |
|  |  | CK1200-3L | 南 | 1.17 |
|  |  | CK1200-3L | 南 | -1.35 |
|  |  | CK1200-3L | 南 | -0.12 |
|  |  | M1600 | 北 | 0.91 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.06 |
|  |  | M1600 | 北 | -1.26 |
|  |  | M1600 | 北 | 0.91 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.89 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.81 |
|  |  | M1600 | 南 | 1.02 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.17 |
|  |  | <未编号> | 北 | -1.33 |
|  |  | M1600 | 南 | 1.00 |
|  |  | M1600 | 南 | 0.91 |
|  | 3002[普通办公室] | <未编号> | 东 | 0.89 |
|  | 3003[普通办公室] | <未编号> | 东 | -0.17 |
|  | 3004[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 3006[卫生间] |  |  |  |
|  | 3007[卫生间] |  |  |  |
|  | 3008[卫生间] |  |  |  |
|  | 3009[卫生间] | CK1200 | 南 | -1.49 |
|  | 3010[卫生间] | CK1200 | 南 | -0.90 |
|  | 3011[普通办公室] | <未编号> | 东 | -0.22 |
|  | 3012[楼梯间] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |