围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

种食研售校际生活综合体

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月12日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15705481373 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	5

4.1 普通材料	5

4.2 其他材料	6

5	围护结构做法简要说明	6

6	体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7	窗墙比	6

7.1 窗墙比	6

7.2 外窗表	7

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗太阳得热系数	8

9	外窗	8

9.1 外窗构造	8

9.2 外遮阳类型	9

9.3 平均传热系数	9

9.4 综合太阳得热系数	11

9.5 外窗太阳得热系数	13

10	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 种食研售校际生活综合体 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3768㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.4m |
| 计算建筑体积 | 14586.83 |
| 计算建筑外表面积 | 4948.69 |
| 北向角度 | 270 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.32 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 蒸压加气混凝土砌块B06 | 0.280 | 3.820 | 625.0 | 1150.0 | 0.0000 | 《蒸压加气混凝土》JGJ/T17-2020 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | DB51-5027-2019 |
| 合成高分子防水卷材 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |
| 反射隔热涂料 | 0.0 | 0.000 | 0.16 |  |

围护结构做法简要说明

1. 幕墙：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.218

2. 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.218

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4948.69 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14586.83 |
| 体形系数 | 0.34 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 1698.30 | 998.72 | 6113.87 |
| 2 | 3.600 | 1513.51 | 1316.02 | 5448.63 |
| 3 | 3.600 | 556.11 | 2073.91 | 2566.89 |
| 4 | 3.600 | 0.00 | 560.04 | 457.44 |
| 合计 | 14.40 | 3767.92 | 4948.69 | 14586.83 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 314.67 | 782.90 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 564.44 | 817.54 | 0.69 |
| 东向 | 立面3 | 382.09 | 637.72 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 139.01 | 465.50 | 0.30 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 153.39 | 314.67 |
|  |  | CK1200 | 1.20×0.60 | 1~3 | 10 | 0.72 | 7.20 |  |
|  |  | CK1200-3L | 3.60×0.90 | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 |  |
|  |  | CK1500 | 1.50×1.80 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
|  |  | CK3000 | 3.00×2.10 | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 |  |
|  |  | CK3600 | 3.60×2.10 | 1~2 | 11 | 7.56 | 83.16 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 115.12 | 564.44 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.90×5.10 | 2 | 6 | 9.69 | 58.14 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.60×3.10 | 2 | 3 | 4.96 | 14.88 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.20×5.10 | 2 | 4 | 6.12 | 24.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 18.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 67.65 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 85.49 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 12.15 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 22.28 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 19.61 |  |
|  |  | CK3000 | 3.00×2.10 | 1~2 | 5 | 6.30 | 31.50 |  |
|  |  | CK3600 | 3.60×2.10 | 1~3 | 11 | 7.56 | 83.16 |  |
|  |  | CK5700 | 5.70×2.10 | 1 | 1 | 11.97 | 11.97 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 78.68 | 382.09 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 13.52 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.60×1.60 | 1 | 6 | 2.56 | 15.36 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.54×3.60 | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.66×3.60 | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 86.07 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 20.76 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 34.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 31.82 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 6.23 |  |
|  |  | CK1200 | 1.20×0.60 | 3 | 3 | 0.72 | 2.16 |  |
|  |  | CK3000 | 3.00×2.10 | 1~2 | 2 | 6.30 | 12.60 |  |
|  |  | CK3600 | 3.60×2.10 | 1~2 | 10 | 7.56 | 75.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 95.81 | 139.01 |
|  |  | CK3000 | 3.00×2.10 | 1~3 | 3 | 6.30 | 18.90 |  |
|  |  | CK3600 | 3.60×2.10 | 1~2 | 3 | 7.56 | 22.68 |  |
|  |  | CK900 | 0.90×1.80 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 29 | 2.00 | 0.22 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |  |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 25 | 2.00 | 0.22 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | CK1200，CK3000，CK3600，CK900，CK1200-3L，CK1500，CK5700 |  |  |  |
|  | 来源：《广东省居住建筑节能设计标准》DBJT15-133-2018 |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 153.39 | 29 | 2.000 |
| 2 | CK1200 | 1~3 | 10 | 0.72 | 7.20 | 25 | 2.000 |
| 3 | CK1200-3L | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 25 | 2.000 |
| 4 | CK1500 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 25 | 2.000 |
| 5 | CK3000 | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 | 25 | 2.000 |
| 6 | CK3600 | 1~2 | 11 | 7.56 | 83.16 | 25 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 314.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 115.12 | 29 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | 6 | 9.69 | 58.14 | 29 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 | 3 | 4.96 | 14.88 | 29 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 | 4 | 6.12 | 24.48 | 29 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 18.00 | 29 | 2.000 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 67.65 | 29 | 2.000 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 85.49 | 29 | 2.000 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 12.15 | 29 | 2.000 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 22.28 | 29 | 2.000 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 19.61 | 29 | 2.000 |
| 11 | CK3000 | 1~2 | 5 | 6.30 | 31.50 | 25 | 2.000 |
| 12 | CK3600 | 1~3 | 11 | 7.56 | 83.16 | 25 | 2.000 |
| 13 | CK5700 | 1 | 1 | 11.97 | 11.97 | 25 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 564.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 78.68 | 29 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 13.52 | 29 | 2.000 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 6 | 2.56 | 15.36 | 29 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 | 29 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 29 | 2.000 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 86.07 | 29 | 2.000 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 20.76 | 29 | 2.000 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 34.98 | 29 | 2.000 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 31.82 | 29 | 2.000 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 6.23 | 29 | 2.000 |
| 11 | CK1200 | 3 | 3 | 0.72 | 2.16 | 25 | 2.000 |
| 12 | CK3000 | 1~2 | 2 | 6.30 | 12.60 | 25 | 2.000 |
| 13 | CK3600 | 1~2 | 10 | 7.56 | 75.60 | 25 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 382.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 95.81 | 29 | 2.000 |
| 2 | CK3000 | 1~3 | 3 | 6.30 | 18.90 | 25 | 2.000 |
| 3 | CK3600 | 1~2 | 3 | 7.56 | 22.68 | 25 | 2.000 |
| 4 | CK900 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 | 25 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 139.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 153.39 | 29 | 0.218 | 0.218 |
| 2 | CK1200 | 1~3 | 10 | 0.72 | 7.20 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 3 | CK1200-3L | 3 | 3 | 3.24 | 9.72 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 4 | CK1500 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 5 | CK3000 | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 6 | CK3600 | 1~2 | 11 | 7.56 | 83.16 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 314.67 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.218 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 115.12 | 29 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | 6 | 9.69 | 58.14 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.129 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 2 | 3 | 4.96 | 14.88 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.592 | 0.129 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 2 | 4 | 6.12 | 24.48 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.595 | 0.130 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 18.00 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.128 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 67.65 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.610 | 0.133 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 85.49 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.604 | 0.132 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 12.15 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.605 | 0.132 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 22.28 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.608 | 0.133 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 19.61 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.606 | 0.132 |
| 11 | CK3000 | 1~2 | 5 | 6.30 | 31.50 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 | CK3600 | 1~3 | 11 | 7.56 | 83.16 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 13 | CK5700 | 1 | 1 | 11.97 | 11.97 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 564.44 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.168 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 78.68 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.544~0.544 | 0.119~0.119 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 13.52 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.120 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 | 6 | 2.56 | 15.36 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.119 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 1.94 | 1.94 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.120 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 2.38 | 2.38 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.120 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 86.07 | 29 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 20.76 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.546~0.546 | 0.119~0.119 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 34.98 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.119 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 31.82 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.118 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 6.23 | 29 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.120 |
| 11 | CK1200 | 3 | 3 | 0.72 | 2.16 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 | CK3000 | 1~2 | 2 | 6.30 | 12.60 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 13 | CK3600 | 1~2 | 10 | 7.56 | 75.60 | 25 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 382.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.165 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 95.81 | 29 | 0.218 | 0.218 |
| 2 | CK3000 | 1~3 | 3 | 6.30 | 18.90 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 3 | CK3600 | 1~2 | 3 | 7.56 | 22.68 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 4 | CK900 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 | 25 | 0.218 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 139.01 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.218 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 314.67 | 2.00 | 0.22 | 0.40 | SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 564.44 | 2.00 | 0.17 | 0.69 | SHGC≤0.25 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 382.09 | 2.00 | 0.16 | 0.60 | SHGC≤0.20 | 提高20% |
| 西向 | 立面4 | 139.01 | 2.00 | 0.22 | 0.30 | SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 1400.21 | 2.00 | 0.18 | 0.52 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-5的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 提高20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高20%的要求，得10分，满足三星级要求。