建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

新阳石化里

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15289668719 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 外窗	15

4.9 建筑遮阳措施	19

4.10 可开启窗扇	20

4.11 非中空窗面积比	20

4.12 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 新阳石化里 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5195㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 11.0m |
| 计算建筑体积 | 19664.40 |
| 计算建筑外表面积 | 5863.73 |
| 北向角度 | 108.9 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.38 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：3水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 0.030 | 0.325 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 蔗糖混凝土 | 0.705 | 20.700 | 900.0 | 850.0 | 0.0000 |  |
| 粘土砖 | 0.650 | 8.548 | 1300.0 | 1189.0 | 0.0000 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| stp超薄绝热保温板(1) | 0.008 | 0.730 | 450.0 | 2035.5 | 0.0000 | 《重庆居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 发泡陶瓷保温墙板 | 0.080 | 1.200 | 250.0 | 1193.3 | 0.0000 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=400) | 0.120 | 2.280 | 400.0 | 1550.0 | 0.0293 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 不锈钢板 | 17.000 | 70.321 | 8000.0 | 500.0 | 0.0000 | JGJ/T473-2019 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 反射隔热涂料 | 0.3 | 0.000 | 0.25 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（上人屋面）(种植) (K=0.326,D=5.372)：（由上到下）

轻质混合种植土 200mm＋sbs改性沥青防水卷材 2mm＋sbs改性沥青防水卷材 2mm＋沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=400) 20mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙（填充墙）：

（1） 外墙（填充墙）构造一(红砖房) (K=0.142,D=9.336)：（由外到内）

粘土砖 240mm＋水泥砂浆 20mm＋stp超薄绝热保温板(1) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋发泡陶瓷保温墙板 120mm＋水泥砂浆 20mm

（2） 外墙（填充墙）构造四(附属区) (K=0.143,D=13.226)：（由外到内）

蔗糖混凝土 240mm＋水泥砂浆 20mm＋stp超薄绝热保温板(1) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋发泡陶瓷保温墙板 120mm＋水泥砂浆 20mm

（3） 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) (K=0.143,D=9.817)：（由外到内）

反射隔热涂料＋不锈钢板 1mm＋蔗糖混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋stp超薄绝热保温板(1) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋发泡陶瓷保温墙板 120mm＋水泥砂浆 20mm

（4） 外墙（填充墙）构造二(油罐区) (K=0.146,D=7.758)：（由外到内）

粘土砖 120mm＋水泥砂浆 20mm＋stp超薄绝热保温板(1) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋发泡陶瓷保温墙板 120mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.668,D=2.542)：（由外到内）

反射隔热涂料＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋1：3水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 外窗：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

5. 幕墙：隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） (K=3.000)：

传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.125

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5863.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19664.40 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.200 | 2395.68 | 1006.83 | 10061.87 |
| 2 | 3.300 | 1745.02 | 2469.70 | 5758.57 |
| 3 | 3.300 | 1054.57 | 1307.92 | 3843.95 |
| 4 | 0.100 | 0.00 | 1079.28 | 0.00 |
| 5 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 11.00 | 5195.27 | 5863.73 | 19664.40 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 234.09 | 693.35 | 0.34 |
| 北向 | 立面2 | 239.75 | 740.23 | 0.32 |
| 东向 | 立面3 | 423.49 | 1007.09 | 0.42 |
| 西向 | 立面4 | 407.24 | 992.56 | 0.41 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 93.52 | 234.09 |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 1~2 | 16 | 3.75 | 60.00 |  |
|  |  | C3415 | 3.35×1.50 | 1 | 1 | 5.03 | 5.03 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.80 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 2 | 8 | 2.69 | 21.54 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 68.88 | 239.75 |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 1~2 | 20 | 3.75 | 75.00 |  |
|  |  | C3115 | 3.10×1.50 | 2 | 1 | 4.65 | 4.65 |  |
|  |  | C3120 | 3.10×2.00 | 1 | 1 | 6.20 | 6.20 |  |
|  |  | C3715 | 3.71×1.50 | 2 | 1 | 5.56 | 5.56 |  |
|  |  | C3718 | 3.71×1.80 | 3 | 1 | 6.68 | 6.68 |  |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 |  |
|  |  | C6518 | 6.50×1.80 | 3 | 1 | 11.70 | 11.70 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 3 | 8 | 2.69 | 21.54 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 224.91 | 423.50 |
|  |  | C0808 | 2.85×0.80 | 1~3 | 6 | 2.28 | 13.68 |  |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C1820 | 1.80×2.00 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C1831 | 1.80×3.10 | 2 | 2 | 5.58 | 11.16 |  |
|  |  | C2515 | 2.50×1.50 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 |  |
|  |  | C7518 | 7.50×1.80 | 1~3 | 5 | 13.50 | 67.50 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 2~3 | 16 | 2.69 | 43.08 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 3 | 4 | 2.69 | 10.77 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 8 | 2.78 | 22.26 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 250.15 | 407.24 |
|  |  | C1418 | 1.45×1.80 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 |  |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | C1820 | 1.75×2.00 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2520 | 2.50×2.00 | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |
|  |  | C2918 | 2.85×1.80 | 3 | 1 | 5.13 | 5.13 |  |
|  |  | C3018 | 3.00×1.80 | 2~3 | 5 | 5.40 | 27.00 |  |
|  |  | C3518 | 3.50×1.80 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C8518 | 8.50×1.80 | 3 | 1 | 15.30 | 15.30 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 2~3 | 15 | 2.69 | 40.38 |  |
|  |  | HC0930 | 0.90×3.00 | 2 | 4 | 2.69 | 10.77 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 |  |
|  |  | HC0931 | 0.90×3.10 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 |  |
|  |  | HC0940 | 0.90×4.00 | 2 | 1 | 3.59 | 3.59 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一（上人屋面）(种植)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 200 | 0.470 | 6.436 | 1.00 | 0.426 | 2.739 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=400) | 20 | 0.120 | 2.280 | 1.00 | 0.167 | 0.380 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 80 | 0.030 | 0.325 | 1.20 | 2.222 | 0.867 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 424 | － | － | － | 2.911 | 5.372 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一(红砖房)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土砖 | 240 | 0.650 | 8.548 | 1.00 | 0.369 | 3.156 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| stp超薄绝热保温板(1) | 40 | 0.008 | 0.730 | 1.00 | 5.000 | 3.650 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 发泡陶瓷保温墙板 | 120 | 0.080 | 1.200 | 1.05 | 1.429 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 6.862 | 9.336 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.25 修正后:0.38 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造四(附属区)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 蔗糖混凝土 | 240 | 0.705 | 20.700 | 1.00 | 0.340 | 7.047 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| stp超薄绝热保温板(1) | 40 | 0.008 | 0.730 | 1.00 | 5.000 | 3.650 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 发泡陶瓷保温墙板 | 120 | 0.080 | 1.200 | 1.05 | 1.429 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 6.834 | 13.226 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.25 修正后:0.38 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造三(油罐桶)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | － | － | － | － | － | － |
| 不锈钢板 | 1 | 17.000 | 70.321 | 1.00 | 0.000 | 0.004 |
| 蔗糖混凝土 | 120 | 0.705 | 20.700 | 1.00 | 0.170 | 3.523 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| stp超薄绝热保温板(1) | 40 | 0.008 | 0.730 | 1.00 | 5.000 | 3.650 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 发泡陶瓷保温墙板 | 120 | 0.080 | 1.200 | 1.05 | 1.429 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 341 | － | － | － | 6.830 | 9.817 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.25[取自面材] 修正后:0.38 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料等效热阻R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.13 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造二(油罐区)

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土砖 | 120 | 0.650 | 8.548 | 1.00 | 0.185 | 1.578 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| stp超薄绝热保温板(1) | 40 | 0.008 | 0.730 | 1.00 | 5.000 | 3.650 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 发泡陶瓷保温墙板 | 120 | 0.080 | 1.200 | 1.05 | 1.429 | 1.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 6.678 | 7.758 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.25 修正后:0.38 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | － | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 0.215 | 2.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.25[取自面材] 修正后:0.38 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料等效热阻R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 2.67 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一(红砖房) | 主墙体 | 313.76 | 0.730 | 0.14 | 9.34 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造四(附属区) | 主墙体 | 41.21 | 0.096 | 0.14 | 13.23 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) | 主墙体 | 39.07 | 0.091 | 0.13 | 9.82 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造二(油罐区) | 主墙体 | 35.72 | 0.083 | 0.15 | 7.76 | 0.38 |
| 合计 |  | 429.74 | 1.000 | 0.14 | 9.62 | 0.38 |
| 平均传热系数K | 0.14 × 1.00 = 0.14 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一(红砖房) | 主墙体 | 266.88 | 0.558 | 0.14 | 9.34 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造四(附属区) | 主墙体 | 106.73 | 0.223 | 0.14 | 13.23 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造二(油罐区) | 主墙体 | 60.53 | 0.126 | 0.15 | 7.76 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) | 主墙体 | 44.56 | 0.093 | 0.13 | 9.82 | 0.38 |
| 合计 |  | 478.70 | 1.000 | 0.14 | 10.05 | 0.38 |
| 平均传热系数K | 0.14 × 1.00 = 0.14 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一(红砖房) | 主墙体 | 211.48 | 0.377 | 0.14 | 9.34 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造四(附属区) | 主墙体 | 180.96 | 0.323 | 0.14 | 13.23 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) | 主墙体 | 105.92 | 0.189 | 0.13 | 9.82 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造二(油罐区) | 主墙体 | 62.74 | 0.112 | 0.15 | 7.76 | 0.38 |
| 合计 |  | 561.09 | 1.000 | 0.14 | 10.50 | 0.38 |
| 平均传热系数K | 0.14 × 1.00 = 0.14 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造四(附属区) | 主墙体 | 278.28 | 0.491 | 0.14 | 13.23 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造一(红砖房) | 主墙体 | 121.79 | 0.215 | 0.14 | 9.34 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) | 主墙体 | 102.28 | 0.180 | 0.13 | 9.82 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造二(油罐区) | 主墙体 | 64.98 | 0.115 | 0.15 | 7.76 | 0.38 |
| 合计 |  | 567.32 | 1.000 | 0.14 | 11.15 | 0.38 |
| 平均传热系数K | 0.14 × 1.00 = 0.14 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一(红砖房) | 主墙体 | 913.90 | 0.449 | 0.14 | 9.34 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造四(附属区) | 主墙体 | 607.17 | 0.298 | 0.14 | 13.23 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造三(油罐桶) | 主墙体 | 291.82 | 0.143 | 0.13 | 9.82 | 0.38 |
| 外墙（填充墙）构造二(油罐区) | 主墙体 | 223.97 | 0.110 | 0.15 | 7.76 | 0.38 |
| 合计 |  | 2036.86 | 1.000 | 0.14 | 10.39 | 0.38 |
| 平均传热系数K | 0.14 × 1.00 = 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） | 156 | 3.00 | 0.13 | 0.160 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（4+0.12V+4+6A+6Low-E） | 157 | 1.50 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0808，C1812，C1820，C1831，C2515，C7518，HC0930，HC0931，C1418，C1818，C2118，C2520，C2918，C3018，C3518，C8518，HC0940，C3415，C4515，C3115，C3120，C3715，C3718，C6518 |  |  |  |
|  | 备注：标准未提供 窗太阳得热系数和可见光透射比 仅供参考 来源：《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 93.52 | 156 | 3.000 |
| 2 | C2515 | 1~2 | 16 | 3.75 | 60.00 | 157 | 1.500 |
| 3 | C3415 | 1 | 1 | 5.03 | 5.03 | 157 | 1.500 |
| 4 | C4515 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 | 157 | 1.500 |
| 5 | C7518 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 | 157 | 1.500 |
| 6 | HC0930 | 2 | 8 | 2.69 | 21.54 | 157 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 234.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.099 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 68.88 | 156 | 3.000 |
| 2 | C2118 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 | 157 | 1.500 |
| 3 | C2515 | 1~2 | 20 | 3.75 | 75.00 | 157 | 1.500 |
| 4 | C3115 | 2 | 1 | 4.65 | 4.65 | 157 | 1.500 |
| 5 | C3120 | 1 | 1 | 6.20 | 6.20 | 157 | 1.500 |
| 6 | C3715 | 2 | 1 | 5.56 | 5.56 | 157 | 1.500 |
| 7 | C3718 | 3 | 1 | 6.68 | 6.68 | 157 | 1.500 |
| 8 | C4515 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 | 157 | 1.500 |
| 9 | C6518 | 3 | 1 | 11.70 | 11.70 | 157 | 1.500 |
| 10 | HC0930 | 3 | 8 | 2.69 | 21.54 | 157 | 1.500 |
| 11 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 1.500 |
| 12 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 239.75 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.931 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 224.91 | 156 | 3.000 |
| 2 | C0808 | 1~3 | 6 | 2.28 | 13.68 | 157 | 1.500 |
| 3 | C1812 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 157 | 1.500 |
| 4 | C1820 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 157 | 1.500 |
| 5 | C1831 | 2 | 2 | 5.58 | 11.16 | 157 | 1.500 |
| 6 | C2515 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 | 157 | 1.500 |
| 7 | C7518 | 1~3 | 5 | 13.50 | 67.50 | 157 | 1.500 |
| 8 | HC0930 | 2~3 | 16 | 2.69 | 43.08 | 157 | 1.500 |
| 9 | HC0930 | 3 | 4 | 2.69 | 10.77 | 157 | 1.500 |
| 10 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 1.500 |
| 11 | HC0931 | 2 | 8 | 2.78 | 22.26 | 157 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 423.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.297 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 250.15 | 156 | 3.000 |
| 2 | C1418 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 | 157 | 1.500 |
| 3 | C1818 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 | 157 | 1.500 |
| 4 | C1820 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 | 157 | 1.500 |
| 5 | C2118 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 | 157 | 1.500 |
| 6 | C2520 | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 157 | 1.500 |
| 7 | C2918 | 3 | 1 | 5.13 | 5.13 | 157 | 1.500 |
| 8 | C3018 | 2~3 | 5 | 5.40 | 27.00 | 157 | 1.500 |
| 9 | C3518 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 | 157 | 1.500 |
| 10 | C8518 | 3 | 1 | 15.30 | 15.30 | 157 | 1.500 |
| 11 | HC0930 | 2~3 | 15 | 2.69 | 40.38 | 157 | 1.500 |
| 12 | HC0930 | 2 | 4 | 2.69 | 10.77 | 157 | 1.500 |
| 13 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 1.500 |
| 14 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 1.500 |
| 15 | HC0940 | 2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 157 | 1.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 407.24 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.421 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 93.52 | 156 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | C2515 | 1~2 | 16 | 3.75 | 60.00 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C3415 | 1 | 1 | 5.03 | 5.03 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C4515 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C7518 | 1~3 | 3 | 13.50 | 40.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | HC0930 | 2 | 8 | 2.69 | 21.54 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 234.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.251 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 68.88 | 156 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | C2118 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C2515 | 1~2 | 20 | 3.75 | 75.00 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C3115 | 2 | 1 | 4.65 | 4.65 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C3120 | 1 | 1 | 6.20 | 6.20 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C3715 | 2 | 1 | 5.56 | 5.56 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C3718 | 3 | 1 | 6.68 | 6.68 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C4515 | 1~2 | 2 | 6.75 | 13.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | C6518 | 3 | 1 | 11.70 | 11.70 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | HC0930 | 3 | 8 | 2.69 | 21.54 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 11 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 12 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 239.75 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.275 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 224.91 | 156 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | C0808 | 1~3 | 6 | 2.28 | 13.68 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C1812 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C1820 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C1831 | 2 | 2 | 5.58 | 11.16 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C2515 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C7518 | 1~3 | 5 | 13.50 | 67.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | HC0930 | 2~3 | 16 | 2.69 | 43.08 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | HC0930 | 3 | 4 | 2.69 | 10.77 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 11 | HC0931 | 2 | 8 | 2.78 | 22.26 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 423.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.223 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 250.15 | 156 | 0.125 | 0.125 |
| 2 | C1418 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C1818 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C1820 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C2118 | 3 | 1 | 3.78 | 3.78 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C2520 | 1 | 2 | 5.00 | 10.00 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C2918 | 3 | 1 | 5.13 | 5.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C3018 | 2~3 | 5 | 5.40 | 27.00 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | C3518 | 3 | 1 | 6.30 | 6.30 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | C8518 | 3 | 1 | 15.30 | 15.30 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 11 | HC0930 | 2~3 | 15 | 2.69 | 40.38 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 12 | HC0930 | 2 | 4 | 2.69 | 10.77 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 13 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 14 | HC0931 | 2 | 4 | 2.78 | 11.13 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 15 | HC0940 | 2 | 1 | 3.59 | 3.59 | 157 | 0.335 | 0.335 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 407.24 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.206 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 234.09 | 2.10 | 0.25 | 0.34 | K≤2.50, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 239.75 | 1.93 | 0.27 | 0.32 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 423.50 | 2.30 | 0.22 | 0.42 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 407.24 | 2.42 | 0.21 | 0.41 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1304.58 | 2.23 | 0.23 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 234.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 239.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 423.49 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 407.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。