[image: image14.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	城市综合活动中心

	设计编号：2025




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	宁夏-银川

	建设单位
	：
	AAA

	设计单位
	：
	BBB

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月22日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15238508352
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


74.2 围护结构做法简要说明


84.3 体形系数


84.4 窗墙比


94.5 天窗


94.6 屋顶


104.7 外墙


134.8 挑空楼板


144.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


144.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


144.11 外窗


174.12 周边地面


174.13 采暖地下室外墙


174.14 变形缝


174.15 可开启窗扇


184.16 非中空窗面积比


184.17 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	城市综合活动中心

	工程地点
	宁夏-银川

	气候分区
	寒冷A区

	计算建筑面积
	地上5556㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	14.4m

	计算建筑体积
	27599.78

	计算建筑外表面积
	10341.93

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.12

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	超细无机纤维喷涂
	0.035
	0.051
	1.0
	1005.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	C15细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0000
	

	专用饰面砂浆与涂料
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	石灰,水泥,砂,砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	C20混凝土垫层
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	C25细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	地砖
	2.910
	23.270
	2800.0
	920.0
	0.0113
	

	水泥焦渣找坡层
	0.560
	7.203
	1300.0
	980.0
	0.0001
	

	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0001
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa)
	0.050
	0.807
	140.0
	1280.0
	0.4840
	

	蒸压加气混凝土砌块
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	阻燃型挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.340,D=3.432)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋阻燃型挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80.1mm＋水泥焦渣找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.364,D=6.520)：（由外到内）

    专用饰面砂浆与涂料 5mm＋G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块 300mm＋石灰,水泥,砂,砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.547,D=4.809)：（由外到内）

    专用饰面砂浆与涂料 5mm＋G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa) 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋石灰,水泥,砂,砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.450,D=3.289)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.851,D=3.610)：
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 幕墙：隔热铝合金型材中空玻璃窗（6Low-E+12A+6） (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

7. 外窗：隔热铝合金型材中空玻璃窗（6Low-E+12A+6） (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.687,D=5.652)：
    地砖 10mm＋水泥砂浆 30mm＋C25细石混凝土 50mm＋阻燃型挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋C20混凝土垫层 100mm＋夯实粘土(ρ=2000) 300mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	10341.93

	建筑体积(m3)
	27599.78

	体形系数
	0.37

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	6.000
	1731.90
	1675.62
	10391.41

	2
	4.200
	1948.82
	1525.81
	8758.33

	3
	4.200
	1875.41
	5128.58
	8450.04

	屋顶
	－
	－
	2011.91
	－

	合计
	14.40
	5556.13
	10341.93
	27599.78


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	252.72
	1081.44
	0.23

	北向
	立面2
	112.50
	1081.44
	0.10

	东向
	立面3
	181.80
	850.95
	0.21

	西向
	立面4
	165.60
	850.95
	0.19


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	252.72
	252.72

	北向
	立面2
	C3015
	3.00×1.50
	1~3
	25
	4.50
	112.50
	112.50

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	7.80×6.00
	1
	2
	46.80
	93.60
	181.80

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	7.80×6.00
	1
	2
	46.80
	93.60
	165.60

	
	
	C3015
	3.00×1.50
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	阻燃型挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80.1
	0.030
	0.320
	1.10
	2.427
	0.854

	水泥焦渣找坡层
	30
	0.560
	7.203
	1.25
	0.043
	0.386

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	316.1
	－
	－
	－
	2.644
	3.432

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	修正后K, D
	K = 0.34, D = 3.43

	修正原因
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa)
	80
	0.050
	0.807
	1.10
	1.455
	1.291

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块
	300
	0.220
	3.429
	1.25
	1.091
	4.676

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	425
	－
	－
	－
	2.595
	6.520

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.36

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 234.92/3116.04 = 0.44


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa)
	80
	0.050
	0.807
	1.10
	1.455
	1.291

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	425
	－
	－
	－
	1.677
	4.809

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.206
	150.20
	30.88

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	16.80
	1.85

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	7.20
	0.79

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	34.80
	0.17

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.193
	100.30
	19.34

	
	合计
	
	53.03

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.206
	150.18
	30.88

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	79.20
	8.71

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	76.00
	8.36

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	75.00
	8.25

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	30.60
	0.15

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.193
	91.89
	17.72

	
	合计
	
	74.07

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.206
	111.20
	22.86

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	83.40
	9.17

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	62.40
	6.86

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	58.80
	6.47

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	24.60
	0.12

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.193
	55.60
	10.72

	
	合计
	
	56.21

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.206
	111.20
	22.86

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	60.60
	6.67

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	53.40
	5.87

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	48.00
	5.28

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	40.80
	0.20

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.193
	55.60
	10.72

	
	合计
	
	51.61

	总计
	
	234.92


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: image9.bmp]
	[image: image10.bmp]


	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image11.bmp]
	[image: image12.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]2l
A

Kn=K+



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	813.60
	1.000
	0.36
	6.52
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 53.03/813.60 = 0.43


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	966.84
	1.000
	0.36
	6.52
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 74.07/966.84 = 0.44


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	661.59
	1.000
	0.36
	6.52
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 56.21/661.59 = 0.44


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	674.01
	1.000
	0.36
	6.52
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 51.61/674.01 = 0.44


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3116.04
	1.000
	0.36
	6.52
	0.12

	考虑线性热桥后K
	0.36 + 234.92/3116.04 = 0.44

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	G型050级热固复合聚苯板(压缩强度≥0.15Mpa)
	100
	0.050
	0.807
	1.10
	1.818
	1.614

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	1.930
	3.289

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.48

	修正后K, D
	K = 0.45, D = 3.29

	修正原因
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块
	200
	0.220
	3.429
	1.00
	0.909
	3.117

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.955
	3.610

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.85

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热铝合金型材中空玻璃窗（6Low-E+12A+6）
	65
	2.30
	0.35
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022

	2
	隔热铝合金型材中空玻璃窗（6Low-E+12A+6）
	18
	2.30
	0.35
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C3015

	
	备注：来源《宁夏回族自治区居住建筑节能设计标准》DB64/521-2022


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	252.72
	65
	2.300

	立面总面积(㎡)
	252.72
	立面平均传热系数
	2.300


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C3015
	1~3
	25
	4.50
	112.50
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	112.50
	立面平均传热系数
	2.300


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	46.80
	93.60
	65
	2.300

	2
	C1215
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	2.300

	3
	C3015
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	181.80
	立面平均传热系数
	2.300


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	46.80
	93.60
	65
	2.300

	2
	C3015
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	18
	2.300

	立面总面积(㎡)
	165.60
	立面平均传热系数
	2.300


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	252.72
	65
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	252.72
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C3015
	1~3
	25
	4.50
	112.50
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	112.50
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	46.80
	93.60
	65
	0.350
	0.350

	2
	C1215
	1~3
	9
	1.80
	16.20
	18
	0.350
	0.350

	3
	C3015
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	181.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	46.80
	93.60
	65
	0.350
	0.350

	2
	C3015
	1~3
	16
	4.50
	72.00
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	165.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	252.72
	2.30
	0.35
	0.23
	K≤2.40, SHGC≤0.48
	满足

	北向
	立面2
	112.50
	2.30
	0.35
	0.10
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	181.80
	2.30
	0.35
	0.21
	K≤2.40, SHGC≤0.48
	满足

	西向
	立面4
	165.60
	2.30
	0.35
	0.19
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	712.62
	2.30
	0.35
	0.18
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	10
	2.910
	23.270
	1.00
	0.003
	0.080

	水泥砂浆
	30
	0.930
	11.370
	1.00
	0.032
	0.367

	C25细石混凝土
	50
	1.510
	15.360
	1.00
	0.033
	0.509

	阻燃型挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	30
	0.030
	0.320
	1.05
	0.952
	0.320

	C20混凝土垫层
	100
	1.510
	15.360
	1.00
	0.066
	1.017

	夯实粘土(ρ=2000)
	300
	1.160
	12.990
	1.00
	0.259
	3.359

	各层之和∑
	520
	－
	－
	－
	1.346
	5.652

	保温材料层R
	0.95

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	252.72
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	112.50
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	181.80
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	165.60
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image14.png]