
	隔热检查计算书
公共建筑

	绿穹幻息商业综合体建筑

	设计编号：

	


[image: image61.png]



	工程地点
	：
	湖北-武汉

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image1.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13971579266
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
建筑概况

3

2
评价依据

3

3
评价目标与方法

3

3.1
评价目标

3

3.2
评价方法

4

4
边界条件参数设置

4

4.1
基本设置

5

4.2
室外空气温度

5

4.3
室外太阳辐射照度

6

4.4
室内空气温度

6

5
工程材料

7

6
屋顶外墙隔热计算

7

6.1
屋顶构造

8

6.2
外墙（填充墙）构造

11

6.3
屋顶外墙计算结论

11

7
透光围护结构隔热计算

11

7.1
天窗

12

7.2
外窗

12

7.3
透光围护结构计算结论

12

8
结论



建筑概况
	工程名称
	绿穹幻息商业综合体建筑

	工程地点
	湖北-武汉

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上59939㎡    地下1099㎡

	建筑层数
	地上25          地下2

	建筑高度
	99.4m

	结构类型
	框架剪力墙结构


评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法
评价目标
依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法
在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 

[image: image9.png]


—室内空气温度，（[image: image11.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image13.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image15.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image17.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image19.png]


/s。
[image: image21.png]


—材料的导温系数，[image: image23.png]B [



，m2/s。
按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image25.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image26.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image27.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image29.png]


—材料的导温系数，[image: image31.png]B [



，m2/s；
[image: image32.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image34.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image35.png]


—对流换热温度，[image: image37.png]


。
按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image39.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image40.png]


—差分节点温度值，[image: image42.png]


。
边界条件参数设置

基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image43.png]tra




	夏季室内温度，[image: image45.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image46.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image47.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image48.png]



	室外空气逐时温度，[image: image50.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image51.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image52.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


室外空气温度
[image: image53.png]> 3 s o &=
SEI L4744 (0143:°C) =
50
45
40 I
‘/._,._—l— Ravy

35 e [ P e

T | e L e
30 T
25
20

01 2 3 456 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10§ %1





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.00
	33.00
	34.20
	32.00
	32.00
	32.60
	31.00
	32.00
	34.60
	36.00
	37.00
	37.50

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	38.00
	39.00
	39.00
	39.00
	39.00
	39.30
	38.00
	37.00
	35.60
	34.00
	34.00
	34.30


室外太阳辐射照度

	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image54.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	6.63
	5.06
	4.63
	3.07
	8.00

	6:00
	122.03
	58.26
	56.82
	34.78
	116.70

	7:00
	244.91
	136.31
	117.21
	89.34
	268.90

	8:00
	440.28
	236.95
	176.69
	144.68
	535.80

	9:00
	462.46
	338.32
	224.52
	185.29
	736.50

	10:00
	400.01
	419.69
	265.56
	219.27
	875.30

	11:00
	284.52
	450.50
	284.52
	234.35
	915.60

	12:00
	270.19
	414.97
	390.22
	221.70
	836.60

	13:00
	264.91
	387.34
	502.38
	216.91
	803.10

	14:00
	234.47
	310.83
	541.10
	190.97
	671.50

	15:00
	197.17
	223.57
	528.22
	148.05
	519.30

	16:00
	147.25
	134.34
	416.06
	75.24
	336.10

	17:00
	85.26
	22.62
	366.88
	12.27
	181.60

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	0.030
	0.290
	31.5
	1380.0
	0.0162
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	0.190
	3.010
	630.0
	1050.0
	0.0158
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0140
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	c5泡沫混凝土找坡隔热层
	0.310
	4.330
	900.0
	920.0
	0.0158
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	泡沫玻璃板ⅰ型
	0.050
	0.650
	119.0
	840.0
	0.0225
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	建筑用真空绝热板Ⅰ型
	0.005
	0.250
	130.0
	1280.0
	0.0000
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022


屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	10.0
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	建筑用真空绝热板Ⅰ型
	20
	2.5
	0.005
	0.250
	1.05
	3.810
	1.000

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	70
	11.7
	0.030
	0.290
	1.05
	2.222
	0.677

	c5泡沫混凝土找坡隔热层
	80
	8.9
	0.310
	4.330
	1.00
	0.258
	1.117

	钢筋混凝土
	120
	12.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	－
	6.400
	4.528

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.32

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.15

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：逐时温度

[image: image55.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.28
	26.28
	26.28
	26.27
	26.27
	26.26
	26.25
	26.25
	26.24
	26.23
	26.22
	26.22

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.21
	26.21
	26.22
	26.22
	26.23
	26.24
	26.25
	26.26
	26.27
	26.28
	26.28
	26.28


外墙（填充墙）构造

填充墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	200
	8.0
	0.190
	3.010
	1.00
	1.053
	3.168

	泡沫玻璃板ⅰ型
	30
	10.0
	0.050
	0.650
	1.05
	0.571
	0.390

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	－
	1.667
	4.047

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55

	重质/轻质
	重质围护结构


空调房间：东向逐时温度

[image: image56.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.82
	26.80
	26.79
	26.77
	26.75
	26.72
	26.70
	26.68
	26.65
	26.63
	26.61
	26.61

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.61
	26.62
	26.64
	26.67
	26.69
	26.72
	26.75
	26.77
	26.80
	26.81
	26.82
	26.82


空调房间：西向逐时温度

[image: image57.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.88
	26.87
	26.85
	26.83
	26.80
	26.77
	26.75
	26.72
	26.69
	26.67
	26.64
	26.62

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.61
	26.61
	26.62
	26.64
	26.67
	26.70
	26.74
	26.78
	26.82
	26.86
	26.88
	26.89


空调房间：南向逐时温度

[image: image58.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.82
	26.81
	26.79
	26.77
	26.75
	26.73
	26.70
	26.68
	26.66
	26.63
	26.61
	26.60

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.60
	26.60
	26.62
	26.65
	26.68
	26.71
	26.75
	26.78
	26.80
	26.82
	26.83
	26.83


空调房间：北向逐时温度

[image: image59.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.75
	26.75
	26.73
	26.72
	26.70
	26.68
	26.66
	26.64
	26.62
	26.60
	26.59
	26.57

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.57
	26.57
	26.58
	26.60
	26.62
	26.64
	26.67
	26.70
	26.72
	26.74
	26.75
	26.75


屋顶外墙计算结论

	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	23:35
	26.28
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:填充墙构造一
	22:45
	26.82
	28.00
	满足

	
	西:填充墙构造一
	23:15
	26.89
	28.00
	满足

	
	南:填充墙构造一
	22:40
	26.83
	28.00
	满足

	
	北:填充墙构造一
	23:20
	26.75
	28.00
	满足


透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	27
	2.00
	0.25
	0.550

	
	
	窗编号

	
	
	，DC3015，DC3315，DC8315

	
	备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C
来源：DB42T1770-2021

	2
	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	31
	2.00
	0.25
	0.550

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C
来源：DB42T1770-2021


外遮阳类型

本工程无外遮阳

夏季太阳得热系数
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	1704.93
	2.00
	0.25
	0.48
	夏季SHGC≤0.55
	满足

	北向
	1981.14
	2.00
	0.25
	0.45
	夏季SHGC(不要求)
	满足

	东向
	5017.08
	2.00
	0.25
	0.57
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	西向
	4726.31
	2.00
	0.25
	0.52
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	综合平均
	13429.45
	2.00
	0.25
	0.52
	
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求

	结论
	满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗夏季太阳得热系数
	无屋顶透光部分

	2
	外窗
	满足

	结论
	满足


结论

    综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。


[image: image60.png]yl SRIERTE N



_1234567890.unknown

