[image: image39.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	绿穹幻息商业综合体建筑

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	湖北-武汉

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13971579266
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

29

4
规定性指标检查

29

4.1 工程材料

30

4.2 围护结构做法简要说明

30

4.3 体形系数

31

4.4 窗墙比

33

4.5 天窗

33

4.6 屋顶

34

4.7 外墙

39

4.8 挑空楼板

39

4.9 外窗

43

4.10 建筑遮阳措施

44

4.11 非中空窗面积比

44

4.12 可开启窗扇

44

4.13 规定性指标检查结论

44

5
权衡判断基本规定

45

6
权衡指标

45

6.1 计算条件

46

6.2 房间类型

46

6.3 气象数据

47

6.4 负荷分项统计

47

6.5 逐月负荷

48

6.6 逐月电耗

48

6.7 权衡指标

49

6.8 附录



建筑概况
	工程名称
	绿穹幻息商业综合体建筑

	工程地点
	湖北-武汉

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上59939㎡    地下1099㎡

	建筑层数
	地上25      地下2

	建筑高度
	99.4m

	计算建筑体积
	241608.42

	计算建筑外表面积
	45210.64

	北向角度
	90

	结构类型
	框架剪力墙结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.34


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样
[image: image3.wmf]
-2层平面

[image: image4.wmf]
-1层平面

[image: image5.wmf]
A_7层平面

[image: image6.wmf]
A_8层平面

[image: image7.wmf]
立面图例

[image: image8.wmf]
1层平面

[image: image9.wmf]
2~4层平面

[image: image10.wmf]
5~6层平面

[image: image11.wmf]
7层平面

[image: image12.wmf]
8层平面

[image: image13.wmf]
9层平面

[image: image14.wmf]
10~11层平面

[image: image15.wmf]
12层平面

[image: image16.wmf]
13层平面

[image: image17.wmf]
14层平面

[image: image18.wmf]
15层平面

[image: image19.wmf]
16层平面

[image: image20.wmf]
17层平面

[image: image21.wmf]
18层平面

[image: image22.wmf]
19层平面

[image: image23.wmf]
20层平面

[image: image24.wmf]
21层平面

[image: image25.wmf]
22层平面

[image: image26.wmf]
23层平面

[image: image27.wmf]
24层平面

[image: image28.wmf]
25层平面

规定性指标检查
工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	0.030
	0.290
	31.5
	1380.0
	0.0162
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	0.190
	3.010
	630.0
	1050.0
	0.0158
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	m5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0140
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	c5泡沫混凝土找坡隔热层
	0.310
	4.330
	900.0
	920.0
	0.0158
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	泡沫玻璃板ⅰ型
	0.050
	0.650
	119.0
	840.0
	0.0225
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	建筑用真空绝热板Ⅰ型
	0.005
	0.250
	130.0
	1280.0
	0.0000
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022


围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.152,D=4.528)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋建筑用真空绝热板Ⅰ型 20mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 80mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.055)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.547,D=4.047)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.055)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.124,D=2.856)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.124,D=2.856)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

7. 幕墙：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

8. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数
体形系数

	外表面积(㎡)
	45210.64

	建筑体积(m3)
	241608.42

	体形系数
	0.19


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-2
	4.000
	601.18
	0.00
	50407.53

	-1
	4.000
	497.85
	0.00
	50407.53

	1
	6.000
	5628.30
	2981.58
	33769.80

	2
	4.000
	6372.96
	2796.59
	25491.85

	3
	4.000
	6372.96
	1755.13
	25491.85

	4
	4.000
	6372.96
	1755.13
	25491.85

	5
	3.700
	2217.78
	5153.48
	8205.79

	6
	3.700
	2217.78
	985.68
	8205.79

	7
	3.700
	1108.89
	1601.74
	4102.89

	8
	7.400
	155.85
	1468.95
	1153.31

	9
	3.700
	1264.74
	1859.70
	4679.55

	10
	3.700
	2217.78
	1938.71
	8205.79

	11
	3.700
	2217.78
	985.68
	8205.79

	12
	3.700
	2470.00
	1418.64
	9139.01

	13
	3.700
	2247.55
	1232.10
	8315.93

	14
	3.700
	2066.90
	1423.65
	7647.53

	15
	3.700
	2217.78
	1206.20
	8205.79

	16
	3.700
	1264.74
	1703.85
	4679.55

	17
	3.700
	2217.78
	1938.73
	8205.79

	18
	3.700
	2472.15
	1415.57
	9146.96

	19
	3.700
	2249.19
	1232.65
	8322.01

	20
	3.700
	2068.67
	1161.02
	7654.07

	21
	3.700
	155.85
	2170.75
	576.65

	22
	3.700
	961.11
	1318.70
	3556.09

	23
	3.700
	867.16
	617.52
	3208.48

	24
	3.700
	638.80
	826.52
	2363.57

	25
	3.700
	628.80
	562.88
	2326.56

	26
	0.000
	0.00
	628.81
	0.00

	A:7
	7.400
	155.85
	515.92
	1153.31

	A:8
	3.700
	1108.89
	1445.89
	4102.89

	A:9
	0.000
	0.00
	1108.90
	0.00

	合计
	99.40
	61038.05
	45210.64
	241608.42


窗墙比
窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1704.93
	3536.22
	0.48

	北向
	立面2
	1981.14
	4416.02
	0.45

	东向
	立面3
	5017.08
	8844.76
	0.57

	西向
	立面4
	4726.31
	9140.08
	0.52


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	
	12.53×1.50
	2~4
	3
	18.80
	56.40
	1704.93

	
	
	
	2.79×1.50
	2~4
	3
	4.19
	12.57
	

	
	
	
	3.20×1.50
	2~4
	3
	4.80
	14.41
	

	
	
	
	3.39×1.50
	2~4
	6
	5.08
	30.49
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	5~7,10~20
	/
	/
	1558.84
	

	
	
	
	2.61×1.50
	22~24
	3
	3.92
	11.75
	

	
	
	
	2.40×1.50
	22~24
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	
	6.45×1.50
	25
	1
	9.68
	9.68
	

	北向
	立面2
	
	3.60×1.50
	2~4
	9
	5.40
	48.60
	1981.14

	
	
	
	21.85×1.50
	2~4
	3
	32.78
	98.33
	

	
	
	
	9.66×1.50
	2~4
	3
	14.49
	43.46
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	5~7,10~20
	/
	/
	1702.55
	

	
	
	
	2.10×1.50
	22~25
	28
	3.15
	88.20
	

	东向
	立面3
	
	9.71×1.50
	2~4
	3
	14.57
	43.70
	5017.08

	
	
	
	14.13×1.50
	2~4
	3
	21.19
	63.58
	

	
	
	
	9.49×1.50
	2~4
	3
	14.24
	42.71
	

	
	
	
	4.34×1.50
	2~4
	3
	6.51
	19.52
	

	
	
	
	3.60×1.50
	2~4
	6
	5.40
	32.40
	

	
	
	
	1.80×1.50
	2~4,22
	4
	2.70
	10.80
	

	
	
	
	11.36×1.50
	2~4
	3
	17.04
	51.12
	

	
	
	
	8.76×1.50
	2~4
	3
	13.15
	39.44
	

	
	
	
	4.15×1.50
	2~4
	3
	6.23
	18.69
	

	
	
	
	4.66×1.50
	2~4
	3
	6.99
	20.97
	

	
	
	
	3.42×1.50
	2~4
	3
	5.13
	15.39
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4595.40
	

	
	
	
	0.90×1.50
	22
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	
	2.10×1.50
	22
	1
	3.15
	3.15
	

	
	
	
	2.40×1.50
	23
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	
	1.50×1.50
	24
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	
	1.26×1.50
	25
	1
	1.89
	1.89
	

	
	
	DC3015
	3.00×1.50
	22
	2
	4.50
	9.00
	

	
	
	DC3315
	3.30×1.50
	23
	1
	4.95
	4.95
	

	
	
	DC8315
	1.63×1.50
	2~4
	3
	2.45
	7.34
	

	
	
	DC8315
	2.54×1.50
	2~4
	6
	3.82
	22.90
	

	
	
	DC8315
	1.54×1.50
	2~4
	3
	2.32
	6.95
	

	西向
	立面4
	
	3.30×1.50
	2~4
	6
	4.95
	29.70
	4726.31

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4609.76
	

	
	
	
	2.10×1.50
	22~25
	19
	3.15
	59.85
	

	
	
	
	3.00×1.50
	22~24
	3
	4.50
	13.50
	

	
	
	
	9.00×1.50
	25
	1
	13.50
	13.50
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗
天窗外遮阳类型


本工程无此项围护结构

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶
屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	建筑用真空绝热板Ⅰ型
	20
	0.005
	0.250
	1.05
	3.810
	1.000

	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板）
	70
	0.030
	0.290
	1.05
	2.222
	0.677

	c5泡沫混凝土找坡隔热层
	80
	0.310
	4.330
	1.00
	0.258
	1.117

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	6.400
	4.528

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.16 修正后:0.32

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.15


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认] 修正后:0.49

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	11092.34
	0.914
	0.15
	4.53
	0.32

	屋顶防火隔离带构造一
	1042.34
	0.086
	1.61
	3.06
	0.49

	合计
	12134.68
	1.000
	0.28
	4.40
	0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙
外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级
	200
	0.190
	3.010
	1.00
	1.053
	3.168

	泡沫玻璃板ⅰ型
	30
	0.050
	0.650
	1.05
	0.571
	0.390

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.667
	4.047

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	泡沫玻璃板ⅰ型
	30
	0.050
	0.650
	1.05
	0.571
	0.390

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	0.729
	2.856

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.12


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	194.14
	52.42

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	180.00
	16.20

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	129.44
	11.65

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	101.66
	9.15

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	104.40
	1.04

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	125.68
	31.42

	
	合计
	
	121.88

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	201.32
	54.36

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	321.00
	28.89

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	223.21
	20.09

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	185.73
	16.72

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	209.80
	2.10

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	86.35
	21.59

	
	合计
	
	143.74

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	542.60
	146.50

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	315.00
	28.35

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	326.90
	29.42

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	281.12
	25.30

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	190.40
	1.90

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	298.22
	74.56

	
	合计
	
	306.03

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.270
	547.22
	147.75

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.090
	309.00
	27.81

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.090
	127.16
	11.44

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.090
	79.49
	7.15

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.02/2=0.01
	272.50
	2.73

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.250
	336.38
	84.09

	
	合计
	
	280.98

	总计
	
	852.63


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image29.png]



	[image: image30.png]20

e






	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image31.png]



	[image: image32.png]30

500

7

)

70 |60 |70







	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image33.png]P

o





	[image: image34.png]





标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image35.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

               A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1535.10
	0.863
	0.55
	4.05
	0.29

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	243.10
	0.137
	1.61
	3.06
	0.29

	合计
	
	1778.20
	1.000
	0.69
	3.91
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 121.88/1778.20 = 0.76


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	2054.62
	0.870
	0.55
	4.05
	0.29

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	307.44
	0.130
	1.61
	3.06
	0.29

	合计
	
	2362.06
	1.000
	0.69
	3.92
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.69 + 143.74/2362.06 = 0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	3167.32
	0.835
	0.55
	4.05
	0.29

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	624.53
	0.165
	1.61
	3.06
	0.29

	合计
	
	3791.86
	1.000
	0.72
	3.88
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.72 + 306.03/3791.86 = 0.80


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	3731.04
	0.853
	0.55
	4.05
	0.29

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	641.12
	0.147
	1.61
	3.06
	0.29

	合计
	
	4372.15
	1.000
	0.70
	3.90
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.70 + 280.98/4372.15 = 0.76


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	10488.08
	0.852
	0.55
	4.05
	0.29

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	1816.19
	0.148
	1.61
	3.06
	0.29

	合计
	
	12304.27
	1.000
	0.70
	3.90
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.70 + 852.63/12304.27 = 0.77

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80

	结论
	满足


挑空楼板
挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	泡沫玻璃板ⅰ型
	30
	0.050
	0.650
	1.05
	0.571
	0.390

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	0.729
	2.856

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.12

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	不满足


外窗
外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	27
	2.00
	0.25
	0.550

	
	
	窗编号

	
	
	，DC3015，DC3315，DC8315

	
	备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C
来源：DB42T1770-2021

	2
	70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm）
	31
	2.00
	0.25
	0.550

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C
来源：DB42T1770-2021


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	2~4
	3
	18.80
	56.40
	27
	2.000

	2
	
	2~4
	3
	4.19
	12.57
	27
	2.000

	3
	
	2~4
	3
	4.80
	14.41
	27
	2.000

	4
	
	2~4
	6
	5.08
	30.49
	27
	2.000

	5
	(玻璃幕墙)
	5~7,10~20
	/
	/
	1558.84
	31
	2.000

	6
	
	22~24
	3
	3.92
	11.75
	27
	2.000

	7
	
	22~24
	3
	3.60
	10.80
	27
	2.000

	8
	
	25
	1
	9.68
	9.68
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1704.93
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	2~4
	9
	5.40
	48.60
	27
	2.000

	2
	
	2~4
	3
	32.78
	98.33
	27
	2.000

	3
	
	2~4
	3
	14.49
	43.46
	27
	2.000

	4
	(玻璃幕墙)
	5~7,10~20
	/
	/
	1702.55
	31
	2.000

	5
	
	22~25
	28
	3.15
	88.20
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1981.14
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	2~4
	3
	14.57
	43.70
	27
	2.000

	2
	
	2~4
	3
	21.19
	63.58
	27
	2.000

	3
	
	2~4
	3
	14.24
	42.71
	27
	2.000

	4
	
	2~4
	3
	6.51
	19.52
	27
	2.000

	5
	
	2~4
	6
	5.40
	32.40
	27
	2.000

	6
	
	2~4,22
	4
	2.70
	10.80
	27
	2.000

	7
	
	2~4
	3
	17.04
	51.12
	27
	2.000

	8
	
	2~4
	3
	13.15
	39.44
	27
	2.000

	9
	
	2~4
	3
	6.23
	18.69
	27
	2.000

	10
	
	2~4
	3
	6.99
	20.97
	27
	2.000

	11
	
	2~4
	3
	5.13
	15.39
	27
	2.000

	12
	(玻璃幕墙)
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4595.40
	31
	2.000

	13
	
	22
	1
	1.35
	1.35
	27
	2.000

	14
	
	22
	1
	3.15
	3.15
	27
	2.000

	15
	
	23
	1
	3.60
	3.60
	27
	2.000

	16
	
	24
	1
	2.25
	2.25
	27
	2.000

	17
	
	25
	1
	1.89
	1.89
	27
	2.000

	18
	DC3015
	22
	2
	4.50
	9.00
	27
	2.000

	19
	DC3315
	23
	1
	4.95
	4.95
	27
	2.000

	20
	DC8315
	2~4
	3
	2.45
	7.34
	27
	2.000

	21
	DC8315
	2~4
	6
	3.82
	22.90
	27
	2.000

	22
	DC8315
	2~4
	3
	2.32
	6.95
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	5017.08
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	2~4
	6
	4.95
	29.70
	27
	2.000

	2
	(玻璃幕墙)
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4609.76
	31
	2.000

	3
	
	22~25
	19
	3.15
	59.85
	27
	2.000

	4
	
	22~24
	3
	4.50
	13.50
	27
	2.000

	5
	
	25
	1
	13.50
	13.50
	27
	2.000

	立面总面积(㎡)
	4726.31
	立面平均传热系数
	2.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	2~4
	3
	18.80
	56.40
	27
	0.248
	0.248

	2
	
	2~4
	3
	4.19
	12.57
	27
	0.248
	0.248

	3
	
	2~4
	3
	4.80
	14.41
	27
	0.248
	0.248

	4
	
	2~4
	6
	5.08
	30.49
	27
	0.248
	0.248

	5
	(玻璃幕墙)
	5~7,10~20
	/
	/
	1558.84
	31
	0.248
	0.248

	6
	
	22~24
	3
	3.92
	11.75
	27
	0.248
	0.248

	7
	
	22~24
	3
	3.60
	10.80
	27
	0.248
	0.248

	8
	
	25
	1
	9.68
	9.68
	27
	0.248
	0.248

	立面总面积(㎡)
	1704.93
	立面平均综合太阳得热系数
	0.248


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	2~4
	9
	5.40
	48.60
	27
	0.248
	0.248

	2
	
	2~4
	3
	32.78
	98.33
	27
	0.248
	0.248

	3
	
	2~4
	3
	14.49
	43.46
	27
	0.248
	0.248

	4
	(玻璃幕墙)
	5~7,10~20
	/
	/
	1702.55
	31
	0.248
	0.248

	5
	
	22~25
	28
	3.15
	88.20
	27
	0.248
	0.248

	立面总面积(㎡)
	1981.14
	立面平均综合太阳得热系数
	0.248


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	2~4
	3
	14.57
	43.70
	27
	0.248
	0.248

	2
	
	2~4
	3
	21.19
	63.58
	27
	0.248
	0.248

	3
	
	2~4
	3
	14.24
	42.71
	27
	0.248
	0.248

	4
	
	2~4
	3
	6.51
	19.52
	27
	0.248
	0.248

	5
	
	2~4
	6
	5.40
	32.40
	27
	0.248
	0.248

	6
	
	2~4,22
	4
	2.70
	10.80
	27
	0.248
	0.248

	7
	
	2~4
	3
	17.04
	51.12
	27
	0.248
	0.248

	8
	
	2~4
	3
	13.15
	39.44
	27
	0.248
	0.248

	9
	
	2~4
	3
	6.23
	18.69
	27
	0.248
	0.248

	10
	
	2~4
	3
	6.99
	20.97
	27
	0.248
	0.248

	11
	
	2~4
	3
	5.13
	15.39
	27
	0.248
	0.248

	12
	(玻璃幕墙)
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4595.40
	31
	0.248
	0.248

	13
	
	22
	1
	1.35
	1.35
	27
	0.248
	0.248

	14
	
	22
	1
	3.15
	3.15
	27
	0.248
	0.248

	15
	
	23
	1
	3.60
	3.60
	27
	0.248
	0.248

	16
	
	24
	1
	2.25
	2.25
	27
	0.248
	0.248

	17
	
	25
	1
	1.89
	1.89
	27
	0.248
	0.248

	18
	DC3015
	22
	2
	4.50
	9.00
	27
	0.248
	0.248

	19
	DC3315
	23
	1
	4.95
	4.95
	27
	0.248
	0.248

	20
	DC8315
	2~4
	3
	2.45
	7.34
	27
	0.248
	0.248

	21
	DC8315
	2~4
	6
	3.82
	22.90
	27
	0.248
	0.248

	22
	DC8315
	2~4
	3
	2.32
	6.95
	27
	0.248
	0.248

	立面总面积(㎡)
	5017.08
	立面平均综合太阳得热系数
	0.248


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	2~4
	6
	4.95
	29.70
	27
	0.248
	0.248

	2
	(玻璃幕墙)
	5~7,9~20,A:8
	/
	/
	4609.76
	31
	0.248
	0.248

	3
	
	22~25
	19
	3.15
	59.85
	27
	0.248
	0.248

	4
	
	22~24
	3
	4.50
	13.50
	27
	0.248
	0.248

	5
	
	25
	1
	13.50
	13.50
	27
	0.248
	0.248

	立面总面积(㎡)
	4726.31
	立面平均综合太阳得热系数
	0.248


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1704.93
	2.00
	0.25
	0.48
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	满足

	北向
	立面2
	1981.14
	2.00
	0.25
	0.45
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	东向
	立面3
	5017.08
	2.00
	0.25
	0.57
	K≤2.10, SHGC≤0.30
	满足

	西向
	立面4
	4726.31
	2.00
	0.25
	0.52
	K≤2.10, SHGC≤0.30
	满足

	综合平均
	
	13429.45
	2.00
	0.25
	0.52
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施
	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1704.93
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	1981.14
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	5017.08
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	4726.31
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇
	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	不满足
	可

	5
	外窗
	满足
	

	6
	建筑遮阳措施
	满足
	

	7
	非中空窗面积比
	满足
	

	8
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
权衡判断基本规定

	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	屋顶
	K=0.28
	K≤0.4
	满足

	外墙
	K=0.77; D=3.90
	K≤0.8
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=2.00; SHGC=0.25
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=2.00; SHGC=0.25
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=2.00; SHGC=0.25
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=2.00; SHGC=0.25
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号
■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
权衡指标

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.28

D=4.40
	K=0.40

D=3.54

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.77

D=3.90
	K=0.80

D=3.19

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=1.12

D=2.86
	K=0.70

D=3.22

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－

SHGC=－
	K=－

SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热

系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热

系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.48
	2.00
	0.25
	0.48
	2.20
	0.30

	
	北向
	立面2
	0.45
	2.00
	0.25
	0.45
	2.20
	0.35

	
	东向
	立面3
	0.57
	2.00
	0.25
	0.57
	2.10
	0.30

	
	西向
	立面4
	0.52
	2.00
	0.25
	0.52
	2.10
	0.30

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
房间类型

房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表
详见附录
气象数据

逐日干球温度表
[image: image36.png]LEFATRBECC) —&AE —¥9E —=IME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




逐月辐照量表
[image: image37.png]BREREM)/m) wkKFESES miknast
700

600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




负荷分项统计

设计建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-11.70
	7.05
	1.80
	-5.95
	—
	-8.80

	供冷(kWh/㎡)
	13.35
	27.13
	8.09
	16.42
	-2.29
	62.71


参照建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-10.98
	6.69
	1.92
	-5.74
	—
	-8.10

	供冷(kWh/㎡)
	14.19
	27.91
	10.07
	16.46
	-2.60
	66.03


逐月负荷

[image: image38.png]BHLEBH(KWh)

1200000

1000000

800000
600000 wfHEEER
400000 R
200000 I
o e 1 1.1
5 6 7 8

1 2 3 4 9 0 11 12





逐月电耗

	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	1.92
	0.00
	1.83

	2
	0.00
	0.71
	0.00
	0.63

	3
	0.13
	0.21
	0.16
	0.16

	4
	0.65
	0.01
	0.74
	0.01

	5
	1.89
	0.00
	2.02
	0.00

	6
	2.98
	0.00
	3.10
	0.00

	7
	4.60
	0.00
	4.76
	0.00

	8
	4.18
	0.00
	4.32
	0.00

	9
	2.33
	0.00
	2.46
	0.00

	10
	0.93
	0.00
	1.03
	0.00

	11
	0.22
	0.06
	0.27
	0.05

	12
	0.00
	0.94
	0.00
	0.87

	合计
	17.92
	3.85
	18.86
	3.54


权衡指标

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	21.76
	22.41

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	17.92
	18.86

	供热耗电量(kWh/㎡)
	3.85
	3.54

	耗冷量(kWh/㎡)
	62.71
	66.03

	耗热量(kWh/㎡)
	8.80
	8.10

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足规定
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-健身房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-密集办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-展示区
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-库房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-报告厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-档案室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	办公-设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-餐厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-健身房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-密集办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-展示区
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-库房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-报告厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-档案室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	办公-设备间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	办公-餐厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 3 / 3

[image: image39.png]