公共建筑换气次数计算书

绿穹幻息商业综合体建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13971579266 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 绿穹幻息商业综合体建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 武汉 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  绿穹幻息商业综合体建筑相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3647.30 | ㎡ |
| 总面积 | 28226.56 | ㎡ |
| 面积比例RR | 12.92 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[线形市集] | 9981.12 | 1663.52 | 0.57 |
| 1002[展示区] | 6666.16 | 1111.03 | 3.59 |
| 1004[展示区] | 5543.63 | 923.94 | 1.95 |
| 1005[报告厅] | 1565.79 | 260.96 | 0.00 |
| 1006[后勤] | 367.22 | 61.20 | 21.28 |
| 1020[房间] | 36.72 | 6.12 | 0.00 |
| 1021[房间] | 46.18 | 7.70 | 0.00 |
| 1022[房间] | 46.18 | 7.70 | 0.00 |
| 1025[房间] | 41.20 | 6.87 | 0.00 |
| 1026[房间] | 41.20 | 6.87 | 0.00 |
| 1027[房间] | 22.40 | 3.73 | 0.00 |
| 1028[房间] | 39.80 | 6.63 | 0.00 |
| 1029[房间] | 35.89 | 5.98 | 0.00 |
| 1030[房间] | 35.89 | 5.98 | 0.00 |
| 1033[房间] | 36.01 | 6.00 | 0.00 |
| 1034[房间] | 29.35 | 4.89 | 0.00 |
| 1035[房间] | 29.35 | 4.89 | 0.00 |
| 1036[房间] | 29.14 | 4.86 | 0.00 |
| 1037[房间] | 29.14 | 4.86 | 0.00 |
| 1043[房间] | 39.80 | 6.63 | 0.00 |
| 1051[房间] | 22.89 | 3.82 | 0.00 |
| 1052[房间] | 22.89 | 3.82 | 0.00 |
| 1053[房间] | 22.40 | 3.73 | 0.00 |
| 1054[房间] | 22.40 | 3.73 | 0.00 |
| 1057[房间] | 14.92 | 2.49 | 0.00 |
| 1058[房间] | 14.92 | 2.49 | 0.00 |
| 1059[房间] | 22.40 | 3.73 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2002@2[书店] | 2318.70 | 579.68 | 62.88 |
| 2003@2[密室] | 929.78 | 232.45 | 0.00 |
| 2004@2[房间] | 286.64 | 71.66 | 6.04 |
| 2010@2[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2011@2[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2012@2[房间] | 81.99 | 20.50 | 0.00 |
| 2020@2[房间] | 44.80 | 11.20 | 0.00 |
| 2023@2[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2024@2[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2025@2[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2026@2[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2029@2[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2030@2[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2031@2[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2032@2[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2044@2[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2045@2[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2046@2[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2047@2[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2048@2[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2049@2[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2052@2[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 2053@2[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 2002@3[书店] | 2318.70 | 579.68 | 72.72 |
| 2003@3[密室] | 929.78 | 232.45 | 0.00 |
| 2004@3[房间] | 286.64 | 71.66 | 0.00 |
| 2010@3[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2011@3[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2012@3[房间] | 81.99 | 20.50 | 0.00 |
| 2020@3[房间] | 44.80 | 11.20 | 0.00 |
| 2023@3[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2024@3[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2025@3[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2026@3[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2029@3[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2030@3[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2031@3[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2032@3[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2044@3[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2045@3[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2046@3[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2047@3[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2048@3[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2049@3[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2052@3[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 2053@3[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 2002@4[书店] | 2318.70 | 579.68 | 92.72 |
| 2003@4[密室] | 929.78 | 232.45 | 0.00 |
| 2004@4[房间] | 286.64 | 71.66 | 9.19 |
| 2010@4[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2011@4[房间] | 87.82 | 21.96 | 0.00 |
| 2012@4[房间] | 81.99 | 20.50 | 0.00 |
| 2020@4[房间] | 44.80 | 11.20 | 0.00 |
| 2023@4[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2024@4[房间] | 27.46 | 6.87 | 0.00 |
| 2025@4[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2026@4[房间] | 26.53 | 6.63 | 0.00 |
| 2029@4[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2030@4[房间] | 19.57 | 4.89 | 0.00 |
| 2031@4[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2032@4[房间] | 19.43 | 4.86 | 0.00 |
| 2044@4[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2045@4[房间] | 15.26 | 3.82 | 0.00 |
| 2046@4[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2047@4[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2048@4[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2049@4[房间] | 14.94 | 3.73 | 0.00 |
| 2052@4[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 2053@4[房间] | 9.95 | 2.49 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |
| 5001@5[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 5004@5[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 5006@5[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 5008@5[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 5009@5[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 5011@5[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 5014@5[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 5017@5[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 5024@5[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 5026@5[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 5028@5[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 5030@5[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 5032@5[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 5033@5[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 5036@5[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 5050@5[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 5052@5[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5053@5[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5055@5[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 5057@5[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 5002@5[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 5003@5[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 5005@5[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 5007@5[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 5010@5[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 5012@5[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 5013@5[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 5018@5[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 5023@5[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 5025@5[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 5027@5[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 5029@5[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 5031@5[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 5037@5[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 5038@5[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 5049@5[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 5051@5[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5054@5[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5056@5[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 5058@5[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| 5001@6[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 5004@6[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 5006@6[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 5008@6[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 5009@6[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 5011@6[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 5014@6[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 5017@6[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 5024@6[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 5026@6[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 5028@6[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 5030@6[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 5032@6[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 5033@6[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 5036@6[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 5050@6[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 5052@6[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5053@6[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5055@6[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 5057@6[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 5002@6[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 5003@6[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 5005@6[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 5007@6[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 5010@6[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 5012@6[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 5013@6[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 5018@6[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 5023@6[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 5025@6[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 5027@6[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 5029@6[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 5031@6[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 5037@6[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 5038@6[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 5049@6[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 5051@6[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5054@6[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 5056@6[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 5058@6[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 7层 |  |  |  |
| 7001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 7002[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 7003[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 7004[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 7005[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 7006[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 7007[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 7010[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 7015[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 7017[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 7018[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 7019[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 7022[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 7026[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 7028[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 7039[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 7041[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 7044[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 7045[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 7047[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 8层 |  |  |  |
| 8016[房间] | 56.96 | 7.70 | 0.00 |
| 8019[房间] | 49.08 | 6.63 | 0.00 |
| 8021[房间] | 44.26 | 5.98 | 0.00 |
| 8026[房间] | 35.94 | 4.86 | 0.00 |
| 8028[房间] | 36.20 | 4.89 | 0.00 |
| 8039[房间] | 28.23 | 3.82 | 0.00 |
| 8041[房间] | 27.63 | 3.73 | 0.00 |
| 8043[房间] | 27.63 | 3.73 | 0.00 |
| 8047[房间] | 18.40 | 2.49 | 0.00 |
| 9层 |  |  |  |
| 8001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 8002[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 8003[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 8004[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 8005[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 8006[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 8007[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 8010[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 8015[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 8017[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 8018[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 8020[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 8022[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 8023[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 8027[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 8040[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 8042[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8044[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8045[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 8046[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 8016[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 8019[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 8021[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 8026[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 8028[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 8039[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 8041[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8043[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8047[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 10层 |  |  |  |
| 9001@10[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 9004@10[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 9005@10[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 9008@10[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 9009@10[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 9012@10[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 9013@10[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 9017@10[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 9024@10[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 9026@10[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 9028@10[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 9029@10[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 9031@10[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 9033@10[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 9037@10[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 9050@10[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 9052@10[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9053@10[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9056@10[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 9057@10[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 9002@10[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 9003@10[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 9006@10[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 9007@10[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 9010@10[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 9011@10[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 9014@10[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 9018@10[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 9023@10[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 9025@10[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 9027@10[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 9030@10[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 9032@10[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 9036@10[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 9038@10[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 9049@10[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 9051@10[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9054@10[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9055@10[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 9058@10[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 11层 |  |  |  |
| 9001@11[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 9004@11[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 9005@11[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 9008@11[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 9009@11[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 9012@11[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 9013@11[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 9017@11[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 9024@11[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 9026@11[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 9028@11[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 9029@11[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 9031@11[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 9033@11[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 9037@11[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 9050@11[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 9052@11[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9053@11[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9056@11[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 9057@11[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 9002@11[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 9003@11[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 9006@11[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 9007@11[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 9010@11[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 9011@11[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 9014@11[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 9018@11[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 9023@11[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 9025@11[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 9027@11[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 9030@11[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 9032@11[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 9036@11[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 9038@11[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 9049@11[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 9051@11[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9054@11[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 9055@11[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 9058@11[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 12层 |  |  |  |
| 11005[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 11006[共创实验室] | 278.38 | 75.24 | 0.00 |
| 11009[房间] | 225.74 | 61.01 | 0.00 |
| 11010[会议室] | 226.91 | 61.33 | 0.00 |
| 11011[洽谈室] | 193.21 | 52.22 | 0.00 |
| 11013[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 11014[讨论室] | 115.34 | 31.17 | 0.00 |
| 11023[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 11024[房间] | 24.50 | 6.62 | 0.00 |
| 11025[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 11026[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 11029[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 11034[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 11045[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 11048[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 11049[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 11050[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 11002[房间] | 1595.94 | 431.33 | 0.00 |
| 11003[房间] | 489.78 | 132.37 | 0.00 |
| 11004[房间] | 377.44 | 102.01 | 0.00 |
| 11007[房间] | 260.82 | 70.49 | 0.00 |
| 11008[房间] | 233.81 | 63.19 | 0.00 |
| 11012[房间] | 140.04 | 37.85 | 0.00 |
| 11021[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 11022[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 11027[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 11028[房间] | 21.36 | 5.77 | 0.00 |
| 11032[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 11033[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 11046[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 11047[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 11051[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 11056[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 13层 |  |  |  |
| 12001[房间] | 2543.04 | 687.31 | 0.00 |
| 12006[会议室] | 249.35 | 67.39 | 0.00 |
| 12008[普通办公室] | 235.17 | 63.56 | 0.00 |
| 12010[房间] | 105.75 | 28.58 | 0.00 |
| 12011[房间] | 108.43 | 29.31 | 0.00 |
| 12012[房间] | 97.72 | 26.41 | 0.00 |
| 12013[普通办公室] | 96.96 | 26.20 | 0.00 |
| 12016[房间] | 84.74 | 22.90 | 0.00 |
| 12017[房间] | 82.50 | 22.30 | 0.00 |
| 12018[情绪调节室] | 82.99 | 22.43 | 0.00 |
| 12019[普通办公室] | 64.75 | 17.50 | 0.00 |
| 12024[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 12026[房间] | 24.50 | 6.62 | 0.00 |
| 12030[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 12032[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 12045[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 12046[档案室] | 17.61 | 4.76 | 0.00 |
| 12048[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 12050[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 12054[房间] | 11.30 | 3.05 | 0.00 |
| 12056[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 12002[房间] | 1520.92 | 411.06 | 0.00 |
| 12003[房间] | 385.56 | 104.21 | 0.00 |
| 12004[房间] | 377.44 | 102.01 | 0.00 |
| 12005[房间] | 260.82 | 70.49 | 0.00 |
| 12007[房间] | 233.81 | 63.19 | 0.00 |
| 12009[房间] | 140.04 | 37.85 | 0.00 |
| 12025[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 12027[房间] | 21.36 | 5.77 | 0.00 |
| 12031[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 12033[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 12044[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 12047[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 12049[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 12053[房间] | 11.30 | 3.05 | 0.00 |
| 12055[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 14层 |  |  |  |
| 13001[房间] | 2193.07 | 592.72 | 14.20 |
| 13007[普通办公室] | 235.17 | 63.56 | 0.00 |
| 13009[普通办公室] | 104.73 | 28.31 | 0.00 |
| 13010[普通办公室] | 103.30 | 27.92 | 0.00 |
| 13011[普通办公室] | 102.12 | 27.60 | 0.00 |
| 13012[普通办公室] | 104.73 | 28.31 | 0.00 |
| 13013[普通办公室] | 96.96 | 26.20 | 0.00 |
| 13016[房间] | 84.74 | 22.90 | 0.00 |
| 13017[房间] | 82.50 | 22.30 | 0.00 |
| 13018[情绪调节室] | 82.99 | 22.43 | 0.00 |
| 13019[共创实验室] | 64.75 | 17.50 | 0.00 |
| 13024[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 13026[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 13027[房间] | 24.50 | 6.62 | 0.00 |
| 13030[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 13035[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 13036[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 13049[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 13050[档案室] | 17.61 | 4.76 | 0.00 |
| 13052[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 13055[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 13060[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 13003[房间] | 377.44 | 102.01 | 0.00 |
| 13004[房间] | 272.03 | 73.52 | 0.00 |
| 13005[房间] | 260.82 | 70.49 | 0.00 |
| 13006[房间] | 233.81 | 63.19 | 0.00 |
| 13008[房间] | 140.04 | 37.85 | 0.00 |
| 13025[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 13028[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 13029[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 13031[房间] | 21.36 | 5.77 | 0.00 |
| 13034[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 13037[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 13048[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 13051[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 13053[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 13054[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 15层 |  |  |  |
| 14002[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 14003[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 14005[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 14007[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 14010[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 14011[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 14014[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 14018[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 14023[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 14025[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 14027[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 14030[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 14031[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 14036[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 14038[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 14049[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 14051[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 14053[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 14056[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 14058[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 14001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 14004[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 14006[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 14008[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 14009[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 14012[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 14013[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 14017[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 14024[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 14026[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 14028[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 14029[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 14032[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 14035[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 14037[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 14050[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 14052[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 14054[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 14055[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 14057[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 16层 |  |  |  |
| 15001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 15002[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 15003[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 15004[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 15005[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 15006[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 15007[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 15010[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 15015[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 15017[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 15018[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 15019[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 15022[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 15026[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 15028[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 15040[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 15042[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 15043[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 15045[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 15047[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 15016[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 15020[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 15021[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 15025[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 15027[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 15039[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 15041[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 15044[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 15046[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 17层 |  |  |  |
| 16001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 16003[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 16006[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 16007[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 16010[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 16011[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 16014[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 16018[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 16023[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 16025[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 16027[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 16029[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 16032[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 16036[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 16037[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 16049[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 16051[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 16054[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 16055[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 16058[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 16002[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 16004[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 16005[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 16008[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 16009[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 16012[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 16013[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 16017[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 16024[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 16026[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 16028[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 16030[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 16031[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 16035[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 16038[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 16050[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 16052[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 16053[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 16056[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 16057[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 18层 |  |  |  |
| 17005[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 17007[共创实验室] | 278.38 | 75.24 | 0.00 |
| 17008[房间] | 225.74 | 61.01 | 0.00 |
| 17009[会议室] | 226.91 | 61.33 | 0.00 |
| 17011[洽谈室] | 193.21 | 52.22 | 0.00 |
| 17013[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 17014[讨论室] | 115.34 | 31.17 | 0.00 |
| 17022[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 17023[房间] | 24.50 | 6.62 | 0.00 |
| 17024[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 17027[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 17032[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 17034[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 17045[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 17047[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 17049[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 17052[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| 17002[房间] | 1840.15 | 497.34 | 0.00 |
| 17003[房间] | 319.73 | 86.41 | 0.00 |
| 17004[房间] | 308.75 | 83.44 | 0.00 |
| 17006[房间] | 281.91 | 76.19 | 0.00 |
| 17010[房间] | 218.87 | 59.15 | 0.00 |
| 17012[房间] | 140.04 | 37.85 | 0.00 |
| 17021[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 17025[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 17026[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 17028[房间] | 21.36 | 5.77 | 0.00 |
| 17031[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 17033[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 17046[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 17048[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 17050[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 17051[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| A:7层 |  |  |  |
| 7016[房间] | 56.96 | 7.70 | 0.00 |
| 7020[房间] | 49.08 | 6.63 | 0.00 |
| 7021[房间] | 44.26 | 5.98 | 0.00 |
| 7023[房间] | 36.20 | 4.89 | 0.00 |
| 7027[房间] | 35.94 | 4.86 | 0.00 |
| 7040[房间] | 28.23 | 3.82 | 0.00 |
| 7042[房间] | 27.63 | 3.73 | 0.00 |
| 7043[房间] | 27.63 | 3.73 | 0.00 |
| 7046[房间] | 18.40 | 2.49 | 0.00 |
| A:8层 |  |  |  |
| 8001[密集办公室] | 1812.41 | 489.84 | 0.00 |
| 8002[会议室] | 307.29 | 83.05 | 0.00 |
| 8003[会议室] | 280.17 | 75.72 | 0.00 |
| 8004[房间] | 219.29 | 59.27 | 0.00 |
| 8005[房间] | 215.39 | 58.21 | 0.00 |
| 8006[房间] | 174.24 | 47.09 | 0.00 |
| 8007[部门对接处] | 127.29 | 34.40 | 0.00 |
| 8010[会议室] | 62.53 | 16.90 | 0.00 |
| 8015[房间] | 46.87 | 12.67 | 0.00 |
| 8017[房间] | 28.48 | 7.70 | 0.00 |
| 8018[库房] | 27.37 | 7.40 | 0.00 |
| 8020[房间] | 24.54 | 6.63 | 0.00 |
| 8022[房间] | 22.13 | 5.98 | 0.00 |
| 8023[房间] | 18.10 | 4.89 | 0.00 |
| 8027[房间] | 17.97 | 4.86 | 0.00 |
| 8040[房间] | 14.12 | 3.82 | 0.00 |
| 8042[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8044[房间] | 13.82 | 3.73 | 0.00 |
| 8045[普通办公室] | 16.21 | 4.38 | 0.00 |
| 8046[房间] | 9.20 | 2.49 | 0.00 |
| A:9层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为12.92%，按照绿标5.2.10条款要求得0.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[线形市集] | M0930 | 西 | -2.97 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.97 |
|  |  | M0930 | 北 | -2.97 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.79 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.78 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.80 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.80 |
|  |  | M0930 | 南 | -2.80 |
|  |  | M0930 | 南 | -2.85 |
|  | 1002[展示区] | M1830 | 北 | 2.69 |
|  |  | M0930 | 北 | 2.63 |
|  |  | M0930 | 北 | 2.71 |
|  |  | M0930 | 南 | -2.40 |
|  |  | M0930 | 南 | -2.43 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.40 |
|  | 1003[大厅] | M1830 | 东 | 3.64 |
|  |  | M0930 | 东 | 3.74 |
|  |  | M0930 | 东 | 3.57 |
|  |  | M1830 | 北 | -0.30 |
|  |  | M0930 | 北 | -0.21 |
|  |  | M0930 | 北 | -0.58 |
|  | 1004[展示区] | M1830 | 北 | -2.20 |
|  |  | M0930 | 北 | -2.20 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.09 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.10 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.09 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.35 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.35 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.35 |
|  |  | M0930 | 北 | -2.20 |
|  | 1005[报告厅] |  |  |  |
|  | 1006[后勤] | M1830 | 东 | 2.60 |
|  | 1007[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1008[楼梯间] | M1830 | 北 | 2.58 |
|  | 1009[楼梯间] | M1830 | 东 | -2.40 |
|  | 1010[楼梯间] | M1830 | 北 | -2.47 |
|  | 1011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1015[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1016[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1017[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1018[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1020[房间] |  |  |  |
|  | 1021[房间] |  |  |  |
|  | 1022[房间] |  |  |  |
|  | 1023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1024[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1025[房间] |  |  |  |
|  | 1026[房间] |  |  |  |
|  | 1027[房间] |  |  |  |
|  | 1028[房间] |  |  |  |
|  | 1029[房间] |  |  |  |
|  | 1030[房间] |  |  |  |
|  | 1031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1033[房间] |  |  |  |
|  | 1034[房间] |  |  |  |
|  | 1035[房间] |  |  |  |
|  | 1036[房间] |  |  |  |
|  | 1037[房间] |  |  |  |
|  | 1038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1043[房间] |  |  |  |
|  | 1044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1045[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1046[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1047[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1048[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1049[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1050[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1051[房间] |  |  |  |
|  | 1052[房间] |  |  |  |
|  | 1053[房间] |  |  |  |
|  | 1054[房间] |  |  |  |
|  | 1055[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1056[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1057[房间] |  |  |  |
|  | 1058[房间] |  |  |  |
|  | 1059[房间] |  |  |  |
|  | 1060[空房间] |  |  |  |
|  | 1061[空房间] |  |  |  |
|  | 1062[空房间] |  |  |  |
|  | 1063[空房间] |  |  |  |
| 2层 | 2001@2[楼梯间] | C9715 | 东 | -0.61 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.05 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.06 |
|  |  | M0930 | 西 | -2.05 |
|  |  | C11315 | 东 | -0.89 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.60 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.41 |
|  |  | HC8215 | 东 | 2.18 |
|  |  | C8715 | 东 | 2.20 |
|  |  | M1830 | 北 | -1.09 |
|  |  | M0930 | 北 | -1.24 |
|  |  | M0930 | 北 | -0.99 |
|  |  | C3615 | 北 | -1.46 |
|  |  | C3615 | 北 | -1.79 |
|  |  | C3615 | 北 | -2.80 |
|  |  | C4115 | 东 | 1.78 |
|  |  | C3615 | 东 | 1.75 |
|  |  | C4615 | 东 | 2.00 |
|  |  | C9615 | 北 | 2.33 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.29 |
|  |  | HC6215 | 南 | -3.15 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.23 |
|  |  | HC9915 | 南 | -3.15 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.83 |
|  | 2002@2[书店] | C14115 | 东 | 3.38 |
|  |  | C9415 | 东 | 2.14 |
|  |  | C12515 | 南 | 1.33 |
|  |  | C21815 | 北 | -0.43 |
|  | 2003@2[密室] |  |  |  |
|  | 2004@2[房间] | C4315 | 东 | -0.36 |
|  |  | C3615 | 东 | -0.34 |
|  | 2005@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2006@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2007@2[走廊] |  |  |  |
|  | 2008@2[走廊] |  |  |  |
|  | 2009@2[楼梯间] | C1715 | 东 | -0.48 |
|  | 2010@2[房间] |  |  |  |
|  | 2011@2[房间] |  |  |  |
|  | 2012@2[房间] |  |  |  |
|  | 2013@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2014@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2015@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2016@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2017@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2018@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2019@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2020@2[房间] |  |  |  |
|  | 2021@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2022@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2023@2[房间] |  |  |  |
|  | 2024@2[房间] |  |  |  |
|  | 2025@2[房间] |  |  |  |
|  | 2026@2[房间] |  |  |  |
|  | 2027@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2028@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2029@2[房间] |  |  |  |
|  | 2030@2[房间] |  |  |  |
|  | 2031@2[房间] |  |  |  |
|  | 2032@2[房间] |  |  |  |
|  | 2033@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2034@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2035@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2036@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2037@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2038@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2039@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2040@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2041@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2042@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2043@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2044@2[房间] |  |  |  |
|  | 2045@2[房间] |  |  |  |
|  | 2046@2[房间] |  |  |  |
|  | 2047@2[房间] |  |  |  |
|  | 2048@2[房间] |  |  |  |
|  | 2049@2[房间] |  |  |  |
|  | 2050@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2051@2[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2052@2[房间] |  |  |  |
|  | 2053@2[房间] |  |  |  |
| 3层 | 2001@3[楼梯间] | C9715 | 东 | -0.71 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.92 |
|  |  | M0930 | 西 | -1.99 |
|  |  | M0930 | 西 | -1.93 |
|  |  | C11315 | 东 | -0.97 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.49 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.42 |
|  |  | HC8215 | 东 | 1.94 |
|  |  | C8715 | 东 | 2.31 |
|  |  | M1830 | 北 | -1.53 |
|  |  | M0930 | 北 | -1.53 |
|  |  | M0930 | 北 | -1.45 |
|  |  | C3615 | 北 | -1.67 |
|  |  | C3615 | 北 | -2.03 |
|  |  | C3615 | 北 | -2.98 |
|  |  | C4115 | 东 | 1.57 |
|  |  | C3615 | 东 | 1.45 |
|  |  | C4615 | 东 | 1.88 |
|  |  | C9615 | 北 | 2.89 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.25 |
|  |  | HC6215 | 南 | -3.43 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.09 |
|  |  | HC9915 | 南 | -3.14 |
|  |  | M1830 | 西 | -2.79 |
|  | 2002@3[书店] | C14115 | 东 | 3.75 |
|  |  | C9415 | 东 | 2.72 |
|  |  | C12515 | 南 | 1.29 |
|  |  | C21815 | 北 | -1.21 |
|  | 2003@3[密室] |  |  |  |
|  | 2004@3[房间] | C4315 | 东 | -0.45 |
|  |  | C3615 | 东 | -0.45 |
|  | 2005@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2006@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2007@3[走廊] |  |  |  |
|  | 2008@3[走廊] |  |  |  |
|  | 2009@3[楼梯间] | C1715 | 东 | -0.64 |
|  | 2010@3[房间] |  |  |  |
|  | 2011@3[房间] |  |  |  |
|  | 2012@3[房间] |  |  |  |
|  | 2013@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2014@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2015@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2016@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2017@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2018@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2019@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2020@3[房间] |  |  |  |
|  | 2021@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2022@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2023@3[房间] |  |  |  |
|  | 2024@3[房间] |  |  |  |
|  | 2025@3[房间] |  |  |  |
|  | 2026@3[房间] |  |  |  |
|  | 2027@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2028@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2029@3[房间] |  |  |  |
|  | 2030@3[房间] |  |  |  |
|  | 2031@3[房间] |  |  |  |
|  | 2032@3[房间] |  |  |  |
|  | 2033@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2034@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2035@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2036@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2037@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2038@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2039@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2040@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2041@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2042@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2043@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2044@3[房间] |  |  |  |
|  | 2045@3[房间] |  |  |  |
|  | 2046@3[房间] |  |  |  |
|  | 2047@3[房间] |  |  |  |
|  | 2048@3[房间] |  |  |  |
|  | 2049@3[房间] |  |  |  |
|  | 2050@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2051@3[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2052@3[房间] |  |  |  |
|  | 2053@3[房间] |  |  |  |
| 4层 | 2001@4[楼梯间] | C9715 | 东 | -0.82 |
|  |  | M1830 | 西 | -1.92 |
|  |  | M0930 | 西 | -1.94 |
|  |  | M0930 | 西 | -1.92 |
|  |  | C11315 | 东 | -1.50 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.55 |
|  |  | C3315 | 西 | -2.37 |
|  |  | HC8215 | 东 | 0.97 |
|  |  | C8715 | 东 | 1.88 |
|  |  | M1830 | 北 | -1.74 |
|  |  | M0930 | 北 | -1.85 |
|  |  | M0930 | 北 | -1.78 |
|  |  | C3615 | 北 | -1.85 |
|  |  | C3615 | 北 | -1.81 |
|  |  | C3615 | 北 | -2.91 |
|  |  | C4115 | 东 | 0.40 |
|  |  | C3615 | 东 | 0.23 |
|  |  | C4615 | 东 | 0.76 |
|  |  | C9615 | 北 | 3.41 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.50 |
|  |  | HC6215 | 南 | -3.49 |
|  |  | M1830 | 南 | -3.23 |
|  |  | HC9915 | 南 | -3.34 |
|  |  | M1830 | 西 | -3.01 |
|  | 2002@4[书店] | C14115 | 东 | 4.35 |
|  |  | C9415 | 东 | 2.61 |
|  |  | C12515 | 南 | 0.24 |
|  |  | C21815 | 北 | -4.53 |
|  | 2003@4[密室] |  |  |  |
|  | 2004@4[房间] | C4315 | 东 | -0.66 |
|  |  | C3615 | 东 | -0.60 |
|  | 2005@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2006@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2007@4[走廊] |  |  |  |
|  | 2008@4[走廊] |  |  |  |
|  | 2009@4[楼梯间] | C1715 | 东 | -1.19 |
|  | 2010@4[房间] |  |  |  |
|  | 2011@4[房间] |  |  |  |
|  | 2012@4[房间] |  |  |  |
|  | 2013@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2014@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2015@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2016@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2017@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2018@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2019@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2020@4[房间] |  |  |  |
|  | 2021@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2022@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2023@4[房间] |  |  |  |
|  | 2024@4[房间] |  |  |  |
|  | 2025@4[房间] |  |  |  |
|  | 2026@4[房间] |  |  |  |
|  | 2027@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2028@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2029@4[房间] |  |  |  |
|  | 2030@4[房间] |  |  |  |
|  | 2031@4[房间] |  |  |  |
|  | 2032@4[房间] |  |  |  |
|  | 2033@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2034@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2035@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2036@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2037@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2038@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2039@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2040@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2041@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2042@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2043@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2044@4[房间] |  |  |  |
|  | 2045@4[房间] |  |  |  |
|  | 2046@4[房间] |  |  |  |
|  | 2047@4[房间] |  |  |  |
|  | 2048@4[房间] |  |  |  |
|  | 2049@4[房间] |  |  |  |
|  | 2050@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2051@4[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2052@4[房间] |  |  |  |
|  | 2053@4[房间] |  |  |  |
| 5层 | 5001@5[密集办公室] |  |  |  |
|  | 5004@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5006@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5008@5[房间] |  |  |  |
|  | 5009@5[房间] |  |  |  |
|  | 5011@5[房间] |  |  |  |
|  | 5014@5[部门对接处] |  |  |  |
|  | 5016@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5017@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5020@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5021@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5024@5[房间] |  |  |  |
|  | 5026@5[房间] |  |  |  |
|  | 5028@5[库房] |  |  |  |
|  | 5030@5[房间] |  |  |  |
|  | 5032@5[房间] |  |  |  |
|  | 5033@5[房间] |  |  |  |
|  | 5034@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5036@5[房间] |  |  |  |
|  | 5040@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5042@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5043@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5044@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5047@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5050@5[房间] |  |  |  |
|  | 5052@5[房间] |  |  |  |
|  | 5053@5[房间] |  |  |  |
|  | 5055@5[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5057@5[房间] |  |  |  |
|  | 5059@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5062@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5002@5[密集办公室] |  |  |  |
|  | 5003@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5005@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5007@5[房间] |  |  |  |
|  | 5010@5[房间] |  |  |  |
|  | 5012@5[房间] |  |  |  |
|  | 5013@5[部门对接处] |  |  |  |
|  | 5015@5[走廊] |  |  |  |
|  | 5018@5[会议室] |  |  |  |
|  | 5019@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5022@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5023@5[房间] |  |  |  |
|  | 5025@5[房间] |  |  |  |
|  | 5027@5[库房] |  |  |  |
|  | 5029@5[房间] |  |  |  |
|  | 5031@5[房间] |  |  |  |
|  | 5035@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5037@5[房间] |  |  |  |
|  | 5038@5[房间] |  |  |  |
|  | 5039@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5041@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5045@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5046@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5048@5[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5049@5[房间] |  |  |  |
|  | 5051@5[房间] |  |  |  |
|  | 5054@5[房间] |  |  |  |
|  | 5056@5[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5058@5[房间] |  |  |  |
|  | 5060@5[空房间] |  |  |  |
|  | 5061@5[空房间] |  |  |  |
| 6层 | 5001@6[密集办公室] |  |  |  |
|  | 5004@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5006@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5008@6[房间] |  |  |  |
|  | 5009@6[房间] |  |  |  |
|  | 5011@6[房间] |  |  |  |
|  | 5014@6[部门对接处] |  |  |  |
|  | 5016@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5017@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5020@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5021@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5024@6[房间] |  |  |  |
|  | 5026@6[房间] |  |  |  |
|  | 5028@6[库房] |  |  |  |
|  | 5030@6[房间] |  |  |  |
|  | 5032@6[房间] |  |  |  |
|  | 5033@6[房间] |  |  |  |
|  | 5034@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5036@6[房间] |  |  |  |
|  | 5040@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5042@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5043@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5044@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5047@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5050@6[房间] |  |  |  |
|  | 5052@6[房间] |  |  |  |
|  | 5053@6[房间] |  |  |  |
|  | 5055@6[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5057@6[房间] |  |  |  |
|  | 5059@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5062@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5002@6[密集办公室] |  |  |  |
|  | 5003@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5005@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5007@6[房间] |  |  |  |
|  | 5010@6[房间] |  |  |  |
|  | 5012@6[房间] |  |  |  |
|  | 5013@6[部门对接处] |  |  |  |
|  | 5015@6[走廊] |  |  |  |
|  | 5018@6[会议室] |  |  |  |
|  | 5019@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5022@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5023@6[房间] |  |  |  |
|  | 5025@6[房间] |  |  |  |
|  | 5027@6[库房] |  |  |  |
|  | 5029@6[房间] |  |  |  |
|  | 5031@6[房间] |  |  |  |
|  | 5035@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5037@6[房间] |  |  |  |
|  | 5038@6[房间] |  |  |  |
|  | 5039@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5041@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5045@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5046@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5048@6[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5049@6[房间] |  |  |  |
|  | 5051@6[房间] |  |  |  |
|  | 5054@6[房间] |  |  |  |
|  | 5056@6[普通办公室] |  |  |  |
|  | 5058@6[房间] |  |  |  |
|  | 5060@6[空房间] |  |  |  |
|  | 5061@6[空房间] |  |  |  |
| 7层 | 7001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 7002[会议室] |  |  |  |
|  | 7003[会议室] |  |  |  |
|  | 7004[房间] |  |  |  |
|  | 7005[房间] |  |  |  |
|  | 7006[房间] |  |  |  |
|  | 7007[部门对接处] |  |  |  |
|  | 7008[走廊] |  |  |  |
|  | 7010[会议室] |  |  |  |
|  | 7011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7015[房间] |  |  |  |
|  | 7017[房间] |  |  |  |
|  | 7018[库房] |  |  |  |
|  | 7019[房间] |  |  |  |
|  | 7022[房间] |  |  |  |
|  | 7025[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7026[房间] |  |  |  |
|  | 7028[房间] |  |  |  |
|  | 7029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7039[房间] |  |  |  |
|  | 7041[房间] |  |  |  |
|  | 7044[房间] |  |  |  |
|  | 7045[普通办公室] |  |  |  |
|  | 7047[房间] |  |  |  |
|  | 7048[空房间] |  |  |  |
|  | 7050[空房间] |  |  |  |
| 8层 | 8008[走廊] | M1830 | 西 | -3.82 |
|  |  | M1830 | 东 | 5.27 |
|  | 8012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8016[房间] | M0930 | 西 | -4.59 |
|  | 8019[房间] | M1530 | 北 | 1.07 |
|  | 8021[房间] | M0930 | 东 | -4.47 |
|  | 8025[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8026[房间] | M1230 | 东 | 0.13 |
|  | 8028[房间] | M1830 | 西 | -3.88 |
|  | 8030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8039[房间] |  |  |  |
|  | 8041[房间] |  |  |  |
|  | 8043[房间] |  |  |  |
|  | 8047[房间] |  |  |  |
|  | 8048[空房间] |  |  |  |
|  | 8050[空房间] | M1230 | 南 | -3.87 |
| 9层 | 8001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 8002[会议室] |  |  |  |
|  | 8003[会议室] |  |  |  |
|  | 8004[房间] |  |  |  |
|  | 8005[房间] |  |  |  |
|  | 8006[房间] |  |  |  |
|  | 8007[部门对接处] |  |  |  |
|  | 8009[走廊] |  |  |  |
|  | 8010[会议室] |  |  |  |
|  | 8011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8015[房间] |  |  |  |
|  | 8017[房间] |  |  |  |
|  | 8018[库房] |  |  |  |
|  | 8020[房间] |  |  |  |
|  | 8022[房间] |  |  |  |
|  | 8023[房间] |  |  |  |
|  | 8024[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8027[房间] |  |  |  |
|  | 8029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8040[房间] |  |  |  |
|  | 8042[房间] |  |  |  |
|  | 8044[房间] |  |  |  |
|  | 8045[普通办公室] |  |  |  |
|  | 8046[房间] |  |  |  |
|  | 8049[空房间] |  |  |  |
|  | 8051[空房间] |  |  |  |
|  | 8008[走廊] | M1830 | 西 | -3.79 |
|  |  | M1830 | 东 | 4.89 |
|  | 8012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8016[房间] | M0930 | 西 | -4.70 |
|  | 8019[房间] | M1530 | 北 | -2.75 |
|  | 8021[房间] | M0930 | 东 | -4.58 |
|  | 8025[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8026[房间] | M1230 | 东 | 1.02 |
|  | 8028[房间] | M1830 | 西 | -3.88 |
|  | 8030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8039[房间] |  |  |  |
|  | 8041[房间] |  |  |  |
|  | 8043[房间] |  |  |  |
|  | 8047[房间] |  |  |  |
|  | 8048[空房间] |  |  |  |
|  | 8050[空房间] | M1230 | 南 | -3.91 |
| 10层 | 9001@10[密集办公室] |  |  |  |
|  | 9004@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9005@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9008@10[房间] |  |  |  |
|  | 9009@10[房间] |  |  |  |
|  | 9012@10[房间] |  |  |  |
|  | 9013@10[部门对接处] |  |  |  |
|  | 9016@10[走廊] |  |  |  |
|  | 9017@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9020@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9021@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9024@10[房间] |  |  |  |
|  | 9026@10[房间] |  |  |  |
|  | 9028@10[库房] |  |  |  |
|  | 9029@10[房间] |  |  |  |
|  | 9031@10[房间] |  |  |  |
|  | 9033@10[房间] |  |  |  |
|  | 9035@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9037@10[房间] |  |  |  |
|  | 9040@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9041@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9043@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9044@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9048@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9050@10[房间] |  |  |  |
|  | 9052@10[房间] |  |  |  |
|  | 9053@10[房间] |  |  |  |
|  | 9056@10[普通办公室] |  |  |  |
|  | 9057@10[房间] |  |  |  |
|  | 9060@10[空房间] |  |  |  |
|  | 9062@10[空房间] |  |  |  |
|  | 9002@10[密集办公室] |  |  |  |
|  | 9003@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9006@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9007@10[房间] |  |  |  |
|  | 9010@10[房间] |  |  |  |
|  | 9011@10[房间] |  |  |  |
|  | 9014@10[部门对接处] |  |  |  |
|  | 9015@10[走廊] |  |  |  |
|  | 9018@10[会议室] |  |  |  |
|  | 9019@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9022@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9023@10[房间] |  |  |  |
|  | 9025@10[房间] |  |  |  |
|  | 9027@10[库房] |  |  |  |
|  | 9030@10[房间] |  |  |  |
|  | 9032@10[房间] |  |  |  |
|  | 9034@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9036@10[房间] |  |  |  |
|  | 9038@10[房间] |  |  |  |
|  | 9039@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9042@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9045@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9046@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9047@10[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9049@10[房间] |  |  |  |
|  | 9051@10[房间] |  |  |  |
|  | 9054@10[房间] |  |  |  |
|  | 9055@10[普通办公室] |  |  |  |
|  | 9058@10[房间] |  |  |  |
|  | 9059@10[空房间] |  |  |  |
|  | 9061@10[空房间] |  |  |  |
| 11层 | 9001@11[密集办公室] |  |  |  |
|  | 9004@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9005@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9008@11[房间] |  |  |  |
|  | 9009@11[房间] |  |  |  |
|  | 9012@11[房间] |  |  |  |
|  | 9013@11[部门对接处] |  |  |  |
|  | 9016@11[走廊] |  |  |  |
|  | 9017@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9020@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9021@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9024@11[房间] |  |  |  |
|  | 9026@11[房间] |  |  |  |
|  | 9028@11[库房] |  |  |  |
|  | 9029@11[房间] |  |  |  |
|  | 9031@11[房间] |  |  |  |
|  | 9033@11[房间] |  |  |  |
|  | 9035@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9037@11[房间] |  |  |  |
|  | 9040@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9041@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9043@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9044@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9048@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9050@11[房间] |  |  |  |
|  | 9052@11[房间] |  |  |  |
|  | 9053@11[房间] |  |  |  |
|  | 9056@11[普通办公室] |  |  |  |
|  | 9057@11[房间] |  |  |  |
|  | 9060@11[空房间] |  |  |  |
|  | 9062@11[空房间] |  |  |  |
|  | 9002@11[密集办公室] |  |  |  |
|  | 9003@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9006@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9007@11[房间] |  |  |  |
|  | 9010@11[房间] |  |  |  |
|  | 9011@11[房间] |  |  |  |
|  | 9014@11[部门对接处] |  |  |  |
|  | 9015@11[走廊] |  |  |  |
|  | 9018@11[会议室] |  |  |  |
|  | 9019@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9022@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9023@11[房间] |  |  |  |
|  | 9025@11[房间] |  |  |  |
|  | 9027@11[库房] |  |  |  |
|  | 9030@11[房间] |  |  |  |
|  | 9032@11[房间] |  |  |  |
|  | 9034@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9036@11[房间] |  |  |  |
|  | 9038@11[房间] |  |  |  |
|  | 9039@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9042@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9045@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9046@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9047@11[楼梯间] |  |  |  |
|  | 9049@11[房间] |  |  |  |
|  | 9051@11[房间] |  |  |  |
|  | 9054@11[房间] |  |  |  |
|  | 9055@11[普通办公室] |  |  |  |
|  | 9058@11[房间] |  |  |  |
|  | 9059@11[空房间] |  |  |  |
|  | 9061@11[空房间] |  |  |  |
| 12层 | 11001[大厅] |  |  |  |
|  | 11005[会议室] |  |  |  |
|  | 11006[共创实验室] |  |  |  |
|  | 11009[房间] |  |  |  |
|  | 11010[会议室] |  |  |  |
|  | 11011[洽谈室] |  |  |  |
|  | 11013[部门对接处] |  |  |  |
|  | 11014[讨论室] |  |  |  |
|  | 11015[走廊] |  |  |  |
|  | 11018[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11023[房间] |  |  |  |
|  | 11024[房间] |  |  |  |
|  | 11025[房间] |  |  |  |
|  | 11026[房间] |  |  |  |
|  | 11029[房间] |  |  |  |
|  | 11030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11034[房间] |  |  |  |
|  | 11036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11045[房间] |  |  |  |
|  | 11048[房间] |  |  |  |
|  | 11049[房间] |  |  |  |
|  | 11050[房间] |  |  |  |
|  | 11052[空房间] |  |  |  |
|  | 11055[空房间] |  |  |  |
|  | 11002[房间] |  |  |  |
|  | 11003[房间] |  |  |  |
|  | 11004[房间] |  |  |  |
|  | 11007[房间] |  |  |  |
|  | 11008[房间] |  |  |  |
|  | 11012[房间] |  |  |  |
|  | 11016[走廊] |  |  |  |
|  | 11017[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11021[房间] |  |  |  |
|  | 11022[房间] |  |  |  |
|  | 11027[房间] |  |  |  |
|  | 11028[房间] |  |  |  |
|  | 11031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11032[房间] |  |  |  |
|  | 11033[房间] |  |  |  |
|  | 11035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 11046[房间] |  |  |  |
|  | 11047[房间] |  |  |  |
|  | 11051[房间] |  |  |  |
|  | 11053[空房间] |  |  |  |
|  | 11054[空房间] |  |  |  |
|  | 11056[房间] |  |  |  |
| 13层 | 12001[房间] | M1830 | 东 | 6.09 |
|  | 12006[会议室] |  |  |  |
|  | 12008[普通办公室] |  |  |  |
|  | 12010[房间] |  |  |  |
|  | 12011[房间] |  |  |  |
|  | 12012[房间] |  |  |  |
|  | 12013[普通办公室] |  |  |  |
|  | 12014[走廊] |  |  |  |
|  | 12016[房间] |  |  |  |
|  | 12017[房间] |  |  |  |
|  | 12018[情绪调节室] |  |  |  |
|  | 12019[普通办公室] |  |  |  |
|  | 12021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12022[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12024[房间] |  |  |  |
|  | 12026[房间] |  |  |  |
|  | 12029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12030[房间] |  |  |  |
|  | 12032[房间] |  |  |  |
|  | 12035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12045[房间] |  |  |  |
|  | 12046[档案室] |  |  |  |
|  | 12048[房间] |  |  |  |
|  | 12050[房间] |  |  |  |
|  | 12051[走廊] |  |  |  |
|  | 12054[房间] |  |  |  |
|  | 12056[房间] |  |  |  |
|  | 12057[空房间] |  |  |  |
|  | 12060[空房间] |  |  |  |
|  | 12062[空房间] |  |  |  |
|  | 12064[空房间] |  |  |  |
|  | 12065[空房间] |  |  |  |
|  | 12068[空房间] |  |  |  |
|  | 12071[空房间] |  |  |  |
|  | 12072[空房间] |  |  |  |
|  | 12073[空房间] |  |  |  |
|  | 12002[房间] |  |  |  |
|  | 12003[房间] |  |  |  |
|  | 12004[房间] |  |  |  |
|  | 12005[房间] |  |  |  |
|  | 12007[房间] |  |  |  |
|  | 12009[房间] |  |  |  |
|  | 12015[走廊] |  |  |  |
|  | 12020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12025[房间] |  |  |  |
|  | 12027[房间] |  |  |  |
|  | 12028[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12031[房间] |  |  |  |
|  | 12033[房间] |  |  |  |
|  | 12034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 12044[房间] |  |  |  |
|  | 12047[房间] |  |  |  |
|  | 12049[房间] |  |  |  |
|  | 12052[走廊] |  |  |  |
|  | 12053[房间] |  |  |  |
|  | 12055[房间] |  |  |  |
|  | 12058[空房间] |  |  |  |
|  | 12059[空房间] |  |  |  |
|  | 12061[空房间] |  |  |  |
|  | 12063[空房间] |  |  |  |
|  | 12066[空房间] |  |  |  |
|  | 12067[空房间] |  |  |  |
|  | 12069[空房间] |  |  |  |
|  | 12070[空房间] |  |  |  |
|  | 12074[空房间] |  |  |  |
| 14层 | 13001[房间] | M1830 | 东 | 5.80 |
|  |  | M1830 | 南 | -2.72 |
|  | 13007[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13009[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13010[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13011[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13012[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13013[普通办公室] |  |  |  |
|  | 13015[走廊] |  |  |  |
|  | 13016[房间] |  |  |  |
|  | 13017[房间] |  |  |  |
|  | 13018[情绪调节室] |  |  |  |
|  | 13019[共创实验室] |  |  |  |
|  | 13020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13022[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13024[房间] |  |  |  |
|  | 13026[房间] |  |  |  |
|  | 13027[房间] |  |  |  |
|  | 13030[房间] |  |  |  |
|  | 13033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13035[房间] |  |  |  |
|  | 13036[房间] |  |  |  |
|  | 13039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13045[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13046[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13049[房间] |  |  |  |
|  | 13050[档案室] |  |  |  |
|  | 13052[房间] |  |  |  |
|  | 13055[房间] |  |  |  |
|  | 13057[空房间] |  |  |  |
|  | 13058[空房间] |  |  |  |
|  | 13060[房间] |  |  |  |
|  | 13002[走廊] |  |  |  |
|  | 13003[房间] |  |  |  |
|  | 13004[房间] |  |  |  |
|  | 13005[房间] |  |  |  |
|  | 13006[房间] |  |  |  |
|  | 13008[房间] |  |  |  |
|  | 13014[走廊] |  |  |  |
|  | 13021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13025[房间] |  |  |  |
|  | 13028[房间] |  |  |  |
|  | 13029[房间] |  |  |  |
|  | 13031[房间] |  |  |  |
|  | 13032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13034[房间] |  |  |  |
|  | 13037[房间] |  |  |  |
|  | 13038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13047[楼梯间] |  |  |  |
|  | 13048[房间] |  |  |  |
|  | 13051[房间] |  |  |  |
|  | 13053[房间] |  |  |  |
|  | 13054[房间] |  |  |  |
|  | 13056[空房间] |  |  |  |
|  | 13059[空房间] |  |  |  |
| 15层 | 14002[密集办公室] |  |  |  |
|  | 14003[会议室] |  |  |  |
|  | 14005[会议室] |  |  |  |
|  | 14007[房间] |  |  |  |
|  | 14010[房间] |  |  |  |
|  | 14011[房间] |  |  |  |
|  | 14014[部门对接处] |  |  |  |
|  | 14015[走廊] |  |  |  |
|  | 14018[会议室] |  |  |  |
|  | 14020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14022[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14023[房间] |  |  |  |
|  | 14025[房间] |  |  |  |
|  | 14027[库房] |  |  |  |
|  | 14030[房间] |  |  |  |
|  | 14031[房间] |  |  |  |
|  | 14033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14036[房间] |  |  |  |
|  | 14038[房间] |  |  |  |
|  | 14040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14045[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14046[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14048[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14049[房间] |  |  |  |
|  | 14051[房间] |  |  |  |
|  | 14053[房间] |  |  |  |
|  | 14056[普通办公室] |  |  |  |
|  | 14058[房间] |  |  |  |
|  | 14060[空房间] |  |  |  |
|  | 14061[空房间] |  |  |  |
|  | 14001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 14004[会议室] |  |  |  |
|  | 14006[会议室] |  |  |  |
|  | 14008[房间] |  |  |  |
|  | 14009[房间] |  |  |  |
|  | 14012[房间] |  |  |  |
|  | 14013[部门对接处] |  |  |  |
|  | 14016[走廊] |  |  |  |
|  | 14017[会议室] |  |  |  |
|  | 14019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14024[房间] |  |  |  |
|  | 14026[房间] |  |  |  |
|  | 14028[库房] |  |  |  |
|  | 14029[房间] |  |  |  |
|  | 14032[房间] |  |  |  |
|  | 14034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14035[房间] |  |  |  |
|  | 14037[房间] |  |  |  |
|  | 14039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14047[楼梯间] |  |  |  |
|  | 14050[房间] |  |  |  |
|  | 14052[房间] |  |  |  |
|  | 14054[房间] |  |  |  |
|  | 14055[普通办公室] |  |  |  |
|  | 14057[房间] |  |  |  |
|  | 14059[空房间] |  |  |  |
|  | 14062[空房间] |  |  |  |
| 16层 | 15001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 15002[会议室] |  |  |  |
|  | 15003[会议室] |  |  |  |
|  | 15004[房间] |  |  |  |
|  | 15005[房间] |  |  |  |
|  | 15006[房间] |  |  |  |
|  | 15007[部门对接处] |  |  |  |
|  | 15008[走廊] |  |  |  |
|  | 15010[会议室] |  |  |  |
|  | 15011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15015[房间] |  |  |  |
|  | 15017[房间] |  |  |  |
|  | 15018[库房] |  |  |  |
|  | 15019[房间] |  |  |  |
|  | 15022[房间] |  |  |  |
|  | 15023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15026[房间] |  |  |  |
|  | 15028[房间] |  |  |  |
|  | 15029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15040[房间] |  |  |  |
|  | 15042[房间] |  |  |  |
|  | 15043[房间] |  |  |  |
|  | 15045[普通办公室] |  |  |  |
|  | 15047[房间] |  |  |  |
|  | 15049[空房间] |  |  |  |
|  | 15051[空房间] |  |  |  |
|  | 15009[走廊] | M1830 | 南 | -2.68 |
|  |  | M1830 | 东 | 5.37 |
|  | 15012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15016[房间] | M0930 | 南 | -4.02 |
|  | 15020[房间] | M1530 | 北 | 0.40 |
|  | 15021[房间] | M0930 | 北 | -3.36 |
|  | 15024[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15025[房间] | M1830 | 南 | -2.68 |
|  | 15027[房间] | M1230 | 东 | -2.44 |
|  | 15030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 15039[房间] |  |  |  |
|  | 15041[房间] |  |  |  |
|  | 15044[房间] |  |  |  |
|  | 15046[房间] |  |  |  |
|  | 15048[空房间] |  |  |  |
|  | 15050[空房间] | M1230 | 南 | -2.75 |
| 17层 | 16001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 16003[会议室] |  |  |  |
|  | 16006[会议室] |  |  |  |
|  | 16007[房间] |  |  |  |
|  | 16010[房间] |  |  |  |
|  | 16011[房间] |  |  |  |
|  | 16014[部门对接处] |  |  |  |
|  | 16015[走廊] |  |  |  |
|  | 16018[会议室] |  |  |  |
|  | 16020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16023[房间] |  |  |  |
|  | 16025[房间] |  |  |  |
|  | 16027[库房] |  |  |  |
|  | 16029[房间] |  |  |  |
|  | 16032[房间] |  |  |  |
|  | 16034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16036[房间] |  |  |  |
|  | 16037[房间] |  |  |  |
|  | 16039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16045[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16046[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16047[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16049[房间] |  |  |  |
|  | 16051[房间] |  |  |  |
|  | 16054[房间] |  |  |  |
|  | 16055[普通办公室] |  |  |  |
|  | 16058[房间] |  |  |  |
|  | 16059[空房间] |  |  |  |
|  | 16061[空房间] |  |  |  |
|  | 16002[密集办公室] |  |  |  |
|  | 16004[会议室] |  |  |  |
|  | 16005[会议室] |  |  |  |
|  | 16008[房间] |  |  |  |
|  | 16009[房间] |  |  |  |
|  | 16012[房间] |  |  |  |
|  | 16013[部门对接处] |  |  |  |
|  | 16016[走廊] |  |  |  |
|  | 16017[会议室] |  |  |  |
|  | 16019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16022[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16024[房间] |  |  |  |
|  | 16026[房间] |  |  |  |
|  | 16028[库房] |  |  |  |
|  | 16030[房间] |  |  |  |
|  | 16031[房间] |  |  |  |
|  | 16033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16035[房间] |  |  |  |
|  | 16038[房间] |  |  |  |
|  | 16040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16048[楼梯间] |  |  |  |
|  | 16050[房间] |  |  |  |
|  | 16052[房间] |  |  |  |
|  | 16053[房间] |  |  |  |
|  | 16056[普通办公室] |  |  |  |
|  | 16057[房间] |  |  |  |
|  | 16060[空房间] |  |  |  |
|  | 16062[空房间] |  |  |  |
| 18层 | 17001[大厅] |  |  |  |
|  | 17005[会议室] |  |  |  |
|  | 17007[共创实验室] |  |  |  |
|  | 17008[房间] |  |  |  |
|  | 17009[会议室] |  |  |  |
|  | 17011[洽谈室] |  |  |  |
|  | 17013[部门对接处] |  |  |  |
|  | 17014[讨论室] |  |  |  |
|  | 17015[走廊] |  |  |  |
|  | 17018[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17022[房间] |  |  |  |
|  | 17023[房间] |  |  |  |
|  | 17024[房间] |  |  |  |
|  | 17027[房间] |  |  |  |
|  | 17030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17032[房间] |  |  |  |
|  | 17034[房间] |  |  |  |
|  | 17036[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17039[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17043[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17044[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17045[房间] |  |  |  |
|  | 17047[房间] |  |  |  |
|  | 17049[房间] |  |  |  |
|  | 17052[房间] |  |  |  |
|  | 17053[空房间] |  |  |  |
|  | 17055[空房间] |  |  |  |
|  | 17002[房间] |  |  |  |
|  | 17003[房间] |  |  |  |
|  | 17004[房间] |  |  |  |
|  | 17006[房间] |  |  |  |
|  | 17010[房间] |  |  |  |
|  | 17012[房间] |  |  |  |
|  | 17016[走廊] |  |  |  |
|  | 17017[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17019[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17021[房间] |  |  |  |
|  | 17025[房间] |  |  |  |
|  | 17026[房间] |  |  |  |
|  | 17028[房间] |  |  |  |
|  | 17029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17031[房间] |  |  |  |
|  | 17033[房间] |  |  |  |
|  | 17035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17040[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17041[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17042[楼梯间] |  |  |  |
|  | 17046[房间] |  |  |  |
|  | 17048[房间] |  |  |  |
|  | 17050[房间] |  |  |  |
|  | 17051[房间] |  |  |  |
|  | 17054[空房间] |  |  |  |
|  | 17056[空房间] |  |  |  |
| A:7层 | 7009[走廊] | M1830 | 南 | -2.61 |
|  |  | M1830 | 东 | 3.94 |
|  | 7012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7016[房间] | M0930 | 南 | -4.86 |
|  | 7020[房间] | M1530 | 北 | 0.38 |
|  | 7021[房间] | M0930 | 北 | -3.74 |
|  | 7023[房间] | M1830 | 南 | -2.62 |
|  | 7024[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7027[房间] | M1230 | 东 | -2.38 |
|  | 7030[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7033[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7034[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7040[房间] |  |  |  |
|  | 7042[房间] |  |  |  |
|  | 7043[房间] |  |  |  |
|  | 7046[房间] |  |  |  |
|  | 7049[空房间] |  |  |  |
|  | 7051[空房间] | M1230 | 南 | -2.68 |
| A:8层 | 8001[密集办公室] |  |  |  |
|  | 8002[会议室] |  |  |  |
|  | 8003[会议室] |  |  |  |
|  | 8004[房间] |  |  |  |
|  | 8005[房间] |  |  |  |
|  | 8006[房间] |  |  |  |
|  | 8007[部门对接处] |  |  |  |
|  | 8009[走廊] |  |  |  |
|  | 8010[会议室] |  |  |  |
|  | 8011[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8013[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8015[房间] |  |  |  |
|  | 8017[房间] |  |  |  |
|  | 8018[库房] |  |  |  |
|  | 8020[房间] |  |  |  |
|  | 8022[房间] |  |  |  |
|  | 8023[房间] |  |  |  |
|  | 8024[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8027[房间] |  |  |  |
|  | 8029[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8031[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8035[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8037[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8038[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8040[房间] |  |  |  |
|  | 8042[房间] |  |  |  |
|  | 8044[房间] |  |  |  |
|  | 8045[普通办公室] |  |  |  |
|  | 8046[房间] |  |  |  |
|  | 8049[空房间] |  |  |  |
|  | 8051[空房间] |  |  |  |