建筑节能设计报告书 公共建筑－规定性指标 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 海南-海口 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13158982108 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	4

5	围护结构做法简要说明	5

6	体形系数	6

6.1 体形系数	6

6.2 楼层信息表	6

7	可见光透射比	6

8	天窗	6

8.1 天窗屋顶比	6

8.2 天窗类型	6

9	屋顶	6

9.1 屋顶构造一	6

10	外墙	7

10.1 外墙相关构造	7

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

10.3 外墙平均热工特性	8

11	挑空楼板	8

11.1 挑空楼板构造一	8

12	外窗热工	9

12.1 外窗构造	9

12.2 外遮阳类型	9

12.3 平均传热系数	9

12.4 综合太阳得热系数	9

12.5 总体热工	10

13	非中空窗面积比	10

14	外窗气密性	10

15	幕墙气密性	11

16	规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1675㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 计算建筑体积 | 6698.19 |
| 计算建筑外表面积 | 4718.44 |
| 北向角度 | 39 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=3.677,D=1.675)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.680)：

传热系数2.680W/㎡.K，窗太阳得热系数0.432

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4718.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 6698.19 |
| 体形系数 | 0.70 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4.000 | 0.00 | 864.36 | 0.00 |
| 3 | 4.000 | 1674.55 | 2179.54 | 6698.19 |
| 屋顶 | － | － | 1674.54 | － |
| 合计 | 12.00 | 1674.55 | 4718.44 | 6698.19 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 0.03 | C1616 | 0.72 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.10 | C1616 | 0.72 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 291 | － | － | － | 2.414 | 3.953 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.213 | 4.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 366.19 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 277.84 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 122.92 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 766.95 | 1.000 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.73 × 1.00 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.112 | 1.675 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 18 | 2.68 | 0.43 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1616 |  |  |  |
|  | 来源：《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/建筑》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1616 | 3 | 5 | 2.56 | 12.80 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1616 | 3 | 12 | 2.56 | 30.72 | 18 | 2.680 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 30.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.680 |

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1616 | 3 | 5 | 2.56 | 12.80 | 18 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.432 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1616 | 3 | 12 | 2.56 | 30.72 | 18 | 0.432 | 0.432 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 30.72 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.432 |

4. 西向：

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 12.80 | 2.68 | 0.43 | 0.03 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 30.72 | 2.68 | 0.43 | 0.10 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 43.52 | 2.68 | 0.43 | 0.05 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 30.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C1616） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下≥6级 | 10层以上≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 | 可 |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求进行节能设计的权衡判断。