公共建筑换气次数计算书

E脉承新工业遗脉碳赋新生

设计编号：

| 工程地点 | ： | 成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | E脉承新工业遗脉碳赋新生 |
| 设计单位 | ： | E脉承新工业遗脉碳赋新生 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15528272440 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | E脉承新工业遗脉碳赋新生 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  E脉承新工业遗脉碳赋新生相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 18939.65 | ㎡ |
| 总面积 | 19460.40 | ㎡ |
| 面积比例RR | 97.32 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[普通办公室] | 198.24 | 66.08 | 14.79 |
| 1002[普通办公室] | 367.25 | 122.42 | 8.21 |
| 1004[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 0.00 |
| 1006[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1008[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 39.60 |
| 1009[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1010[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1012[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 12.06 |
| 1013[餐厅] | 214.02 | 71.34 | 19.07 |
| 1014[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1015[楼梯间] | 52.99 | 17.66 | 58.28 |
| 1016[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1017[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1018[餐厅] | 174.66 | 58.22 | 21.12 |
| 1019[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1020[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1021[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 44.27 |
| 1023[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1025[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 19.61 |
| 1026[走廊] | 12289.59 | 4096.53 | 14.31 |
| 1027[普通办公室] | 105.84 | 35.28 | 9.04 |
| 1029[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 8.74 |
| 1031[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 34.06 |
| 1032[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 15.42 |
| 1033[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 13.71 |
| 1034[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 8.43 |
| 1035[普通办公室] | 126.27 | 42.09 | 8.04 |
| 1036[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 14.05 |
| 1042[普通办公室] | 208.24 | 69.41 | 20.47 |
| 1043[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 16.05 |
| 1044[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 13.62 |
| 1049[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 18.78 |
| 1050[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 15.42 |
| 1051[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 20.95 |
| 1052[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 22.51 |
| 1053[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 25.26 |
| 1059[普通办公室] | 126.63 | 42.21 | 15.76 |
| 1060[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 18.87 |
| 1061[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 11.28 |
| 1062[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 10.56 |
| 1063[普通办公室] | 165.62 | 55.21 | 13.80 |
| 1068[普通办公室] | 109.62 | 36.54 | 15.47 |
| 1069[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 10.69 |
| 1070[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 11.08 |
| 1071[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 10.87 |
| 1072[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 13.50 |
| 1078[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 22.34 |
| 2层 |  |  |  |
| 1001[普通办公室] | 198.24 | 66.08 | 27.46 |
| 1002[普通办公室] | 367.25 | 122.42 | 9.25 |
| 1004[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 0.00 |
| 1006[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1008[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 40.30 |
| 1009[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1010[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1012[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 16.34 |
| 1013[餐厅] | 214.02 | 71.34 | 19.25 |
| 1014[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1015[楼梯间] | 52.99 | 17.66 | 100.60 |
| 1016[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1017[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1018[餐厅] | 174.66 | 58.22 | 21.64 |
| 1019[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1020[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1021[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 47.11 |
| 1023[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1025[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 19.33 |
| 1026[走廊] | 12289.59 | 4096.53 | 13.79 |
| 1027[普通办公室] | 105.84 | 35.28 | 12.75 |
| 1028[会议室] | 201.60 | 67.20 | 7.87 |
| 1030[会议室] | 105.84 | 35.28 | 4.15 |
| 1031[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 19.17 |
| 1032[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 10.63 |
| 1033[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 9.68 |
| 1034[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 13.31 |
| 1035[普通办公室] | 126.27 | 42.09 | 17.05 |
| 1036[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 22.07 |
| 1037[会议室] | 122.13 | 40.71 | 9.64 |
| 1038[会议室] | 122.13 | 40.71 | 20.27 |
| 1039[会议室] | 122.13 | 40.71 | 12.01 |
| 1040[会议室] | 122.13 | 40.71 | 11.71 |
| 1041[会议室] | 130.42 | 43.47 | 11.26 |
| 1042[普通办公室] | 208.24 | 69.41 | 21.21 |
| 1043[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 15.18 |
| 1044[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 13.71 |
| 1046[会议室] | 99.12 | 33.04 | 15.24 |
| 1047[会议室] | 102.48 | 34.16 | 13.92 |
| 1048[会议室] | 107.76 | 35.92 | 13.36 |
| 1049[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 20.18 |
| 1050[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 16.28 |
| 1051[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 26.09 |
| 1052[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 22.23 |
| 1053[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 25.16 |
| 1054[会议室] | 122.13 | 40.71 | 14.66 |
| 1055[会议室] | 117.99 | 39.33 | 28.41 |
| 1056[会议室] | 122.13 | 40.71 | 17.59 |
| 1057[会议室] | 126.27 | 42.09 | 12.02 |
| 1058[会议室] | 132.48 | 44.16 | 12.02 |
| 1059[普通办公室] | 126.63 | 42.21 | 20.42 |
| 1060[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 14.21 |
| 1061[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 23.79 |
| 1062[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 10.74 |
| 1063[普通办公室] | 165.62 | 55.21 | 29.25 |
| 1064[会议室] | 237.18 | 79.06 | 17.79 |
| 1065[会议室] | 118.59 | 39.53 | 22.43 |
| 1066[会议室] | 122.61 | 40.87 | 13.35 |
| 1067[会议室] | 128.64 | 42.88 | 12.76 |
| 1068[普通办公室] | 109.62 | 36.54 | 8.38 |
| 1069[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 11.10 |
| 1070[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 10.76 |
| 1071[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 11.19 |
| 1072[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 8.26 |
| 1074[会议室] | 102.66 | 34.22 | 5.58 |
| 1075[会议室] | 99.18 | 33.06 | 15.72 |
| 1076[会议室] | 106.14 | 35.38 | 8.71 |
| 1077[会议室] | 111.36 | 37.12 | 9.75 |
| 1078[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 26.19 |
| 1079[会议室] | 102.66 | 34.22 | 9.14 |
| 1080[会议室] | 99.12 | 33.04 | 7.95 |
| 1081[会议室] | 99.12 | 33.04 | 7.42 |
| 2002[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 8.88 |
| 3层 |  |  |  |
| 1001[普通办公室] | 198.24 | 66.08 | 14.86 |
| 1002[普通办公室] | 367.25 | 122.42 | 10.84 |
| 1004[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 0.00 |
| 1006[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1008[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 39.27 |
| 1009[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1010[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1012[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 11.55 |
| 1013[餐厅] | 214.02 | 71.34 | 19.98 |
| 1014[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1015[楼梯间] | 52.99 | 17.66 | 57.13 |
| 1016[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1017[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1018[餐厅] | 174.66 | 58.22 | 21.80 |
| 1019[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1020[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1021[楼梯间] | 54.37 | 18.12 | 44.04 |
| 1023[电梯间] | 14.52 | 4.84 | 0.00 |
| 1025[楼梯间] | 65.09 | 21.70 | 18.73 |
| 1026[走廊] | 12289.59 | 4096.53 | 13.35 |
| 1027[普通办公室] | 105.84 | 35.28 | 10.54 |
| 1028[档案室] | 201.60 | 67.20 | 8.25 |
| 1030[档案室] | 105.84 | 35.28 | 4.08 |
| 1031[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 18.41 |
| 1032[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 8.95 |
| 1033[普通办公室] | 120.06 | 40.02 | 14.08 |
| 1034[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 7.42 |
| 1035[普通办公室] | 126.27 | 42.09 | 10.00 |
| 1036[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 15.62 |
| 1037[档案室] | 122.13 | 40.71 | 10.42 |
| 1038[档案室] | 122.13 | 40.71 | 11.76 |
| 1039[档案室] | 122.13 | 40.71 | 23.50 |
| 1040[档案室] | 122.13 | 40.71 | 19.26 |
| 1041[档案室] | 130.42 | 43.47 | 11.37 |
| 1042[普通办公室] | 208.24 | 69.41 | 39.66 |
| 1043[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 15.09 |
| 1044[普通办公室] | 99.12 | 33.04 | 13.37 |
| 1046[档案室] | 99.12 | 33.04 | 14.52 |
| 1047[档案室] | 102.48 | 34.16 | 14.18 |
| 1048[档案室] | 107.76 | 35.92 | 25.48 |
| 1049[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 13.42 |
| 1050[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 18.44 |
| 1051[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 26.77 |
| 1052[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 30.84 |
| 1053[普通办公室] | 122.13 | 40.71 | 7.91 |
| 1054[档案室] | 122.13 | 40.71 | 14.78 |
| 1055[档案室] | 117.99 | 39.33 | 13.81 |
| 1056[档案室] | 122.13 | 40.71 | 25.13 |
| 1057[档案室] | 126.27 | 42.09 | 13.93 |
| 1058[档案室] | 132.48 | 44.16 | 11.46 |
| 1059[普通办公室] | 126.63 | 42.21 | 15.26 |
| 1060[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 14.51 |
| 1061[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 18.22 |
| 1062[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 10.10 |
| 1063[普通办公室] | 165.62 | 55.21 | 14.62 |
| 1064[档案室] | 237.18 | 79.06 | 12.45 |
| 1065[档案室] | 118.59 | 39.53 | 12.46 |
| 1066[档案室] | 122.61 | 40.87 | 13.33 |
| 1067[档案室] | 128.64 | 42.88 | 12.72 |
| 1068[普通办公室] | 109.62 | 36.54 | 14.59 |
| 1069[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 10.66 |
| 1070[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 11.22 |
| 1071[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 10.50 |
| 1072[普通办公室] | 102.66 | 34.22 | 12.62 |
| 1074[档案室] | 102.66 | 34.22 | 5.95 |
| 1075[档案室] | 99.18 | 33.06 | 9.74 |
| 1076[档案室] | 106.14 | 35.38 | 9.18 |
| 1077[档案室] | 111.36 | 37.12 | 9.28 |
| 1078[普通办公室] | 130.41 | 43.47 | 10.98 |
| 1079[档案室] | 102.66 | 34.22 | 11.74 |
| 1080[档案室] | 99.12 | 33.04 | 3.66 |
| 1081[档案室] | 99.12 | 33.04 | 6.76 |
| 3001[普通办公室] | 118.59 | 39.53 | 8.06 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[楼梯间] | 134.06 | 111.72 | 0.00 |
| 4001[楼梯间] | 38.98 | 32.48 | 0.00 |
| 4002[楼梯间] | 130.54 | 108.78 | 0.00 |
| 4003[楼梯间] | 47.44 | 39.53 | 0.00 |
| 4004[楼梯间] | 38.98 | 32.48 | 0.00 |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为97.32%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.31 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  | 1002[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  | 1003[卫生间] | C2124 | 东 | -0.11 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  | 1004[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1005[卫生间] | C3018 | 北 | -0.02 |
|  | 1006[电梯间] |  |  |  |
|  | 1007[卫生间] | C3018 | 北 | 0.09 |
|  | 1008[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.12 |
|  | 1009[电梯间] |  |  |  |
|  | 1010[电梯间] |  |  |  |
|  | 1011[卫生间] | C2124 | 东 | -0.07 |
|  | 1012[楼梯间] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1013[餐厅] | C3624 | 北 | 0.33 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.45 |
|  | 1014[电梯间] |  |  |  |
|  | 1015[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.54 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.45 |
|  | 1016[电梯间] |  |  |  |
|  | 1017[电梯间] |  |  |  |
|  | 1018[餐厅] | C2724 | 北 | 0.37 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.39 |
|  | 1019[电梯间] |  |  |  |
|  | 1020[电梯间] |  |  |  |
|  | 1021[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.24 |
|  | 1022[卫生间] | C3018 | 北 | 0.28 |
|  | 1023[电梯间] |  |  |  |
|  | 1024[卫生间] | C3018 | 北 | 0.18 |
|  | 1025[楼梯间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.13 |
|  | 1026[走廊] | C2124 | 南 | 0.09 |
|  |  | M1821 | 东 | -0.18 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.31 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.48 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.08 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2518 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.29 |
|  |  | M1521 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.15 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.27 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.20 |
|  |  | M1521 | 东 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.19 |
|  |  | M1821 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.15 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | M1221 | 南 | -0.31 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.31 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | M1221 | 南 | -0.31 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.33 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.32 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.17 |
|  |  | 3022 | 北 | -0.08 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.10 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.13 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.10 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.19 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.24 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.28 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.42 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.32 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.34 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.35 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.33 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.24 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.44 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.11 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.11 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.13 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.20 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | M1221 | 南 | -0.35 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.35 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.36 |
|  |  | M0921 | 南 | -0.35 |
|  |  | M1221 | 南 | -0.35 |
|  | 1027[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.10 |
|  | 1028[空房间] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1029[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.06 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.06 |
|  | 1030[空房间] | C2124 | 东 | -0.14 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.14 |
|  | 1031[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.10 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.01 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.28 |
|  | 1032[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.01 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.05 |
|  | 1033[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.02 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.06 |
|  | 1034[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.06 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.06 |
|  | 1035[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.11 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.09 |
|  | 1036[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.14 |
|  | 1037[空房间] | C2124 | 西 | -0.27 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.27 |
|  | 1038[空房间] | C2124 | 西 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.32 |
|  | 1039[空房间] | C2124 | 西 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.34 |
|  | 1040[空房间] | C2124 | 西 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.33 |
|  | 1041[空房间] | C2124 | 西 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.33 |
|  | 1042[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.01 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.02 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.07 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.03 |
|  | 1043[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.06 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.01 |
|  | 1044[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.02 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.01 |
|  | 1045[卫生间] | C2124 | 东 | -0.01 |
|  | 1046[空房间] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  | 1047[空房间] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.33 |
|  | 1048[空房间] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.33 |
|  | 1049[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.09 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.02 |
|  | 1050[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.02 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.08 |
|  | 1051[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.02 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.07 |
|  | 1052[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.30 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.18 |
|  | 1053[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.30 |
|  | 1054[空房间] | C2124 | 西 | -0.29 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.40 |
|  | 1055[空房间] | C2124 | 西 | -0.43 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.37 |
|  | 1056[空房间] | C2124 | 西 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.35 |
|  | 1057[空房间] | C2124 | 西 | -0.30 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.35 |
|  | 1058[空房间] | C2124 | 西 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.35 |
|  | 1059[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.06 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.02 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.08 |
|  | 1060[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.00 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.07 |
|  | 1061[普通办公室] | C3024 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2424 | 东 | 0.01 |
|  | 1062[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.01 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.02 |
|  | 1063[普通办公室] | C3624 | 东 | -0.18 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.11 |
|  | 1064[空房间] | C2124 | 东 | -0.24 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.26 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.24 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.32 |
|  | 1065[空房间] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.37 |
|  | 1066[空房间] | C2124 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.38 |
|  | 1067[空房间] | C2124 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.32 |
|  | 1068[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.07 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.05 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.09 |
|  | 1069[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.05 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.04 |
|  | 1070[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.04 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.04 |
|  | 1071[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.04 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.04 |
|  | 1072[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.06 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.09 |
|  | 1073[卫生间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.04 |
|  | 1074[空房间] | C2124 | 西 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.17 |
|  | 1075[空房间] | C2124 | 西 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1076[空房间] | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1077[空房间] | C2124 | 西 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.46 |
|  | 1078[普通办公室] | C2124 | 南 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.02 |
|  | 1079[空房间] | C2124 | 西 | -0.66 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.66 |
|  | 1080[空房间] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.14 |
|  | 1081[空房间] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.14 |
| 2层 | 1001[普通办公室] | C3624 | 东 | -0.32 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.22 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.34 |
|  | 1002[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.08 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  | 1003[卫生间] | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  | 1004[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1005[卫生间] | C3018 | 北 | -0.38 |
|  | 1006[电梯间] |  |  |  |
|  | 1007[卫生间] | C3018 | 北 | 0.11 |
|  | 1008[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.12 |
|  | 1009[电梯间] |  |  |  |
|  | 1010[电梯间] |  |  |  |
|  | 1011[卫生间] | C2124 | 东 | -0.07 |
|  | 1012[楼梯间] | C2124 | 东 | -0.11 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1013[餐厅] | C3624 | 北 | 0.49 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.51 |
|  | 1014[电梯间] |  |  |  |
|  | 1015[楼梯间] | C2124 | 北 | -0.49 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.48 |
|  | 1016[电梯间] |  |  |  |
|  | 1017[电梯间] |  |  |  |
|  | 1018[餐厅] | C2724 | 北 | 0.39 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.41 |
|  | 1019[电梯间] |  |  |  |
|  | 1020[电梯间] |  |  |  |
|  | 1021[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.29 |
|  | 1022[卫生间] | C3018 | 北 | 0.28 |
|  | 1023[电梯间] |  |  |  |
|  | 1024[卫生间] | C3018 | 北 | 0.29 |
|  | 1025[楼梯间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.13 |
|  | 1026[走廊] | C2124 | 南 | -0.08 |
|  |  | M1821 | 东 | -0.18 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.18 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.50 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.63 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.08 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.29 |
|  |  | C2518 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.27 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.15 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.27 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.19 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.15 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | 3022 | 北 | -0.35 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.10 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.14 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.18 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.20 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.27 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.29 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.42 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.34 |
|  |  | C2124 | 北 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.42 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.45 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.40 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.26 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.33 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.13 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.14 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.14 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.12 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.13 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.12 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.44 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.44 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.41 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.44 |
|  | 1027[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.11 |
|  | 1028[会议室] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  | 1030[会议室] | C2124 | 东 | -0.14 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1031[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.10 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.03 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.05 |
|  | 1032[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.01 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.01 |
|  | 1033[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.03 |
|  | 1034[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.02 |
|  | 1035[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.02 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.09 |
|  | 1036[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.28 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.15 |
|  | 1037[会议室] | C2724 | 西 | -0.27 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.27 |
|  | 1038[会议室] | C2724 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.21 |
|  | 1039[会议室] | C2724 | 西 | -0.32 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.35 |
|  | 1040[会议室] | C2724 | 西 | -0.34 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.32 |
|  | 1041[会议室] | C2724 | 西 | -0.33 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.34 |
|  | 1042[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.07 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.07 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.06 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.03 |
|  | 1043[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.04 |
|  | 1044[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.02 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.00 |
|  | 1045[卫生间] | C2124 | 东 | -0.01 |
|  | 1046[会议室] | C2724 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.35 |
|  | 1047[会议室] | C2724 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.33 |
|  | 1048[会议室] | C2724 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.34 |
|  | 1049[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.08 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.00 |
|  | 1050[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.02 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.08 |
|  | 1051[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.08 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.08 |
|  | 1052[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.30 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.18 |
|  | 1053[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.30 |
|  | 1054[会议室] | C2724 | 西 | -0.43 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.43 |
|  | 1055[会议室] | C2124 | 西 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.38 |
|  | 1056[会议室] | C2724 | 西 | -0.34 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.40 |
|  | 1057[会议室] | C2724 | 西 | -0.35 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.35 |
|  | 1058[会议室] | C2724 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2724 | 西 | -0.37 |
|  | 1059[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.11 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.03 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.04 |
|  | 1060[普通办公室] | C3024 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2424 | 东 | 0.00 |
|  | 1061[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.00 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.13 |
|  | 1062[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.02 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.01 |
|  | 1063[普通办公室] | C3624 | 东 | -0.38 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.11 |
|  | 1064[会议室] | C3624 | 东 | -0.24 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.29 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.31 |
|  | 1065[会议室] | C2724 | 东 | -0.26 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.37 |
|  | 1066[会议室] | C2724 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.38 |
|  | 1067[会议室] | C2724 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2724 | 东 | -0.38 |
|  | 1068[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.08 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.09 |
|  | 1069[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.04 |
|  | 1070[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.05 |
|  | 1071[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.04 |
|  | 1072[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.09 |
|  | 1073[卫生间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.04 |
|  | 1074[会议室] | C2124 | 西 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.17 |
|  | 1075[会议室] | C2124 | 西 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1076[会议室] | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1077[会议室] | C2124 | 西 | -0.20 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1078[普通办公室] | C2124 | 南 | 0.08 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.08 |
|  | 1079[会议室] | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1080[会议室] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1081[会议室] | C2124 | 东 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.14 |
|  | 2002[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.06 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.06 |
| 3层 | 1001[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  | 1002[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.08 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.10 |
|  | 1003[卫生间] | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.11 |
|  | 1004[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1005[卫生间] | C3018 | 北 | 0.11 |
|  | 1006[电梯间] |  |  |  |
|  | 1007[卫生间] | C3018 | 北 | 0.20 |
|  | 1008[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.11 |
|  | 1009[电梯间] |  |  |  |
|  | 1010[电梯间] |  |  |  |
|  | 1011[卫生间] | C2124 | 东 | -0.06 |
|  | 1012[楼梯间] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1013[餐厅] | C3624 | 北 | 0.33 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.46 |
|  | 1014[电梯间] |  |  |  |
|  | 1015[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.48 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.44 |
|  | 1016[电梯间] |  |  |  |
|  | 1017[电梯间] |  |  |  |
|  | 1018[餐厅] | C2724 | 北 | 0.51 |
|  |  | C3624 | 北 | 0.33 |
|  | 1019[电梯间] |  |  |  |
|  | 1020[电梯间] |  |  |  |
|  | 1021[楼梯间] | C2124 | 北 | 0.24 |
|  | 1022[卫生间] | C3018 | 北 | 0.25 |
|  | 1023[电梯间] |  |  |  |
|  | 1024[卫生间] | C3018 | 北 | 0.18 |
|  | 1025[楼梯间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.13 |
|  | 1026[走廊] | C2124 | 南 | -0.08 |
|  |  | M1821 | 东 | -0.21 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.63 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.46 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.31 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.08 |
|  |  | C2518 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.11 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.28 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.26 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.21 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.15 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.16 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.41 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.13 |
|  |  | 3022 | 北 | -0.09 |
|  |  | 3022 | 北 | 0.08 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.25 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.18 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.17 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.37 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.42 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.25 |
|  |  | C2124 | 北 | -0.49 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.43 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.46 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.42 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.22 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.13 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.14 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.12 |
|  |  | C2124 | 北 | 0.07 |
|  |  | C2124 | 北 | -0.17 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.06 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.11 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.13 |
|  |  | 3018 | 北 | 0.07 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.41 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.41 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.39 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.36 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.41 |
|  | 1027[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.10 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.10 |
|  | 1028[档案室] | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.12 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.14 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1030[档案室] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1031[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.11 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.05 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.05 |
|  | 1032[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.05 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.05 |
|  | 1033[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.01 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.06 |
|  | 1034[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.08 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.07 |
|  | 1035[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.11 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.09 |
|  | 1036[普通办公室] | C2424 | 西 | -0.16 |
|  |  | C3024 | 西 | -0.09 |
|  | 1037[档案室] | C2124 | 西 | -0.28 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.31 |
|  | 1038[档案室] | C2124 | 西 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.33 |
|  | 1039[档案室] | C2124 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.34 |
|  | 1040[档案室] | C2124 | 西 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.20 |
|  | 1041[档案室] | C2124 | 西 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.34 |
|  | 1042[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.01 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.09 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 南 | 0.03 |
|  | 1043[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.05 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.05 |
|  | 1044[普通办公室] | C2124 | 东 | 0.01 |
|  |  | C2124 | 东 | 0.00 |
|  | 1045[卫生间] | C2124 | 东 | -0.14 |
|  | 1046[档案室] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.34 |
|  | 1047[档案室] | C2124 | 东 | -0.33 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.33 |
|  | 1048[档案室] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.07 |
|  | 1049[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.05 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.02 |
|  | 1050[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.01 |
|  |  | C2424 | 西 | 0.08 |
|  | 1051[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.08 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.09 |
|  | 1052[普通办公室] | C3024 | 西 | 0.05 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.22 |
|  | 1053[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.07 |
|  | 1054[档案室] | C2124 | 西 | -0.43 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.43 |
|  | 1055[档案室] | C2124 | 西 | -0.37 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.38 |
|  | 1056[档案室] | C2124 | 西 | -0.34 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.02 |
|  | 1057[档案室] | C2124 | 西 | -0.42 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.42 |
|  | 1058[档案室] | C2124 | 西 | -0.35 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.34 |
|  | 1059[普通办公室] | C2124 | 东 | -0.07 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.02 |
|  |  | C2124 | 南 | -0.08 |
|  | 1060[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 东 | 0.01 |
|  | 1061[普通办公室] | C3024 | 东 | 0.01 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.06 |
|  | 1062[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.02 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.03 |
|  | 1063[普通办公室] | C3624 | 东 | -0.07 |
|  |  | C3624 | 东 | -0.13 |
|  | 1064[档案室] | C2124 | 东 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.27 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.24 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.32 |
|  | 1065[档案室] | C2124 | 东 | -0.32 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.37 |
|  | 1066[档案室] | C2124 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.38 |
|  | 1067[档案室] | C2124 | 东 | -0.38 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.38 |
|  | 1068[普通办公室] | C2124 | 南 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.07 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.07 |
|  | 1069[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.05 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.04 |
|  | 1070[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.05 |
|  | 1071[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.05 |
|  | 1072[普通办公室] | C3024 | 西 | -0.04 |
|  |  | C2424 | 西 | -0.06 |
|  | 1073[卫生间] | C2124 | 西 | -0.09 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.09 |
|  | 1074[档案室] | C2124 | 西 | -0.17 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.17 |
|  | 1075[档案室] | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1076[档案室] | C2124 | 西 | -0.23 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1077[档案室] | C2124 | 西 | -0.25 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1078[普通办公室] | C2124 | 南 | 0.06 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.02 |
|  |  | C2124 | 西 | 0.02 |
|  | 1079[档案室] | C2124 | 西 | -0.20 |
|  |  | C2124 | 西 | -0.23 |
|  | 1080[档案室] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.13 |
|  | 1081[档案室] | C2124 | 东 | -0.13 |
|  |  | C2124 | 东 | -0.15 |
|  | 3001[普通办公室] | C3024 | 东 | -0.07 |
|  |  | C2424 | 东 | -0.07 |
| 4层 | 4001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4002[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4003[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4004[楼梯间] |  |  |  |