建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

成都锦江区中电厂

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月18日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15528272440 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	10

4.8 挑空楼板	13

4.9 外窗	13

4.10 建筑遮阳措施	16

4.11 非中空窗面积比	17

4.12 可开启窗扇	17

4.13 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 成都锦江区中电厂 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上22432㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 计算建筑体积 | 89372.37 |
| 计算建筑外表面积 | 19165.72 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 19165.72 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 89372.37 |
| 体形系数 | 0.21 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 7358.50 | 3449.60 | 29434.00 |
| 2 | 4.000 | 7358.50 | 3449.60 | 29434.00 |
| 3 | 4.000 | 7358.50 | 3449.60 | 29434.00 |
| 4 | 3.000 | 356.79 | 8460.13 | 1070.37 |
| 屋顶 | － | － | 356.79 | － |
| 合计 | 15.00 | 22432.29 | 19165.72 | 89372.37 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 691.20 | 3507.54 | 0.20 |
| 北向 | 立面2 | 691.20 | 3543.66 | 0.20 |
| 东向 | 立面3 | 249.60 | 2381.40 | 0.10 |
| 西向 | 立面4 | 268.80 | 2353.92 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1620 | 1.60×2.00 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 691.20 |
| 北向 | 立面2 | C1620 | 1.60×2.00 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 691.20 |
| 东向 | 立面3 | C1620 | 1.60×2.00 | 1~3 | 75 | 3.20 | 240.00 | 249.60 |
|  |  | C1620[0120] | 0.10×2.00 | 1~3 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |
|  |  | C1620[1520] | 1.50×2.00 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1620 | 1.60×2.00 | 1~3 | 84 | 3.20 | 268.80 | 268.80 |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 650.48/9885.72 = 1.18 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 279.80 | 75.55 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 864.00 | 77.76 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 345.60 | 31.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 345.60 | 31.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 215.51 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 297.90 | 80.43 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 864.00 | 77.76 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 345.60 | 31.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 345.60 | 31.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 220.40 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 212.40 | 57.35 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 324.00 | 29.16 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 124.80 | 11.23 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 124.80 | 11.23 |
|  | 合计 |  |  |  | 108.97 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 189.50 | 51.17 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 336.00 | 30.24 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 134.40 | 12.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 134.40 | 12.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 105.60 |
| 总计 |  |  |  |  | 650.48 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2816.34 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 215.51/2816.34 = 1.19 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2852.46 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 220.40/2852.46 = 1.19 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2131.80 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 108.97/2131.80 = 1.16 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2085.12 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 105.60/2085.12 = 1.16 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9885.72 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 + 650.48/9885.72 = 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1620，C1620[0120]，C1620[1520] |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 691.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 691.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 75 | 3.20 | 240.00 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1620[0120] | 1~3 | 3 | 0.20 | 0.60 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1620[1520] | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 249.60 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 84 | 3.20 | 268.80 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 268.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.915 | 0.598 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 691.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.598 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 216 | 3.20 | 691.20 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.922 | 0.602 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 691.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.602 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 75 | 3.20 | 240.00 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.925 | 0.604 |
| 2 | C1620[0120] | 1~3 | 3 | 0.20 | 0.60 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.645 | 0.421 |
| 3 | C1620[1520] | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.923 | 0.603 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 249.60 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.604 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1620 | 1~3 | 84 | 3.20 | 268.80 | 18 | 0.653 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.604 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 268.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.604 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 691.20 | 3.90 | 0.60 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 691.20 | 3.90 | 0.60 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 东向 | 立面3 | 249.60 | 3.90 | 0.60 | 0.10 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 268.80 | 3.90 | 0.60 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1900.80 | 3.90 | 0.60 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 691.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 691.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 268.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4001(最不利房间) | 会议室 |  | 外窗 | C1620 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1620 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1620 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1620 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 不满足 | 不可 |
| 3 | 外墙 | 不满足 | 不可 |
| 4 | 外窗 | 不满足 | 不可 |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工指标存在不满足规定的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021围护结构热工性能权衡判断的规定，不可权衡，节能设计不满足规定。