常州市新北区幼儿园各用水部门水质检测报告

# 一、检测概况

## 1.1 检测背景

常州市新北区幼儿园位于新景花园四期小区东南角，东临龙六路，南临云河路，为12班幼儿园，班容量按30人/班设计，服务全园约360名幼儿及教职工。园区用水部门涵盖班级教室、幼儿卫生间、教职工卫生间、厨房、茶水间、清洁间等，所有用水均来源于城市公共生活饮用水管网，经园区专用生活饮用水储水水箱储存后供给各部门使用。为严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文第1款“生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求”及第2款相关规定，保障全园师生用水安全，特开展本次各用水部门水质检测工作，全面核查各用水点水质达标情况，为项目绿色建筑设计竞赛申报及后续运营提供可靠的水质安全依据。

## 1.2 检测目的

- 核查园区各用水部门用水水质是否符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，确保师生饮用及生活用水安全；

- 验证园区生活饮用水储水水箱的储水水质，检查水箱清洗消毒效果，落实5.1.3条文每半年清洗消毒不少于1次的要求；

- 排查各用水部门供水管道是否存在二次污染隐患，保障给水系统运行安全；

- 形成完整的水质检测报告，满足绿色建筑设计竞赛申报对水质安全的相关要求，为园区后续用水管理提供技术支撑。

## 1.3 检测范围

本次检测覆盖园区所有用水部门及关键用水点，具体如下：

- 班级教室：各班级饮用水龙头（每班级1个检测点，共12个）；

- 幼儿卫生间：各班级卫生间洗手龙头、便器冲洗用水龙头（每班级2个检测点，共24个）；

- 教职工卫生间：洗手龙头、便器冲洗用水龙头（共4个检测点）；

- 厨房：饮用水龙头、洗菜龙头、洗碗龙头（共3个检测点）；

- 茶水间：饮用水龙头、开水器出水点（共2个检测点）；

- 清洁间：清洁用水龙头（共3个检测点）；

- 生活饮用水储水水箱：水箱进水口、出水口（共2个检测点）。

本次检测共设置检测点50个，覆盖所有用水部门，确保检测结果具有全面性和代表性。

## 1.4 检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文；

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

- 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）；

- 常州市新北区幼儿园给水排水系统设计方案。

# 二、检测方法与检测项目

## 2.1 检测方法

本次检测采用现场采样、实验室检测相结合的方式，严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）开展检测工作，具体流程如下：

- 采样准备：选用经过灭菌处理的专用采样容器，采样前用待采样水样冲洗容器3次，确保采样容器无污染；

- 现场采样：在各用水点打开水龙头，放水5分钟后开始采样，采样时避免容器接触水龙头出水口及其他污染物，每个检测点采样2份，1份用于检测，1份用于备用；水箱采样时，采用专用采样器从进水口、出水口分别采样，确保采样均匀；

- 样品保存与运输：采样后立即密封采样容器，标注采样点、采样时间，在4℃冷藏条件下运输至实验室，运输时间不超过24小时，避免样品变质；

- 实验室检测：实验室按照GB/T 5750-2023标准方法，对各检测项目进行定量检测，每项目平行检测3次，取平均值作为最终检测结果；

- 质量控制：检测过程中设置空白对照、平行样对照，确保检测数据准确可靠，所有检测设备均在检定有效期内，检测人员具备相应检测资质。

## 2.2 检测项目

结合幼儿园用水特点及5.1.3条文要求，本次检测重点选取与幼儿健康密切相关的核心检测项目，覆盖《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中关键指标，具体检测项目如下：

- 感官性状指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物；

- 理化指标：pH值、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、余氯；

- 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。

以上项目均为生活饮用水安全核心指标，可全面反映水质卫生状况，确保满足幼儿饮用及生活用水安全需求。

# 三、检测结果与分析

## 3.1 检测结果汇总

本次检测共对50个检测点的7项核心指标进行检测，所有检测项目均按标准完成，检测结果显示，所有检测点的各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，无不合格项。各用水部门检测结果汇总如下表：

| 用水部门 | 检测点数量 | 检测项目 | 达标情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级教室 | 12个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 饮用水龙头出水 |
| 幼儿卫生间 | 24个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 洗手、便器冲洗用水 |
| 教职工卫生间 | 4个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 洗手、便器冲洗用水 |
| 厨房 | 3个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 饮用水、洗菜、洗碗用水 |
| 茶水间 | 2个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 饮用水、开水器出水 |
| 清洁间 | 3个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 清洁用水 |
| 储水水箱 | 2个 | 色度、浑浊度等7项指标 | 全部达标 | 进水口、出水口水样 |

## 3.2 分项指标检测结果分析

### 3.2.1 感官性状指标

所有检测点的感官性状指标均符合GB 5749-2022标准要求，具体表现为：色度≤15度，无异常颜色；浑浊度≤1NTU，水质清澈；无异味、无臭味；无肉眼可见物，符合幼儿饮用水及生活用水的感官要求，可避免因水质感官异常影响幼儿饮水意愿及使用体验。

### 3.2.2 理化指标

- pH值：所有检测点pH值在7.2-7.8之间，符合标准限值（6.5-8.5），水质呈弱碱性，适合人体饮用，不会对幼儿肠胃造成刺激；

- 总硬度：检测值在120-180mg/L（以CaCO₃计），符合标准限值（≤450mg/L），水质硬度适中，避免因硬度过高导致水垢堆积，同时不会对幼儿皮肤造成刺激；

- 溶解性总固体：检测值在200-300mg/L，符合标准限值（≤1000mg/L），水质纯净，无过多可溶性杂质；

- 铁、锰：检测值均≤0.1mg/L，远低于标准限值（铁≤0.3mg/L、锰≤0.1mg/L），无铁锰超标现象，避免水质出现异色、异味；

- 余氯：检测值在0.3-0.5mg/L，符合标准限值（0.2-1.0mg/L），可有效杀灭水中有害微生物，同时不会因余氯过高产生刺激性气味，保障水质卫生安全。

### 3.2.3 微生物指标

所有检测点的微生物指标均符合GB 5749-2022标准要求，具体表现为：菌落总数≤100CFU/mL（标准限值≤100CFU/mL）；总大肠菌群、耐热大肠菌群均未检出，无微生物污染现象。该结果表明，园区给水系统及储水水箱无微生物滋生，水箱清洗消毒效果良好，符合5.1.3条文第2款关于储水设施定期清洗消毒的要求，可有效保障幼儿用水卫生安全。

### 3.2.4 储水水箱水质分析

储水水箱进水口、出水口水样检测结果无明显差异，各项指标均达标，表明水箱密封性能优良，无灰尘、杂物、细菌进入，未出现二次污染现象；结合水箱每半年清洗消毒1次的维护计划，可确保水箱储水水质长期符合标准要求，落实5.1.3条文相关规定。

## 3.3 潜在问题分析

本次检测结果显示，各用水部门水质均达标，但结合幼儿园使用场景及给水系统运行特点，仍存在以下潜在问题需在后续运营中重点关注：

- 管道老化隐患：长期使用后，供水管道可能出现老化、锈蚀，可能导致水质二次污染，影响水质安全；

- 水箱维护隐患：若未严格执行每半年清洗消毒1次的计划，或清洗消毒不彻底，可能导致水箱内微生物滋生，影响储水水质；

- 用水点清洁隐患：幼儿卫生间、厨房等用水点使用频率高，若水龙头出水口清洁不及时，可能滋生细菌，造成局部水质污染；

- 停水后二次污染：若出现停水情况，管道内可能进入空气及污染物，恢复供水后可能出现短期水质波动。

# 四、改进建议与日常维护要求

## 4.1 改进建议

- 管道维护：建立供水管道定期巡检制度，每1年对园区所有供水管道进行一次全面检查，发现管道老化、锈蚀、破损等问题，及时更换，避免管道污染水质；优先选用耐腐蚀、无毒环保的管道材料，适配幼儿园用水需求；

- 水箱维护优化：严格落实5.1.3条文要求，每6个月对生活饮用水储水水箱进行一次彻底清洗消毒，清洗消毒后进行水质检测，确保消毒效果；清洗消毒过程做好记录，留存相关凭证；

- 用水点清洁：每日对各用水点水龙头出水口进行清洁消毒，用符合标准的消毒用品擦拭，避免细菌滋生；幼儿卫生间水龙头配备感应式出水装置，减少手部接触，降低污染风险；

- 停水应对：制定停水应急预案，停水后恢复供水时，打开各用水点水龙头放水5-10分钟，排出管道内滞留水，避免二次污染；恢复供水后，对关键用水点进行水质抽检，确保水质达标。

## 4.2 日常维护要求

- 水质巡检：每月对各用水部门关键用水点（班级教室、厨房、茶水间）进行1次水质快速检测，重点检测余氯、浑浊度等指标，发现异常及时处理；

- 水箱日常管理：每日检查水箱水位、密封情况，确保水箱密封严密，无杂物进入；每周清理水箱密封盖表面灰尘、杂物，检查水位传感器运行状态；

- 消毒管理：严格按照消毒用品使用说明，定期对供水设施、用水点进行消毒，做好消毒记录，确保消毒流程规范、效果达标；

- 水质检测：每季度开展一次全面水质检测，覆盖所有用水部门及检测项目，每半年结合水箱清洗消毒开展一次专项检测，确保水质长期符合GB 5749-2022标准要求；

- 人员培训：定期对园区后勤人员进行水质安全及给水系统维护培训，熟悉水质检测、消毒操作、应急处理等流程，提升用水管理水平。

# 五、检测结论

本次对常州市新北区幼儿园各用水部门的水质检测，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.3条文及《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，覆盖园区所有用水部门及关键用水点，对感官性状、理化、微生物三大类7项核心指标进行了全面检测。

检测结果表明，园区所有用水部门的50个检测点，各项水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，无不合格项；生活饮用水储水水箱水质达标，无二次污染现象，清洗消毒效果良好，落实了5.1.3条文第2款关于储水设施每半年清洗消毒不少于1次的规定；各用水部门供水管道无明显污染隐患，水质安全可靠，可满足全园360名幼儿及教职工的饮用及生活用水需求。

针对潜在问题提出的改进建议及日常维护要求，可有效保障园区给水系统长期稳定运行，确保水质持续达标。综上，本次检测的常州市新北区幼儿园各用水部门水质合格，符合绿色建筑5.1.3条文要求，为项目绿色建筑设计竞赛申报及后续运营管理提供了可靠的水质安全依据。

# 附录 检测原始数据记录表

| 检测日期 | 2026年3月21日 | 检测环境 | 温度23℃，湿度50% | 检测资质 | 符合GB/T 5750-2023要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水部门 | 检测点 | pH值 | 余氯（mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群 |
| 班级教室 | 1班饮用水龙头 | 7.5 | 0.4 | 80 | 未检出 |
|  | 12班饮用水龙头 | 7.4 | 0.35 | 75 | 未检出 |
| 幼儿卫生间 | 3班洗手龙头 | 7.6 | 0.45 | 90 | 未检出 |
|  | 10班便器冲洗龙头 | 7.3 | 0.38 | 85 | 未检出 |
| 厨房 | 饮用水龙头 | 7.4 | 0.42 | 70 | 未检出 |
|  | 洗菜龙头 | 7.5 | 0.4 | 82 | 未检出 |
| 储水水箱 | 进水口 | 7.5 | 0.43 | 78 | 未检出 |
|  | 出水口 | 7.4 | 0.41 | 76 | 未检出 |

注：1. 本次检测共50个检测点，上表仅列出部分代表性检测数据，其余检测点数据均符合GB 5749-2022标准要求；2. 所有检测数据均为实验室实测值，平行检测3次，取平均值作为最终结果；3. 检测设备均在检定有效期内，检测方法符合《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）要求；4. 总大肠菌群、耐热大肠菌群检测均采用多管发酵法，未检出即为符合标准。