[image: image10.jpg]




	暖通及照明系统能耗模拟计算书
公共建筑

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179640596
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
软件介绍


45
气象数据


45.1
气象地点


45.2
逐日干球温度表


55.3
逐月辐照量表


55.4
峰值工况


56
围护结构


56.1
工程材料


66.2
围护结构作法简要说明


76.3
体形系数


76.4
窗墙比


86.5
天窗


86.6
屋顶


96.7
外墙


116.8
挑空楼板


116.9
外窗热工


146.10
可开启窗扇


147
围护结构概况


158
设计建筑


158.1
房间类型


168.2
系统类型


168.3
制冷系统


178.4
供暖系统


188.5
空调风机


188.6
照明


198.7
负荷分项统计


208.8
逐月负荷表


218.9
逐月电耗


229
计算结果


2210
绿色建筑性能评估得分


2411
附录


2411.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2511.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2711.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2811.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


2811.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	计算建筑面积(m2)
	地上25398    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上35.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	153039.08

	计算建筑外表面积(m2)
	18776.81

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。
3.2 计算方法
建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。对于GB55015-2021附录A中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判定。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
江西-南昌, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
5.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




5.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast
600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	高强度挤塑聚苯乙烯隔声保温板
	0.034
	0.390
	45.0
	1380.0
	0.0000
	DBJ50/T-330-2025


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：平屋面 (K=0.355,D=3.716)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.489,D=4.224)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.759,D=3.032)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.759,D=3.032)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
5. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.647,D=1.565)：（由上到下）
    钢筋混凝土 100mm＋高强度挤塑聚苯乙烯隔声保温板 45mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
6. 幕墙：6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3) (K=1.961)：
    传热系数1.961W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250
7. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.260
8. 外窗：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.263
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	18776.81

	建筑体积(m3)
	153039.08

	体形系数
	0.12


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.400
	4606.74
	1653.59
	24876.41

	2
	5.400
	2478.65
	1653.17
	25221.49

	3
	5.400
	4558.38
	1587.31
	25231.17

	4
	5.400
	3347.86
	1597.88
	25224.18

	5
	6.400
	4122.80
	2819.09
	26385.95

	6
	6.400
	1173.83
	2767.04
	23033.79

	7
	0.600
	5110.17
	1588.56
	3066.10

	屋顶
	－
	－
	5110.16
	－

	合计
	35.00
	25398.45
	18776.81
	153039.08


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	3192.02
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	3188.51
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	2297.46
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	2285.16
	0.33


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1529.67
	2117.69

	
	
	C1554
	1.50×5.40
	4
	5
	8.10
	40.50
	

	
	
	C1564
	1.50×6.40
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	

	
	
	C6464
	6.40×6.40
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	3~4
	/
	/
	109.36
	1385.32

	
	
	C1854
	1.80×5.40
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	

	
	
	C1864
	1.80×6.40
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	

	
	
	C6664[2364]
	2.30×6.40
	5
	1
	14.72
	14.72
	

	
	
	C6664[4364]
	4.30×6.40
	5
	1
	27.52
	27.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1354.48
	1360.06

	
	
	C1612
	1.55×1.20
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	552.96
	761.76

	
	
	C46454
	46.40×1.80
	4
	1
	83.52
	83.52
	

	
	
	C46464
	46.40×2.70
	6
	1
	125.28
	125.28
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	4014
	
	128.73
	204.60
	0.63

	1005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X003
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X004
	
	79.42
	81.90
	0.97

	X005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X006
	
	78.93
	81.90
	0.96

	整栋建筑
	523.85
	6195.94
	0.08


6.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	25
	1.60
	0.26
	传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31

	平均
	
	1.60
	0.26
	


6.6 屋顶
6.6.1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	2.654
	3.716

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


6.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


6.7.1.3 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


6.7.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1011.54
	0.957
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	45.78
	0.043
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1057.32
	1.000
	0.50
	4.17
	0.29


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1520.15
	0.847
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	267.18
	0.149
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	8.10
	0.005
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1795.43
	1.000
	0.53
	4.04
	0.29


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	878.21
	0.956
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	38.28
	0.042
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	2.43
	0.003
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	918.92
	1.000
	0.50
	4.17
	0.29


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1481.07
	0.988
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	9.45
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	8.31
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1498.83
	1.000
	0.49
	4.21
	0.29


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	4890.97
	0.928
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	359.55
	0.068
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	19.98
	0.004
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	5270.50
	1.000
	0.51
	4.14
	0.29


6.8 挑空楼板
6.8.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	高强度挤塑聚苯乙烯隔声保温板
	45
	0.034
	0.390
	1.00
	1.324
	0.516

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	1.386
	1.565

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65


6.9 外窗热工
6.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3)
	29
	1.96
	0.25
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C46454，C46464，C1554，C1564，C6464，C6654，C6664，C1854，C1864，C6664[2364]，C6664[4364]

	
	来源：温和地区居住建筑与公共建筑构造图集(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	22
	1.60
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1612

	
	来源：建筑节能门窗 16J607


6.9.2 建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


6.9.3 外遮阳类型

本工程无外遮阳
6.9.4 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	1.961

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	1.961

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	1.961

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	1.961

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	1.961

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均传热系数
	1.961


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	1.961

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	1.961

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	1.961

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	1.961

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	1.961

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	1.961

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均传热系数
	1.961


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	1.961

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	1.600

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均传热系数
	1.960


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	1.961

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	1.961

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均传热系数
	1.961


6.9.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	0.250
	0.250

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	0.263
	0.263

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	0.250
	0.250

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


6.9.6 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	1.96
	0.25
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	1.96
	0.25
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	1.96
	0.25
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	1.96
	0.25
	0.33

	综合平均
	
	5624.84
	1.96
	0.25
	0.51


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.10 可开启窗扇
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.08
	0.08

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.36
D=3.72
	K=0.40
D=3.53

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.51
D=4.14
	K=0.80
D=3.63

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.65
D=1.57
	K=0.70
D=1.52

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=1.60
SHGC=0.26
	K=2.20
SHGC=0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.66
	1.96
	0.25
	0.66
	2.10
	0.25

	
	北向
	北-默认立面
	0.43
	1.96
	0.25
	0.43
	2.20
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.96
	0.25
	0.59
	2.10
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.96
	0.25
	0.33
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
8 设计建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	排练厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	浴室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	游泳馆
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
详见附录
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	19977.93
	所有房间


8.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


8.3 制冷系统
8.3.1 默认冷源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	350
	2100
	6.00
	1

	机组2
	地源/水源热泵
	150
	900
	6.00
	1


8.3.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	70
	22
	75
	6.4
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	20
	75
	4.9
	0.03
	1

	机组2
	冷冻水泵
	单速
	38
	22
	75
	3.5
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	27
	20
	75
	2.3
	0.03
	1


8.3.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	600
	109.07
	5.50
	7.4
	9.6
	1.8

	40
	1200
	213.55
	5.62
	7.4
	9.6
	3.5

	60
	1800
	309.51
	5.82
	7.4
	9.6
	3.5

	80
	2400
	410.37
	5.85
	7.4
	9.6
	5.3

	100
	3000
	513.62
	5.84
	7.4
	9.6
	5.3


8.3.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	659415
	3996
	119871
	5.50
	29570
	38362
	7193

	20~40
	795766
	923
	143160
	5.56
	6830
	8861
	3231

	40~60
	925215
	657
	162565
	5.69
	4862
	6307
	2300

	60~80
	26699
	14
	4586
	5.82
	104
	134
	74

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	2407095
	5590
	430182
	
	41366
	53664
	12797


8.4 供暖系统
8.4.1 默认热源
8.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	200
	1000
	5.00
	1


8.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	55
	26
	75
	6.0
	1


8.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	200
	39.1
	5.12
	6
	8

	40
	400
	77.1
	5.19
	6
	8

	60
	600
	123.2
	4.87
	6
	8

	80
	800
	168.7
	4.74
	6
	8

	100
	1000
	210.1
	4.76
	6
	8


8.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	80126
	1898
	5.12
	15665
	11388
	15184

	20~40
	41292
	156
	5.14
	8031
	936
	1248

	40~60
	6363
	14
	5.09
	1250
	84
	112

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	127781
	2068
	
	24945
	12408
	16544


8.5 空调风机
8.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	94326
	0.24
	22638
	5110
	115681

	合计
	115681


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	75461
	0.8
	0.24
	18111
	5110
	92545

	合计
	92545


8.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	7658
	3063

	合计
	3063


8.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	36
	1283

	办公-会议室
	13.44
	4
	189
	2539

	体育-体育场
	15.12
	8
	4740
	71672

	体育-办公室
	15.12
	18
	616
	9321

	观演-化妆室
	118.63
	1
	32
	3794

	体育-卫生间
	6.72
	37
	547
	3673

	体育-大厅
	15.12
	13
	2137
	32312

	体育-库房
	17.52
	9
	235
	4123

	体育-房间上空
	40.15
	9
	6601
	265025

	观演-排练厅
	118.63
	6
	920
	109088

	体育-更衣室
	15.12
	15
	295
	4467

	体育-楼梯间
	17.52
	57
	1295
	22685

	体育-治疗室
	15.12
	3
	210
	3173

	体育-浴室
	15.12
	12
	280
	4240

	宾馆-游泳馆
	30.22
	1
	1635
	49419

	体育-空房间
	0.00
	65
	2678
	0

	体育-裁判房
	15.12
	2
	39
	587

	教育-计算机房
	18.90
	2
	157
	2966

	体育-设备间
	30.66
	49
	230
	7052

	体育-走廊
	7.09
	27
	1956
	13864

	图书馆-阅览室
	13.44
	1
	216
	2905

	总计
	614189


8.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-6.95
	2.32
	0.92
	-1.33
	—
	0.00
	-5.03

	供冷(kWh/㎡)
	21.62
	43.93
	9.15
	22.45
	-2.38
	0.00
	94.77


[image: image5.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image6.png]50

40

30

20

10

-10

HHESIR(KWh/nt)

IIII

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





8.8 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	67942
	0
	599.433
	1月19日8时
	0.000
	--

	2月
	21757
	1529
	508.286
	2月2日8时
	71.606
	2月6日18时

	3月
	10424
	49345
	420.789
	3月2日8时
	802.467
	3月22日18时

	4月
	0
	143366
	0.000
	--
	967.303
	4月22日9时

	5月
	0
	266245
	0.000
	--
	1092.715
	5月29日17时

	6月
	0
	349045
	0.000
	--
	1512.067
	6月24日9时

	7月
	0
	511689
	0.000
	--
	2001.688
	7月1日9时

	8月
	0
	478208
	0.000
	--
	2199.140
	8月5日9时

	9月
	0
	336589
	0.000
	--
	1788.985
	9月9日9时

	10月
	0
	208013
	0.000
	--
	1160.128
	10月14日9时

	11月
	5
	62936
	0.905
	11月22日9时
	635.575
	11月8日15时

	12月
	27652
	130
	457.815
	12月14日8时
	18.385
	12月1日9时


[image: image7.png]BHLEBH(KWh)

600000

500000

400000
300000
200000
100000 I I
0 I -_ -l _I u_
3 4 s 6 7 8

1 2 9 0 1 12

m Rk
m{heEsk





[image: image8.png]BRIEBERE (kW)

2500

2000

1500
m AT E
1000 SRS
b 1 I I
o I- I .| I_
1 2 3 4 s 6 7 8 00 1 12

9





8.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.93
	0.71
	2.07
	－
	－
	－
	－

	2
	0.11
	0.40
	0.64
	1.80
	－
	
	
	

	3
	0.59
	0.19
	0.70
	2.05
	－
	
	
	

	4
	1.35
	0.00
	0.68
	2.00
	－
	
	
	

	5
	2.35
	0.00
	0.71
	2.07
	－
	
	
	

	6
	3.01
	0.00
	0.69
	1.95
	－
	
	
	

	7
	4.12
	0.00
	0.71
	2.10
	－
	
	
	

	8
	3.90
	0.00
	0.71
	2.07
	－
	
	
	

	9
	2.93
	0.00
	0.69
	1.97
	－
	
	
	

	10
	2.01
	0.00
	0.71
	2.02
	－
	
	
	

	11
	0.79
	0.01
	0.68
	2.00
	－
	
	
	

	12
	0.01
	0.59
	0.71
	2.07
	－
	
	
	

	合计
	21.18
	2.12
	8.32
	24.18
	－
	－
	－
	－


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	94.77
	－
	－

	
	耗热量
	5.03
	
	

	
	冷热合计
	99.80
	
	

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	－

	
	供暖
	0.00
	
	

	
	冷热合计
	0.00
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	16.94
	－
	－

	
	冷却水泵
	1.63
	
	

	
	冷冻水泵
	2.11
	
	

	
	冷却塔
	0.50
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	21.18
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.98
	－
	－

	
	供暖水泵
	0.49
	
	

	
	热源侧水泵
	0.65
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	2.12
	
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	8.20
	－
	－

	
	风机盘管
	0.12
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	8.32
	
	

	采暖空调电耗
	27.92
	－
	－

	照明电耗
	24.18
	
	

	建筑综合电耗
	27.92
	47.57
	41.29%


10 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低5%，得6分；降低10%，得8分；降低15%，得10分。
	41.29%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image9.png]BETHE AR FE A

A HEE
 HERAERE
= EE AL
= [RAIHEE




11 附录
11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-化妆室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	体育-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-房间上空
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-治疗室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-浴室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	宾馆-游泳馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
11.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image10.jpg]