[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	北京

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179974982
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	北京


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]0=t 20P
e




式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m

3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]*3600
o = L3




式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	8319.26
	㎡

	总面积
	9941.35
	㎡

	面积比例RR
	83.68
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[游泳馆]
	8722.58
	1615.29
	14.13

	 1012[报告厅]
	1611.63
	298.45
	0.00

	 1020[大厅]
	6972.81
	1291.26
	2.63

	 1055[阅览室]
	1121.36
	207.66
	2.14

	 2层
	
	
	

	 2008[报告厅]
	2093.20
	387.63
	7.24

	 2041[健身房]
	2254.82
	417.56
	13.96

	 3层
	
	
	

	 3001[羽毛球馆]
	8726.14
	1615.95
	10.83

	 3037[大厅]
	4660.96
	863.14
	0.74

	 3044[体育场]
	3145.82
	582.56
	8.00

	 4层
	
	
	

	 4029[排练厅]
	745.68
	138.09
	0.00

	 4039[排练厅]
	1491.61
	276.22
	0.00

	 5层
	
	
	

	 5001[篮球馆]
	10345.49
	1616.48
	10.06

	 5003[体育场]
	3743.10
	584.86
	2.39

	 6层
	
	
	

	 6024[会议室]
	295.59
	46.19
	0.00

	 7层
	
	
	

	 8层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为83.68%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1002[设备间]
	
	
	

	
	1003[设备间]
	
	
	

	
	1005[空房间]
	
	
	

	
	1011[设备间]
	
	
	

	
	1014[空房间]
	
	
	

	
	1004[楼梯间]
	
	
	

	
	1009[楼梯间]
	
	
	

	
	1010[设备间]
	
	
	

	
	1016[走廊]
	
	
	

	
	1019[空房间]
	
	
	

	
	1037[空房间]
	
	
	

	
	1043[空房间]
	
	
	

	
	1046[设备间]
	
	
	

	
	1050[卫生间]
	
	
	

	
	1053[空房间]
	
	
	

	
	1061[设备间]
	
	
	

	
	1056[走廊]
	
	
	

	
	1057[楼梯间]
	C1854
	北
	-2.80

	
	1062[楼梯间]
	
	
	

	
	1066[楼梯间]
	
	
	

	
	1067[设备间]
	C1854
	北
	-2.71

	
	1068[设备间]
	C1854
	北
	-2.73

	
	1008[设备间]
	M1521
	东
	-2.01

	
	1070[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.72

	
	1051[卫生间]
	
	
	

	
	1071[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.86

	
	1047[卫生间]
	
	
	

	
	1072[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.69

	
	1015[空房间]
	
	
	

	
	1080[空房间]
	
	
	

	
	1081[空房间]
	
	
	

	
	1082[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.86

	
	1007[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.86

	
	1078[空房间]
	
	
	

	
	1001[游泳馆]
	C6654
	南
	0.44

	
	
	M1821
	西
	4.89

	
	
	M1821
	西
	5.14

	
	
	M1821
	西
	2.64

	
	
	M1821
	西
	2.02

	
	
	C6654
	南
	0.51

	
	
	C6654
	北
	-3.25

	
	
	C6654
	北
	-3.59

	
	1012[报告厅]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	1013[楼梯间]
	
	
	

	
	1017[楼梯间]
	
	
	

	
	1018[楼梯间]
	
	
	

	
	1020[大厅]
	M1521
	南
	-0.97

	
	
	M1821
	东
	-2.01

	
	
	M1821
	东
	-2.03

	
	
	C6654
	北
	-2.80

	
	1023[空房间]
	
	
	

	
	1029[空房间]
	
	
	

	
	1031[楼梯间]
	
	
	

	
	1032[卫生间]
	
	
	

	
	1039[空房间]
	
	
	

	
	1044[设备间]
	
	
	

	
	1045[卫生间]
	
	
	

	
	1054[设备间]
	
	
	

	
	1055[阅览室]
	C6654
	北
	-2.70

	
	
	C6654
	北
	-2.68

	
	1058[楼梯间]
	C1854
	北
	-3.12

	
	1059[走廊]
	
	
	

	
	1063[楼梯间]
	
	
	

	
	1064[设备间]
	
	
	

	
	1065[设备间]
	
	
	

	
	1069[楼梯间]
	M1521
	南
	-1.95

	
	1074[空房间]
	
	
	

	
	1075[空房间]
	
	
	

	
	1076[空房间]
	
	
	

	
	1077[空房间]
	
	
	

	2层
	2001[空房间]
	C6654
	南
	0.30

	
	
	C6654
	南
	0.58

	
	
	C6654
	北
	-3.76

	
	
	C6654
	北
	-4.58

	
	2002[设备间]
	
	
	

	
	2003[设备间]
	
	
	

	
	2004[楼梯间]
	
	
	

	
	2005[空房间]
	
	
	

	
	2006[空房间]
	C6654
	北
	-2.92

	
	2007[空房间]
	
	
	

	
	2008[报告厅]
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	
	<未编号>
	南
	-2.86

	
	
	<未编号>
	南
	0.23

	
	
	<未编号>
	南
	-2.86

	
	
	<未编号>
	南
	-0.30

	
	
	<未编号>
	南
	-0.67

	
	2010[走廊]
	
	
	

	
	2011[楼梯间]
	
	
	

	
	2012[楼梯间]
	
	
	

	
	2013[设备间]
	
	
	

	
	2014[设备间]
	
	
	

	
	2018[空房间]
	
	
	

	
	2019[空房间]
	
	
	

	
	2020[空房间]
	
	
	

	
	2021[走廊]
	
	
	

	
	2022[楼梯间]
	
	
	

	
	2023[楼梯间]
	
	
	

	
	2024[空房间]
	
	
	

	
	2025[空房间]
	M1821
	东
	0.00

	
	
	M1821
	西
	0.00

	
	2026[设备间]
	
	
	

	
	2028[空房间]
	
	
	

	
	2029[空房间]
	
	
	

	
	2030[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.03

	
	2031[设备间]
	
	
	

	
	2032[空房间]
	
	
	

	
	2033[空房间]
	
	
	

	
	2034[空房间]
	
	
	

	
	2036[空房间]
	
	
	

	
	2037[空房间]
	M1821
	东
	0.00

	
	
	M1821
	东
	0.00

	
	2038[设备间]
	
	
	

	
	2039[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.70

	
	2040[设备间]
	
	
	

	
	2041[健身房]
	M1821
	东
	0.00

	
	
	M1821
	西
	0.00

	
	
	C6654
	北
	-2.71

	
	
	C6654
	北
	-2.65

	
	
	C1854
	北
	-2.73

	
	2042[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.86

	
	2043[空房间]
	
	
	

	
	2044[空房间]
	
	
	

	
	2045[卫生间]
	
	
	

	
	2046[卫生间]
	
	
	

	
	2047[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.86

	
	2048[空房间]
	
	
	

	
	2049[空房间]
	
	
	

	
	2050[卫生间]
	
	
	

	
	2051[空房间]
	
	
	


	
	2052[设备间]
	
	
	

	
	2053[走廊]
	
	
	

	
	2054[楼梯间]
	C1854
	北
	-2.81

	
	2055[楼梯间]
	C1854
	北
	-3.55

	
	2056[走廊]
	
	
	

	
	2059[设备间]
	
	
	

	
	2060[楼梯间]
	
	
	

	
	2061[楼梯间]
	
	
	

	
	2062[设备间]
	
	
	

	
	2063[设备间]
	
	
	

	
	2064[楼梯间]
	
	
	

	
	2065[设备间]
	C1854
	北
	-2.73

	
	2067[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.41

	3层
	3001[羽毛球馆]
	C6654
	南
	0.26

	
	
	C6654
	南
	0.77

	
	
	C6654
	北
	-4.26

	
	
	C6654
	北
	-5.11

	
	3002[空房间]
	
	
	

	
	3003[空房间]
	
	
	

	
	3004[空房间]
	
	
	

	
	3005[空房间]
	
	
	

	
	3006[空房间]
	
	
	

	
	3007[空房间]
	
	
	

	
	3008[空房间]
	
	
	

	
	3009[空房间]
	
	
	

	
	3010[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.87

	
	3011[楼梯间]
	
	
	

	
	3012[空房间]
	
	
	

	
	3013[空房间]
	
	
	

	
	3014[楼梯间]
	
	
	

	
	3015[空房间]
	
	
	

	
	3016[设备间]
	
	
	

	
	3017[走廊]
	
	
	

	
	3018[楼梯间]
	
	
	

	
	3019[楼梯间]
	
	
	

	
	3020[空房间]
	
	
	

	
	3021[走廊]
	
	
	

	
	3023[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.59

	
	3024[空房间]
	
	
	

	
	3025[空房间]
	
	
	

	
	3026[空房间]
	
	
	

	
	3027[空房间]
	
	
	

	
	3028[空房间]
	
	
	

	
	3029[空房间]
	
	
	

	
	3030[空房间]
	
	
	

	
	3031[空房间]
	
	
	

	
	3032[空房间]
	
	
	

	
	3033[空房间]
	
	
	

	
	3034[空房间]
	
	
	

	
	3035[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.17

	
	3036[空房间]
	
	
	

	
	3037[大厅]
	C1612
	东
	-4.33

	
	
	M1821
	北
	-3.16

	
	3038[空房间]
	C6654
	北
	-2.73

	
	
	C6654
	北
	-2.77

	
	3039[空房间]
	C1854
	北
	-2.74

	
	3040[空房间]
	
	
	

	
	3041[卫生间]
	
	
	

	
	3042[卫生间]
	
	
	

	
	3043[卫生间]
	
	
	

	
	3044[体育场]
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	
	<未编号>
	南
	-0.60

	
	
	<未编号>
	南
	-0.82

	
	
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	
	<未编号>
	南
	0.16

	
	
	<未编号>
	南
	-2.87

	
	3045[空房间]
	
	
	

	
	3046[走廊]
	
	
	

	
	3047[楼梯间]
	C1854
	北
	-2.75

	
	3048[楼梯间]
	C1854
	北
	-3.92

	
	3049[走廊]
	
	
	

	
	3050[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.87

	
	3051[空房间]
	
	
	

	
	3052[楼梯间]
	
	
	

	
	3053[楼梯间]
	
	
	

	
	3054[空房间]
	
	
	

	
	3055[设备间]
	
	
	

	
	3056[楼梯间]
	
	
	

	
	3057[空房间]
	C1854
	北
	-2.71

	
	3059[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.15

	
	3060[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.68

	
	3061[楼梯间]
	
	
	

	
	3062[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.39

	
	3063[空房间]
	
	
	

	
	3064[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.87

	
	3065[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.46

	
	3066[走廊]
	
	
	

	
	3067[空房间]
	
	
	

	
	3068[空房间]
	
	
	

	
	3070[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.61

	4层
	3014[楼梯间]
	
	
	

	
	4001[空房间]
	C6654
	南
	1.11

	
	
	C6654
	南
	0.08

	
	
	C6654
	北
	-4.51

	
	
	C6654
	北
	-5.08

	
	
	C46418
	西
	5.23

	
	4002[设备间]
	
	
	

	
	4003[空房间]
	
	
	

	
	4004[空房间]
	<未编号>
	南
	0.01

	
	
	<未编号>
	南
	0.18

	
	
	<未编号>
	南
	-0.12

	
	
	<未编号>
	南
	-0.53

	
	
	<未编号>
	南
	-0.80

	
	
	C1554
	南
	0.48

	
	
	C1554
	南
	0.31

	
	
	C1554
	南
	0.37

	
	
	C1554
	南
	0.67

	
	4005[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.22

	
	4006[走廊]
	C1612
	东
	-3.93

	
	4007[空房间]
	
	
	

	
	4008[楼梯间]
	C1854
	北
	-2.76

	
	4009[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.57

	
	4010[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.30

	
	
	<未编号>
	东
	-2.29

	
	4011[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.29

	
	4012[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.46

	
	4013[空房间]
	
	
	

	
	4015[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.01

	
	4016[空房间]
	
	
	

	
	4017[空房间]
	
	
	

	
	4018[走廊]
	
	
	

	
	4019[空房间]
	
	
	

	
	4020[走廊]
	
	
	

	
	4021[空房间]
	
	
	

	
	4022[空房间]
	
	
	

	
	4023[空房间]
	
	
	

	
	4024[空房间]
	
	
	

	
	4025[空房间]
	
	
	

	
	4026[空房间]
	
	
	

	
	4027[空房间]
	
	
	

	
	4028[空房间]
	
	
	

	
	4029[排练厅]
	C1854
	北
	-2.74

	
	4030[空房间]
	
	
	

	
	4031[空房间]
	
	
	

	
	4032[空房间]
	
	
	

	
	4033[空房间]
	
	
	

	
	4034[楼梯间]
	
	
	

	
	4035[楼梯间]
	
	
	

	
	4036[楼梯间]
	
	
	

	
	4037[设备间]
	C1854
	北
	-2.73

	
	4038[空房间]
	
	
	

	
	4039[排练厅]
	C6654
	北
	-2.73

	
	4040[卫生间]
	
	
	

	
	4041[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.18

	
	4042[空房间]
	
	
	

	
	4043[空房间]
	
	
	

	
	4044[空房间]
	
	
	

	
	4045[卫生间]
	
	
	

	
	4072[空房间]
	<未编号>
	东
	-2.82

	
	4104[楼梯间]
	
	
	

	
	4105[楼梯间]
	
	
	

	
	X008[空房间]
	M1821
	北
	-3.37

	
	X011[楼梯间]
	C1554
	南
	0.54

	
	X012[楼梯间]
	C1854
	北
	-4.11

	
	X013[走廊]
	
	
	

	
	X016[走廊]
	
	
	

	
	X022[空房间]
	
	
	

	
	X023[空房间]
	
	
	

	
	X034[卫生间]
	
	
	

	
	X035[设备间]
	
	
	

	
	X036[设备间]
	
	
	

	
	X039[设备间]
	
	
	

	
	X040[设备间]
	
	
	

	
	X042[设备间]
	
	
	

	
	X044[设备间]
	
	
	

	5层
	5001[篮球馆]
	C6664
	北
	-4.42

	
	
	C6664
	北
	-4.90

	
	
	C6464
	南
	1.53

	
	
	C6664
	南
	0.11

	
	5002[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.37

	
	5003[体育场]
	<未编号>
	南
	0.22

	
	
	<未编号>
	南
	-0.17

	
	
	<未编号>
	南
	-0.69

	
	
	<未编号>
	南
	-0.97

	
	
	C1564
	南
	0.57

	
	
	C1564
	南
	0.34

	
	
	C1564
	南
	0.65

	
	
	C1564
	南
	0.80

	
	5004[空房间]
	
	
	

	
	5005[楼梯间]
	
	
	

	
	5006[空房间]
	
	
	

	
	5007[走廊]
	C6664[2064]
	北
	-2.96

	
	5008[空房间]
	
	
	

	
	5009[空房间]
	C6664
	北
	-3.24

	
	5010[空房间]
	
	
	

	
	5011[设备间]
	
	
	

	
	5012[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.51

	
	5013[卫生间]
	<未编号>
	东
	-2.43

	
	5014[空房间]
	
	
	

	
	5015[楼梯间]
	C1564
	南
	0.70

	
	5016[楼梯间]
	C1864
	北
	-4.05

	
	5017[走廊]
	
	
	

	
	5018[走廊]
	
	
	

	
	5019[空房间]
	
	
	

	
	5021[空房间]
	
	
	

	
	5022[空房间]
	
	
	

	
	5023[楼梯间]
	
	
	

	
	5024[走廊]
	M1221
	东
	-2.13

	
	5025[空房间]
	
	
	

	
	5026[走廊]
	
	
	

	
	5027[空房间]
	
	
	

	
	5029[设备间]
	
	
	

	
	5030[卫生间]
	
	
	

	
	5031[设备间]
	
	
	

	
	5032[楼梯间]
	
	
	

	
	5034[设备间]
	
	
	

	
	5035[设备间]
	
	
	

	
	5036[走廊]
	
	
	

	
	5037[设备间]
	
	
	

	
	5039[设备间]
	
	
	

	
	5040[设备间]
	
	
	

	
	5042[空房间]
	
	
	

	
	5043[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.96

	
	5044[设备间]
	
	
	

	
	5045[设备间]
	
	
	

	
	5046[设备间]
	
	
	

	
	5047[卫生间]
	
	
	

	
	5051[空房间]
	
	
	

	
	5053[楼梯间]
	C6664[4664]
	北
	-2.96

	
	
	C1864
	北
	-2.71

	
	
	C6664
	北
	-2.72

	
	
	C1864
	北
	-2.72

	
	5054[楼梯间]
	
	
	

	
	5055[楼梯间]
	
	
	

	
	5058[空房间]
	
	
	

	
	5059[空房间]
	
	
	

	
	5060[空房间]
	
	
	

	
	5063[空房间]
	
	
	

	
	5064[空房间]
	
	
	

	
	5069[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.91

	
	5070[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.61

	
	5071[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.43

	
	5072[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.81

	
	5073[空房间]
	<未编号>
	南
	-3.00

	
	5074[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.08

	
	5101[楼梯间]
	C1864
	北
	-2.74

	6层
	6019[空房间]
	
	
	

	
	6020[空房间]
	
	
	

	
	6053[设备间]
	
	
	

	
	6062[设备间]
	
	
	

	
	6001[空房间]
	C6464
	南
	1.19

	
	
	C6664
	北
	-4.22

	
	
	C6664
	北
	-4.71

	
	
	C6664
	南
	0.23

	
	
	C46427
	西
	6.84

	
	6037[楼梯间]
	C1564
	南
	0.64

	
	6070[设备间]
	
	
	

	
	6023[空房间]
	
	
	

	
	6002[空房间]
	C1564
	南
	0.42

	
	
	C1564
	南
	0.23

	
	
	C1564
	南
	0.33

	
	
	C1564
	南
	0.77

	
	
	<未编号>
	南
	0.07

	
	
	<未编号>
	南
	0.20

	
	
	<未编号>
	南
	-0.38

	
	
	<未编号>
	南
	-1.37

	
	6011[空房间]
	
	
	

	
	6025[空房间]
	
	
	

	
	6027[空房间]
	
	
	

	
	6029[空房间]
	
	
	

	
	6032[空房间]
	
	
	

	
	6033[空房间]
	
	
	

	
	6036[空房间]
	
	
	

	
	6039[空房间]
	
	
	

	
	6005[空房间]
	
	
	

	
	6007[空房间]
	
	
	

	
	6008[空房间]
	
	
	

	
	6003[走廊]
	M1521
	南
	-2.69

	
	6004[空房间]
	C6664
	北
	-2.79

	
	6006[空房间]
	C6664
	北
	-2.70

	
	6010[楼梯间]
	C1864
	北
	-2.66

	
	6012[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.58

	
	6014[空房间]
	C6664
	北
	-3.17

	
	6015[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.20

	
	6016[卫生间]
	
	
	

	
	6017[卫生间]
	<未编号>
	东
	-3.14

	
	6018[楼梯间]
	C1864
	北
	-3.87

	
	6021[空房间]
	<未编号>
	南
	-2.17

	
	6022[卫生间]
	
	
	

	
	6024[会议室]
	<未编号>
	南
	-1.40

	
	6026[走廊]
	
	
	

	
	6028[走廊]
	
	
	

	
	6030[楼梯间]
	
	
	

	
	6031[楼梯间]
	
	
	

	
	6034[设备间]
	
	
	

	
	6038[走廊]
	
	
	

	
	6040[空房间]
	
	
	

	
	6041[卫生间]
	
	
	

	
	6042[空房间]
	C1864
	北
	-2.68

	
	
	C1864
	北
	-2.68

	
	6054[设备间]
	
	
	

	7层
	1005[空房间]
	
	
	

	
	X001[空房间]
	
	
	

	
	X003[空房间]
	
	
	

	
	X004[空房间]
	
	
	

	
	X005[空房间]
	
	
	

	
	X006[空房间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]