[image: image11.png]




	可再生能源利用报告书
公共建筑

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179640596
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
太阳能资源


66
围护结构


66.1
工程材料


86.2
围护结构作法简要说明


86.3
体形系数


96.4
窗墙比


96.5
天窗


106.6
屋顶


116.7
外墙


126.8
挑空楼板


136.9
外窗热工


166.10
可开启窗扇


167
围护结构概况


168
房间类型


168.1
房间参数表


179
系统类型


179.1
系统分区


179.2
热回收参数


1810
制冷系统


1810.1
默认冷源


1911
供暖系统


1911.1
默认热源


2012
空调风机


2012.1
独立新排风


2012.2
风机盘管


2013
照明


2114
生活热水


2114.1
热水需求


2114.2
太阳能集热


2114.3
热水设备


2115
电梯


2115.1
直梯


2116
光伏发电


2217
可再生能源利用


2217.1
热泵空调


2317.2
生活热水


2417.3
可再生发电


2417.4
综合可再生利用率





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上25398    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上35.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	153039.08

	计算建筑外表面积(m2)
	18776.81

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2  标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




4.2 逐月辐照量表
[image: image4.png]ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast
600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


5 太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image5.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	0.470
	6.360
	1200.0
	986.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300.0
	0.290
	－
	屋面热阻材料


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：平屋面 (K=0.304,D=4.896)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm＋陶粒排（蓄）水层 30mm＋轻质混合种植土(ρ0=1200) 50mm＋叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面) 300mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.489,D=4.224)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.759,D=3.032)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.679,D=1.559)：（由上到下）
    钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 45mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
5. 幕墙：6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3) (K=1.961)：
    传热系数1.961W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250
6. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.260
7. 外窗：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.263
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	18776.81

	建筑体积(m3)
	153039.08

	体形系数
	0.12


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.400
	4606.74
	1653.59
	24876.41

	2
	5.400
	2478.65
	1653.17
	25221.49

	3
	5.400
	4558.38
	1587.31
	25231.17

	4
	5.400
	3347.86
	1597.88
	25224.18

	5
	6.400
	4122.80
	2819.09
	26385.95

	6
	6.400
	1173.83
	2767.04
	23033.79

	7
	0.600
	5110.17
	1588.56
	3066.10

	屋顶
	－
	－
	5110.16
	－

	合计
	35.00
	25398.45
	18776.81
	153039.08


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	3192.02
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	3188.51
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	2297.46
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	2285.16
	0.33


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1529.67
	2117.69

	
	
	C1554
	1.50×5.40
	4
	5
	8.10
	40.50
	

	
	
	C1564
	1.50×6.40
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	

	
	
	C6464
	6.40×6.40
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	3~4
	/
	/
	109.36
	1385.32

	
	
	C1854
	1.80×5.40
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	

	
	
	C1864
	1.80×6.40
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	

	
	
	C6664[2364]
	2.30×6.40
	5
	1
	14.72
	14.72
	

	
	
	C6664[4364]
	4.30×6.40
	5
	1
	27.52
	27.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1354.48
	1360.06

	
	
	C1612
	1.55×1.20
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	552.96
	761.76

	
	
	C46454
	46.40×1.80
	4
	1
	83.52
	83.52
	

	
	
	C46464
	46.40×2.70
	6
	1
	125.28
	125.28
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	4014
	
	128.73
	204.60
	0.63

	1005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X003
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X004
	
	79.42
	81.90
	0.97

	X005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X006
	
	78.93
	81.90
	0.96

	整栋建筑
	523.85
	6195.94
	0.08


6.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	25
	1.60
	0.26
	传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31

	平均
	
	1.60
	0.26
	


6.6 屋顶
6.6.1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	陶粒排（蓄）水层
	30
	0.260
	4.366
	1.00
	0.115
	0.504

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	50
	0.470
	6.360
	1.50
	0.071
	0.677

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300
	－
	－
	－
	0.290
	－

	各层之和∑
	655
	－
	－
	－
	3.130
	4.896

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


6.7.1.2 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


6.7.2 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image7.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
6.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1057.27
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1787.52
	0.995
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	8.10
	0.005
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1795.62
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	916.49
	0.997
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	2.43
	0.003
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	918.92
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1489.38
	0.994
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	9.45
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1498.83
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	5250.66
	0.996
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	19.98
	0.004
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	5270.64
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


6.8 挑空楼板
6.8.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	45
	0.030
	0.340
	1.20
	1.250
	0.510

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	1.313
	1.559

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.68


6.9 外窗热工
6.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3)
	29
	1.96
	0.25
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C46454，C46464，C1554，C1564，C6464，C6654，C6664，C1854，C1864，C6664[2364]，C6664[4364]

	
	来源：温和地区居住建筑与公共建筑构造图集(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	22
	1.60
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1612

	
	来源：建筑节能门窗 16J607


6.9.2 建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


6.9.3 外遮阳类型

本工程无外遮阳
6.9.4 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	1.961

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	1.961

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	1.961

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	1.961

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	1.961

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均传热系数
	1.961


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	1.961

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	1.961

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	1.961

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	1.961

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	1.961

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	1.961

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均传热系数
	1.961


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	1.961

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	1.600

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均传热系数
	1.960


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	1.961

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	1.961

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均传热系数
	1.961


6.9.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	0.250
	0.250

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	0.263
	0.263

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	0.250
	0.250

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


6.9.6 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	1.96
	0.25
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	1.96
	0.25
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	1.96
	0.25
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	1.96
	0.25
	0.33

	综合平均
	
	5624.84
	1.96
	0.25
	0.51


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.10 可开启窗扇
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.08
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.30
D=4.90
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.49
D=4.22
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.68
D=1.56
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=1.60
SHGC=0.26
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.66
	1.96
	0.25
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.43
	1.96
	0.25
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.96
	0.25
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.96
	0.25
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	排练厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	浴室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	游泳馆
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	19977.93
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


10 制冷系统
10.1 默认冷源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	350
	2100
	6.00
	1

	机组2
	地源/水源热泵
	150
	900
	6.00
	1


10.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	70
	22
	75
	6.4
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	20
	75
	4.9
	0.03
	1

	机组2
	冷冻水泵
	单速
	38
	22
	75
	3.5
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	27
	20
	75
	2.3
	0.03
	1


10.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	600
	109.07
	5.50
	7.4
	9.6
	1.8

	40
	1200
	213.55
	5.62
	7.4
	9.6
	3.5

	60
	1800
	309.51
	5.82
	7.4
	9.6
	3.5

	80
	2400
	410.37
	5.85
	7.4
	9.6
	5.3

	100
	3000
	513.62
	5.84
	7.4
	9.6
	5.3


10.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	662853
	4007
	120496
	5.50
	29652
	38467
	7213

	20~40
	798919
	923
	143709
	5.56
	6830
	8861
	3231

	40~60
	917180
	652
	161168
	5.69
	4825
	6259
	2282

	60~80
	23017
	12
	3953
	5.82
	89
	115
	64

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	2401969
	5594
	429326
	
	41396
	53702
	12789


11 供暖系统
11.1 默认热源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


11.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	200
	1000
	5.00
	1


11.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	55
	26
	75
	6.0
	1


11.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	200
	39.1
	5.12
	6
	8

	40
	400
	77.1
	5.19
	6
	8

	60
	600
	123.2
	4.87
	6
	8

	80
	800
	168.7
	4.74
	6
	8

	100
	1000
	210.1
	4.76
	6
	8


11.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	80943
	1912
	5.12
	15824
	11472
	15296

	20~40
	36534
	138
	5.14
	7106
	828
	1104

	40~60
	5027
	11
	5.09
	988
	66
	88

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	122504
	2061
	
	23918
	12366
	16488


12 空调风机
12.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	51820
	0.24
	12437
	5110
	63552

	合计
	63552


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	41456
	0.8
	0.24
	9949
	5110
	50842

	合计
	50842


12.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	7654
	3062

	合计
	3062


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	36
	1283

	办公-会议室
	18.90
	4
	189
	3570

	体育-体育场
	33.22
	8
	4740
	157446

	体育-办公室
	33.22
	18
	616
	20477

	观演-化妆室
	42.71
	1
	32
	1366

	体育-卫生间
	18.98
	37
	547
	10374

	体育-大厅
	33.22
	13
	2137
	70982

	体育-库房
	9.49
	9
	235
	2233

	体育-房间上空
	40.15
	9
	6601
	265025

	观演-排练厅
	42.71
	6
	920
	39272

	体育-更衣室
	33.22
	15
	295
	9812

	体育-楼梯间
	9.49
	57
	1295
	12288

	体育-治疗室
	33.22
	3
	210
	6971

	体育-浴室
	33.22
	12
	280
	9314

	宾馆-游泳馆
	20.15
	1
	1635
	32946

	体育-空房间
	0.00
	65
	2678
	0

	体育-裁判房
	33.22
	2
	39
	1290

	教育-计算机房
	18.90
	2
	157
	2966

	体育-设备间
	16.61
	49
	230
	3820

	体育-走廊
	14.24
	27
	1956
	27846

	图书馆-阅览室
	18.90
	1
	216
	4085

	总计
	683366


14 生活热水
14.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


14.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


14.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	18778
	电
	90
	20864.9

	备注
	


15 电梯
15.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	6
	45058

	总计
	45058


16 光伏发电
	月
	发电量(kWh)

	1
	20490

	2
	16500

	3
	19800

	4
	31840

	5
	33280

	6
	38690

	7
	49560

	8
	45240

	9
	38530

	10
	34300

	11
	27540

	12
	27430

	总计
	383200


17 可再生能源利用
17.1 热泵空调
17.1.1 计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image8.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
17.1.2 地源/空气源利用
	类型
	名称
	年供热量
(kWh)
	年耗电量
(kWh)
	年可再生能源
利用量(kWh)
	采暖供热量比例

	地源热泵
	机组1
	122504
	23918
	98586
	80%


17.2 生活热水
17.2.1 计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image9.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
17.2.2 太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	18778
	0%


17.2.3 地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	18778
	0%


17.3 可再生发电
17.3.1 计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。
17.3.2 计算结果
	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	15.09

	
	风力发电(Ew)
	0.00

	
	合计
	15.09


17.4 综合可再生利用率
17.4.1 计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。
计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：
[image: image10.png]_EP,+ER, +ER, + X E ;X fi + X Erai X [
Qn+Qc+Qu+EXfi+tE.Xf;





式中：R——可再生能源利用率，%；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数；
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水耗热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
17.4.2 计算结果
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	94.57
	94.57

	耗热量
	-
	4.82
	4.82

	照明
	26.91
	-
	69.97

	电梯
	1.77
	-
	4.60

	生活热水
	-
	0.74
	0.74

	独立排风机
	0.00
	-
	0.00

	合计
	174.70

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	3.87
	3.87

	单体空调\多联机供热
	-
	0.00
	0.00

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	15.09
	-
	39.23

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	43.10

	可再生能源利用率(%)
	24.67


17.4.3 评价得分
	评价得分
	15

	可再生能源利用率
	24.67%

	评价得分依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

	评价得分规则
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。


PAGE  
4

[image: image11.png]