
	隔热检查计算书
公共建筑

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image69.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179640596
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
评价依据


33
评价目标与方法


33.1
评价目标


33.2
评价方法


44
边界条件参数设置


44.1
基本设置


54.2
室外空气温度


54.3
室外太阳辐射照度


64.4
室内空气温度


65
工程材料


76
屋顶外墙隔热计算


76.1
屋顶构造


86.2
外墙（填充墙）构造


116.3
外墙（剪力墙）构造


136.4
屋顶外墙计算结论


137
透光围护结构隔热计算


137.1
天窗


147.2
外窗


147.3
透光围护结构计算结论


158
结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-南昌

	气候子区
	夏热冬冷A区

	大气透明度等级
	4

	建筑面积
	地上25398㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	35.0m

	结构类型
	框架结构


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]AxX



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

40

35

30

25

20

I I 22 B (LA C)

2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	32.90
	32.40
	31.90
	31.40
	31.00
	30.50
	30.70
	31.20
	32.00
	33.10
	34.40
	35.60

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	36.60
	37.60
	38.30
	38.90
	39.10
	38.90
	38.20
	37.10
	36.20
	35.40
	34.60
	33.80


4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	13.14
	8.38
	8.12
	4.90
	14.20

	6:00
	170.67
	68.49
	71.40
	39.28
	152.20

	7:00
	309.57
	152.46
	136.47
	98.52
	327.30

	8:00
	425.45
	229.57
	180.94
	147.59
	526.70

	9:00
	447.24
	319.34
	225.99
	185.85
	716.20

	10:00
	410.53
	410.83
	274.50
	226.51
	899.20

	11:00
	305.54
	462.58
	305.54
	251.96
	994.80

	12:00
	306.71
	455.82
	453.00
	252.61
	986.20

	13:00
	289.06
	409.28
	576.11
	237.88
	922.30

	14:00
	247.51
	315.75
	626.64
	202.96
	761.60

	15:00
	202.83
	210.96
	659.38
	136.76
	601.40

	16:00
	145.32
	98.33
	569.26
	42.73
	384.00

	17:00
	72.52
	9.82
	401.81
	38.96
	164.90

	18:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


4.4 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
5 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	0.470
	6.360
	1200.0
	986.0
	0.0000
	《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021

	高强度挤塑聚苯乙烯隔声保温板
	0.034
	0.390
	45.0
	1380.0
	0.0000
	DBJ50/T-330-2025


6 屋顶外墙隔热计算
6.1 屋顶构造
6.1.1 平屋面
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300
	300.0
	－
	－
	－
	0.290
	－

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	50
	8.3
	0.470
	6.360
	1.50
	0.071
	0.677

	陶粒排（蓄）水层
	30
	7.5
	0.260
	4.366
	1.00
	0.115
	0.504

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	10.0
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	6.7
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	3.0
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	2.0
	－
	－
	－
	0.000
	－

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	6.0
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	655
	－
	－
	－
	－
	3.130
	4.896

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 空调房间：逐时温度
[image: image61.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.76
	26.76
	26.77
	26.77
	26.77
	26.76
	26.76
	26.75
	26.74
	26.73
	26.72
	26.71

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.70
	26.69
	26.69
	26.69
	26.69
	26.69
	26.70
	26.71
	26.72
	26.73
	26.74
	26.75


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	7.1
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	8.0
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image62.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.68
	26.67
	26.66
	26.65
	26.63
	26.61
	26.59
	26.57
	26.55
	26.53
	26.52
	26.52

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.52
	26.53
	26.54
	26.56
	26.58
	26.60
	26.62
	26.64
	26.66
	26.67
	26.68
	26.68


6.2.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image63.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.76
	26.75
	26.74
	26.72
	26.70
	26.67
	26.65
	26.62
	26.60
	26.57
	26.55
	26.54

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.53
	26.53
	26.53
	26.55
	26.57
	26.60
	26.64
	26.68
	26.72
	26.74
	26.76
	26.76


6.2.1.3 空调房间：南向逐时温度
[image: image64.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.68
	26.67
	26.66
	26.65
	26.63
	26.61
	26.59
	26.57
	26.55
	26.53
	26.51
	26.50

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.50
	26.50
	26.52
	26.54
	26.56
	26.59
	26.62
	26.64
	26.66
	26.67
	26.68
	26.68


6.2.1.4 空调房间：北向逐时温度
[image: image65.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) AR

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.62
	26.62
	26.61
	26.60
	26.59
	26.58
	26.56
	26.54
	26.52
	26.50
	26.49
	26.48

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.47
	26.47
	26.48
	26.49
	26.51
	26.53
	26.55
	26.57
	26.59
	26.61
	26.62
	26.62


6.3 外墙（剪力墙）构造
6.3.1 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	5.0
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	7.1
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76

	重质/轻质
	重质围护结构


6.3.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image66.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.00
	26.99
	26.98
	26.96
	26.94
	26.92
	26.90
	26.88
	26.86
	26.85
	26.85
	26.85

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.87
	26.88
	26.90
	26.92
	26.94
	26.96
	26.98
	26.99
	27.00
	27.01
	27.01
	27.01


6.3.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image67.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	27.10
	27.08
	27.06
	27.04
	27.02
	27.00
	26.97
	26.95
	26.93
	26.91
	26.89
	26.88

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.88
	26.89
	26.90
	26.93
	26.96
	27.00
	27.04
	27.08
	27.10
	27.11
	27.11
	27.11


6.3.1.3 空调房间：北向逐时温度
[image: image68.png]30

29

28

27

26

25

TR YT (422 °C) —e- R

012 3 456 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
m





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.92
	26.91
	26.90
	26.89
	26.88
	26.86
	26.84
	26.82
	26.80
	26.79
	26.78
	26.77

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.78
	26.78
	26.80
	26.82
	26.84
	26.86
	26.88
	26.90
	26.91
	26.92
	26.92
	26.92


6.4 屋顶外墙计算结论
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:平屋面
	3:00
	26.77
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:外墙（填充墙）构造一
	22:55
	26.68
	28.00
	满足

	
	西:外墙（填充墙）构造一
	23:05
	26.76
	28.00
	满足

	
	南:外墙（填充墙）构造一
	22:55
	26.68
	28.00
	满足

	
	北:外墙（填充墙）构造一
	23:50
	26.62
	28.00
	满足

	外墙（剪力墙）
	东:外墙（剪力墙）构造一
	21:40
	27.01
	28.00
	满足

	
	西:外墙（剪力墙）构造一
	21:35
	27.11
	28.00
	满足

	
	北:外墙（剪力墙）构造一
	22:35
	26.92
	28.00
	满足


7 透光围护结构隔热计算
7.1 天窗
7.1.1 天窗夏季太阳得热系数
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	备注

	1
	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	25
	1.60
	0.26
	传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31

	平均
	
	1.60
	0.26
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求(SHGC≤0.40)

	结论
	满足


7.2 外窗
7.2.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3)
	29
	1.96
	0.25
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C46454，C46464，C1554，C1564，C6464，C6654，C6664，C1854，C1864，C6664[2364]，C6664[4364]

	
	来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	22
	1.60
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1612

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607


7.2.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
7.2.3 夏季太阳得热系数
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	2117.69
	1.96
	0.25
	0.66
	夏季SHGC≤0.55
	满足

	北向
	1385.32
	1.96
	0.25
	0.43
	夏季SHGC(不要求)
	满足

	东向
	1360.06
	1.96
	0.25
	0.59
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	西向
	761.76
	1.96
	0.25
	0.33
	夏季SHGC≤0.50
	满足

	综合平均
	5624.84
	1.96
	0.25
	0.51
	
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求

	结论
	满足


备注：
本表所统计的外窗包含凸窗。
7.3 透光围护结构计算结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗夏季太阳得热系数
	满足

	2
	外窗
	满足

	结论
	满足


8 结论
    综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。

[image: image70.png]


_1829062309.unknown

