[image: image15.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image16.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179640596
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11
建筑概况


12
评估依据


13
气象数据


13.1
气象地点


23.2
逐日干球温度表


23.3
逐月辐照量表


23.4
峰值工况


34
围护结构


34.1
工程材料


44.2
屋顶


44.3
天窗类型


54.4
外墙


64.5
外窗热工


74.6
外窗气密性


84.7
外门气密性


84.8
户门气密性


84.9
规定项检查


85
围护结构概况


96
设计建筑


96.1
房间类型


106.2
系统类型


106.3
制冷系统


116.4
供暖系统


126.5
空调风机


126.6
照明


136.7
生活热水


136.8
电梯


136.9
光伏发电


146.10
负荷分项统计


156.11
逐月负荷表


167
基准建筑


167.1
房间类型


167.2
系统类型


177.3
制冷系统


187.4
供暖系统


187.5
空调风机


197.6
照明


207.7
生活热水


207.8
电梯


207.9
建筑负荷


207.10
负荷分项统计


217.11
逐月负荷表


228
能效结果


228.1
建筑能耗


268.2
结论


279
附录


279.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


289.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


309.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


319.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


319.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	计算建筑面积(m2)
	地上25398    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上35.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	153039.08

	计算建筑外表面积(m2)
	18776.81

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
江西-南昌, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast
600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


4 围护结构
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	0.470
	6.360
	1200.0
	986.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300.0
	0.290
	－
	屋面热阻材料


4.2 屋顶
4.2.1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	陶粒排（蓄）水层
	30
	0.260
	4.366
	1.00
	0.115
	0.504

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	50
	0.470
	6.360
	1.50
	0.071
	0.677

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300
	－
	－
	－
	0.290
	－

	各层之和∑
	655
	－
	－
	－
	3.130
	4.896

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30


4.3 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	备注

	1
	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	25
	1.60
	0.26
	0.26
	传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31

	平均
	
	1.60
	0.26
	0.26
	


4.4 外墙
4.4.1 外墙相关构造
4.4.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


4.4.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


4.4.1.3 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


4.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1011.54
	0.957
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	45.78
	0.043
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1057.32
	1.000
	0.50
	4.17
	0.29


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1520.15
	0.847
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	267.18
	0.149
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	8.10
	0.005
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1795.43
	1.000
	0.53
	4.04
	0.29


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	878.21
	0.956
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	38.28
	0.042
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	2.43
	0.003
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	918.92
	1.000
	0.50
	4.17
	0.29


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1481.07
	0.988
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	9.45
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	8.31
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1498.83
	1.000
	0.49
	4.21
	0.29


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	4890.97
	0.928
	0.49
	4.22
	0.29

	热桥柱构造一
	热桥柱
	359.55
	0.068
	0.76
	3.03
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	19.98
	0.004
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	5270.50
	1.000
	0.51
	4.14
	0.29


4.5 外窗热工
4.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3)
	29
	1.96
	0.29
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C46454，C46464，C1554，C1564，C6464，C6654，C6664，C1854，C1864，C6664[2364]，C6664[4364]

	
	来源：温和地区居住建筑与公共建筑构造图集(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	22
	1.60
	0.30
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1612

	
	来源：建筑节能门窗 16J607


4.5.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
4.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	2117.69
	1.96
	0.25
	0.25
	0.66
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	1385.32
	1.96
	0.25
	0.25
	0.43
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	1360.06
	1.96
	0.25
	0.25
	0.59
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	761.76
	1.96
	0.25
	0.25
	0.33
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	5624.84
	1.96
	0.25
	0.25
	0.51
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	1级（门窗编号：C1612）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	不适宜


4.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0921）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


4.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


4.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无需判断

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	不适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
5 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.30
4.90
	0.50
4.13

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.51
4.14
	0.80
3.64

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.68
1.56
	0.70
1.54

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	1.60
0.26
	2.60
0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.66
	1.96
	0.25
	0.40
	2.60
	0.40

	
	北向
	0.43
	1.96
	0.25
	0.40
	2.60
	0.44

	
	东向
	0.59
	1.96
	0.25
	0.40
	2.60
	0.40

	
	西向
	0.33
	1.96
	0.25
	0.40
	2.60
	0.40


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
6 设计建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	化妆室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)


	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	12(W/㎡)
	20(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	浴室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	游泳馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	12(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
详见附录
6.2 系统类型
6.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	19977.93
	所有房间


6.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


6.3 制冷系统
6.3.1 默认冷源
6.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


6.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	350
	2100
	6.00
	1

	机组2
	地源/水源热泵
	150
	900
	6.00
	1


6.3.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	70
	22
	75
	6.4
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	20
	75
	4.9
	0.03
	1

	机组2
	冷冻水泵
	单速
	38
	22
	75
	3.5
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	27
	20
	75
	2.3
	0.03
	1


6.3.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	600
	109.07
	5.50
	7.4
	9.6
	1.8

	40
	1200
	213.55
	5.62
	7.4
	9.6
	3.5

	60
	1800
	309.51
	5.82
	7.4
	9.6
	3.5

	80
	2400
	410.37
	5.85
	7.4
	9.6
	5.3

	100
	3000
	513.62
	5.84
	7.4
	9.6
	5.3


6.3.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	549213
	2313
	99838
	5.50
	17116
	22205
	4163

	20~40
	511962
	618
	92171
	5.55
	4573
	5933
	2163

	40~60
	713031
	512
	125409
	5.69
	3789
	4915
	1792

	60~80
	3634
	2
	625
	5.82
	15
	19
	11

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	1777840
	3445
	318042
	
	25493
	33072
	8129


6.4 供暖系统
6.4.1 默认热源
6.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


6.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	200
	1000
	5.00
	1


6.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	55
	26
	75
	6.0
	1


6.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	200
	39.1
	5.12
	6
	8

	40
	400
	77.1
	5.19
	6
	8

	60
	600
	123.2
	4.87
	6
	8

	80
	800
	168.7
	4.74
	6
	8

	100
	1000
	210.1
	4.76
	6
	8


6.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	84200
	1244
	5.12
	16461
	7464
	9952

	20~40
	141003
	495
	5.15
	27378
	2970
	3960

	40~60
	73649
	154
	5.05
	14574
	924
	1232

	60~80
	11217
	17
	4.83
	2323
	102
	136

	80~100
	3547
	4
	4.75
	747
	24
	32

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	313616
	1914
	
	61483
	11484
	15312


6.5 空调风机
6.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	67858
	0.24
	16286
	5110
	83221

	合计
	83221


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	54286
	0.8
	0.24
	13029
	5110
	66577

	合计
	66577


6.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	5000
	2000

	合计
	2000


6.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.30
	2
	36
	1289

	办公-会议室
	18.04
	4
	189
	3408

	体育-体育场
	24.00
	8
	4740
	113765

	体育-办公室
	24.00
	18
	616
	14796

	观演-化妆室
	24.00
	1
	32
	768

	体育-卫生间
	18.98
	37
	547
	10374

	体育-大厅
	24.00
	13
	2137
	51289

	体育-库房
	9.49
	9
	235
	2233

	体育-房间上空
	40.15
	9
	6601
	265025

	观演-排练厅
	52.20
	6
	920
	47999

	体育-更衣室
	24.00
	15
	295
	7090

	体育-楼梯间
	9.49
	57
	1295
	12288

	体育-治疗室
	24.00
	3
	210
	5037

	体育-浴室
	24.00
	12
	280
	6730

	宾馆-游泳馆
	30.66
	1
	1635
	50136

	体育-空房间
	0.00
	65
	2678
	0

	体育-裁判房
	24.00
	2
	39
	932


	教育-计算机房
	26.00
	2
	157
	4080

	体育-设备间
	0.00
	49
	230
	0

	体育-走廊
	2.60
	27
	1956
	5086

	图书馆-阅览室
	18.04
	1
	216
	3900

	总计
	606223


6.7 生活热水
6.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


6.7.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	365
	40
	25
	0

	总计
	0


6.7.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	18778
	电
	90
	20864.9

	备注
	


注：
1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。
2.使用天然气锅炉时，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关数据折算标煤和折电。
6.8 电梯
6.8.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	6
	45058

	总计
	45058


6.9 光伏发电
	月
	发电量(kWh)

	1
	20490

	2
	16500

	3
	19800

	4
	31840

	5
	33280

	6
	38690

	7
	49560

	8
	45240

	9
	38530

	10
	34300

	11
	27540

	12
	27430

	总计
	383200


6.10 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-10.43
	5.36
	1.57
	-8.84
	—
	0.00
	-12.35

	供冷(kWh/㎡)
	17.05
	21.93
	7.04
	24.48
	-0.51
	0.00
	70.00


[image: image4.png]-10

-12

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image5.png]30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





6.11 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	134163
	0
	951.212
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	59262
	9
	607.651
	2月1日8时
	2.052
	2月6日16时

	3月
	27724
	8440
	478.624
	3月2日8时
	489.045
	3月22日18时

	4月
	961
	42093
	74.255
	4月1日9时
	771.453
	4月30日12时

	5月
	0
	167976
	0.000
	--
	997.980
	5月23日15时

	6月
	0
	287177
	0.000
	--
	1399.422
	6月28日9时

	7月
	0
	447932
	0.000
	--
	1803.690
	7月3日8时

	8月
	0
	418163
	0.000
	--
	1830.769
	8月5日8时

	9月
	0
	267608
	0.000
	--
	1318.665
	9月9日15时

	10月
	0
	117258
	0.000
	--
	759.490
	10月15日15时

	11月
	8369
	21184
	178.129
	11月22日9时
	403.512
	11月1日16时

	12月
	83137
	0
	612.236
	12月13日9时
	0.000
	--


[image: image6.png]500000

400000

300000

200000

100000

BHLEBH(KWh)

2

l-ll“‘
3 4 5 6 7 8

9

10

1

o

12

m Rk

mHESES





[image: image7.png]BRIEBERE (kW)

2000

1500

1000
SRS
500 I I I
3 L I] u II I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 112

10 1





7 基准建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.33(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	化妆室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	排练厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	11(W/㎡)
	0(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	浴室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	游泳馆
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	14.5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
同设计建筑
7.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


7.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
7.3.1 默认冷源
7.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	211.97
	1187.01
	5.60
	1
	1441378
	6.30
	228790

	机组2
	水冷-螺杆式冷水机组
	105.98
	508.72
	4.80
	1
	617733
	5.55
	111303

	合计
	340093


7.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	1187.01
	5.60
	1398.98
	0.0214
	3658
	109513

	机组2
	508.72
	4.80
	614.70
	
	
	48120

	合计
	1695.73
	
	2013.68
	
	
	157633


7.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	1187.01
	0.0241
	3658
	104644

	机组2
	508.72
	
	
	44848

	合计
	1695.73
	
	
	149492


7.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	1695.73
	170
	6.98
	3658
	36488


7.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
7.4.1 默认热源
7.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.94
	1
	334284
	0.88
	0.92
	9.87
	41833.86


7.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	945
	0.00433
	1907
	7801


7.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	67858
	0.41
	27822
	5110
	142169

	合计
	142169


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	54286
	0.8
	0.17
	9229
	5110
	47158

	合计
	47158


7.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	37222
	1
	5039
	187563

	合计
	187563


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	40.33
	2
	36
	1432

	办公-会议室
	20.30
	4
	189
	3834

	体育-体育场
	27.00
	8
	4740
	127986

	体育-办公室
	27.00
	18
	616
	16645

	观演-化妆室
	27.00
	1
	32
	864

	体育-卫生间
	33.22
	37
	547
	18154

	体育-大厅
	27.00
	13
	2137
	57700

	体育-库房
	33.22
	9
	235
	7816

	体育-房间上空
	40.15
	9
	6601
	265025

	观演-排练厅
	52.20
	6
	920
	47999

	体育-更衣室
	27.00
	15
	295
	7976

	体育-楼梯间
	33.22
	57
	1295
	43008

	体育-治疗室
	27.00
	3
	210
	5667

	体育-浴室
	27.00
	12
	280
	7571

	宾馆-游泳馆
	37.05
	1
	1635
	60580

	体育-空房间
	0.00
	65
	2678
	0

	体育-裁判房
	27.00
	2
	39
	1049

	教育-计算机房
	26.00
	2
	157
	4080

	体育-设备间
	0.00
	49
	230
	0

	体育-走廊
	3.25
	27
	1956
	6358

	图书馆-阅览室
	22.55
	1
	216
	4874

	总计
	688617


7.7 生活热水
7.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778


7.7.2 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	1
	18778
	天然气
	90
	2113.97

	备注
	


注：
1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。
7.8 电梯
7.8.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	6
	45058

	总计
	45058


7.9 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	79.69
	13.26

	旋转90度
	82.57
	13.13

	旋转180度
	80.45
	12.61

	旋转270度
	81.59
	13.64

	平均
	81.07
	13.16


7.10 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-12.12
	5.64
	1.87
	-8.55
	—
	0.00
	-13.16

	供冷(kWh/㎡)
	22.94
	24.06
	9.81
	24.98
	-0.71
	0.00
	81.07


[image: image8.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image9.png]30

25

20

15

10

HHLSTR(kWh/nT)

S S a)

mEP R
mEREHR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE




7.11 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	146730
	0
	1087.646
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	62530
	119
	685.096
	2月1日8时
	14.299
	2月6日16时

	3月
	25152
	15872
	523.624
	3月2日8时
	637.175
	3月22日18时

	4月
	578
	63923
	58.224
	4月1日9时
	881.825
	4月30日12时

	5月
	0
	210130
	0.000
	--
	1105.750
	5月29日17时

	6月
	0
	328669
	0.000
	--
	1590.044
	6月28日8时

	7月
	0
	500917
	0.000
	--
	2080.571
	7月3日8时

	8月
	0
	468737
	0.000
	--
	2131.265
	8月5日8时

	9月
	0
	303967
	0.000
	--
	1509.377
	9月9日8时

	10月
	0
	139183
	0.000
	--
	827.799
	10月15日15时

	11月
	7408
	27594
	165.893
	11月22日9时
	468.235
	11月1日16时

	12月
	91887
	0
	660.205
	12月13日8时
	0.000
	--


[image: image10.png]600000

500000

400000

300000

200000

100000

BHLEBH(KWh)

o

..II“‘
3 4 5 6 7 8

m Rk

mHESES





[image: image11.png]2500

2000

1500

1000

500

BRIEBERE (kW)

‘Iur

| I_ II -I | ‘ ‘ ‘
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

w AT E
SRS





8 能效结果
8.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	12.52
	32.55

	
	
	冷却水泵
	1.00
	2.60

	
	
	冷冻水泵
	1.30
	3.38

	
	
	冷却塔
	0.32
	0.83

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	2.42
	6.29

	
	
	供暖水泵
	0.45
	1.17

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.60
	1.56

	
	空调风机
	5.98
	15.55

	
	照明
	23.87
	62.06

	
	生活热水
	0.82
	2.13

	
	电梯
	1.77
	4.60

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	15.09
	39.23

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.78

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	93.55


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	13.39
	34.81

	
	
	冷却水泵
	6.21
	16.15

	
	
	冷冻水泵
	5.89
	15.31

	
	
	冷却塔
	1.44
	3.74

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.31
	0.81

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	14.84
	38.58

	
	照明
	27.11
	70.49

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	1.77
	4.60

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	1.65
	16.29

	
	生活热水
	0.08
	0.79

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	201.56

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	201.56


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	32.55
	34.81
	6.49

	
	冷却水泵
	2.60
	16.15
	83.90

	
	冷冻水泵
	3.38
	15.31
	77.92

	
	冷却塔
	0.83
	3.74
	77.81

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	6.29
	16.29
	61.39

	
	供暖水泵
	1.17
	0.81
	-44.44

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	1.56
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	15.55
	38.58
	59.69

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	62.06
	70.49
	11.96

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	2.13
	0.79
	-169.62

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	4.60
	4.60
	0.00


[image: image12.png]47%

BT FREFERI R

1% 3%

[ §E3%s
kg
2SI AL
[
mAETEHOK
it




[image: image13.png]35%

SEMERESTREAEH AL

09%2%

19%

[ §E3%s
kg
2SI AL
[
mAETEHOK
it




[image: image14.png]70

60

50

40

3

&

2

S

5

o

i

R

7]

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

g K

it

R
[ E 255




8.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	132.78
	201.56

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	93.55
	201.56

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	34.12
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	53.59
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


9 附录
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0
	0

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-房间上空
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0

	体育-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

