[image: image18.jpg]




	暖通空调系统能耗节能率分析报告
公共建筑

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江西-南昌

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18179640596
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


76.2
围护结构作法简要说明


86.3
体形系数


86.4
窗墙比


96.5
天窗


106.6
屋顶


106.7
外墙


126.8
挑空楼板


126.9
外窗热工


156.10
可开启窗扇


167
围护结构概况


168
设计建筑


168.1
房间类型


178.2
系统类型


178.3
制冷系统


188.4
供暖系统


198.5
空调风机


198.6
负荷分项统计


208.7
逐月负荷表


218.8
逐月电耗


229
参照建筑


229.1
房间类型


229.2
系统类型


239.3
制冷系统


239.4
供暖系统


249.5
空调风机


249.6
负荷分项统计


259.7
逐月负荷表


269.8
逐月电耗


2710
计算结果


2711
绿色建筑性能评估得分


3112
附录


3112.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


3212.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


3412.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


3512.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


3512.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	计算建筑面积(m2)
	地上25398    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上35.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	153039.08

	计算建筑外表面积(m2)
	18776.81

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
3.2 计算方法
实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定进行比较。对于住宅，可对比强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A.0.1的供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的标准工况下计算参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449计算的参照建筑供暖空调能耗。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
江西-南昌, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
5.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




5.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast
600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日15时
	39.4
	27.8
	19.3
	89.3

	最冷
	01月14日08时
	-3.9
	-3.9
	2.7
	2.8


6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	0.470
	6.360
	1200.0
	986.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水涂料
	－
	－
	－
	

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300.0
	0.290
	－
	屋面热阻材料


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：平屋面 (K=0.304,D=4.896)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水涂料 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 100mm＋陶粒排（蓄）水层 30mm＋轻质混合种植土(ρ0=1200) 50mm＋叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面) 300mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.489,D=4.224)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋蒸压加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.759,D=3.032)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.679,D=1.559)：（由上到下）
    钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 45mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
5. 幕墙：6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3) (K=1.961)：
    传热系数1.961W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250
6. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.260
7. 外窗：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.263
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	18776.81

	建筑体积(m3)
	153039.08

	体形系数
	0.12


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.400
	4606.74
	1653.59
	24876.41

	2
	5.400
	2478.65
	1653.17
	25221.49

	3
	5.400
	4558.38
	1587.31
	25231.17

	4
	5.400
	3347.86
	1597.88
	25224.18

	5
	6.400
	4122.80
	2819.09
	26385.95

	6
	6.400
	1173.83
	2767.04
	23033.79

	7
	0.600
	5110.17
	1588.56
	3066.10

	屋顶
	－
	－
	5110.16
	－

	合计
	35.00
	25398.45
	18776.81
	153039.08


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	3192.02
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	3188.51
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	2297.46
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	2285.16
	0.33


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1529.67
	2117.69

	
	
	C1554
	1.50×5.40
	4
	5
	8.10
	40.50
	

	
	
	C1564
	1.50×6.40
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	

	
	
	C6464
	6.40×6.40
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	3~4
	/
	/
	109.36
	1385.32

	
	
	C1854
	1.80×5.40
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	

	
	
	C1864
	1.80×6.40
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	

	
	
	C6654
	6.60×5.40
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	

	
	
	C6664
	6.60×6.40
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	

	
	
	C6664[2364]
	2.30×6.40
	5
	1
	14.72
	14.72
	

	
	
	C6664[4364]
	4.30×6.40
	5
	1
	27.52
	27.52
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1354.48
	1360.06

	
	
	C1612
	1.55×1.20
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~2
	/
	/
	552.96
	761.76

	
	
	C46454
	46.40×1.80
	4
	1
	83.52
	83.52
	

	
	
	C46464
	46.40×2.70
	6
	1
	125.28
	125.28
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	4014
	
	128.73
	204.60
	0.63

	1005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X003
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X004
	
	79.42
	81.90
	0.97

	X005
	
	78.93
	81.90
	0.96

	X006
	
	78.93
	81.90
	0.96

	整栋建筑
	523.85
	6195.94
	0.08


6.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)
	25
	1.60
	0.26
	传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31

	平均
	
	1.60
	0.26
	


6.6 屋顶
6.6.1 平屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	80
	0.030
	0.540
	1.10
	2.424
	1.440

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.180
	3.100
	1.50
	0.111
	0.517

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	陶粒排（蓄）水层
	30
	0.260
	4.366
	1.00
	0.115
	0.504

	轻质混合种植土(ρ0=1200)
	50
	0.470
	6.360
	1.50
	0.071
	0.677

	叶面积指数不小于4的草木、地被植物，如佛甲草等(种植屋面)
	300
	－
	－
	－
	0.290
	－

	各层之和∑
	655
	－
	－
	－
	3.130
	4.896

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	200
	0.190
	3.010
	1.25
	0.842
	3.168

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.885
	4.224

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


6.7.1.2 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


6.7.2 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image6.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
6.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1057.27
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1787.52
	0.995
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	8.10
	0.005
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1795.62
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	916.49
	0.997
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	2.43
	0.003
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	918.92
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1489.38
	0.994
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	9.45
	0.006
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	1498.83
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	5250.66
	0.996
	0.49
	4.22
	0.29

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	19.98
	0.004
	0.76
	3.03
	0.29

	合计
	
	5270.64
	1.000
	0.49
	4.22
	0.29


6.8 挑空楼板
6.8.1 挑空楼板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	45
	0.030
	0.340
	1.20
	1.250
	0.510

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	150
	－
	－
	－
	1.313
	1.559

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.68


6.9 外窗热工
6.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6CET13-65+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(3)
	29
	1.96
	0.25
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙，C46454，C46464，C1554，C1564，C6464，C6654，C6664，C1854，C1864，C6664[2364]，C6664[4364]

	
	来源：温和地区居住建筑与公共建筑构造图集(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	2
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	22
	1.60
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1612

	
	来源：建筑节能门窗 16J607


6.9.2 建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


6.9.3 外遮阳类型

本工程无外遮阳
6.9.4 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	1.961

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	1.961

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	1.961

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	1.961

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	1.961

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均传热系数
	1.961


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	1.961

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	1.961

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	1.961

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	1.961

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	1.961

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	1.961

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均传热系数
	1.961


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	1.961

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	1.600

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均传热系数
	1.960


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	1.961

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	1.961

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	1.961

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均传热系数
	1.961


6.9.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1529.67
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1554
	4
	5
	8.10
	40.50
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1564
	5~6
	10
	9.60
	96.00
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6464
	5~6
	2
	40.96
	81.92
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6654
	1~4
	8
	35.64
	285.12
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664
	5~6
	2
	42.24
	84.48
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	2117.69
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	3~4
	/
	/
	109.36
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1854
	1~4
	16
	9.72
	155.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C1864
	5~6
	8
	11.52
	92.16
	29
	0.250
	0.250

	4
	C6654
	1~4
	17
	35.64
	605.88
	29
	0.250
	0.250

	5
	C6664
	5~6
	9
	42.24
	380.16
	29
	0.250
	0.250

	6
	C6664[2364]
	5
	1
	14.72
	14.72
	29
	0.250
	0.250

	7
	C6664[4364]
	5
	1
	27.52
	27.52
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	1385.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1354.48
	29
	0.250
	0.250

	2
	C1612
	2~4
	3
	1.86
	5.58
	22
	0.263
	0.263

	立面总面积(㎡)
	1360.06
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	552.96
	29
	0.250
	0.250

	2
	C46454
	4
	1
	83.52
	83.52
	29
	0.250
	0.250

	3
	C46464
	6
	1
	125.28
	125.28
	29
	0.250
	0.250

	立面总面积(㎡)
	761.76
	立面平均综合太阳得热系数
	0.250


6.9.6 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	2117.69
	1.96
	0.25
	0.66

	北向
	北-默认立面
	1385.32
	1.96
	0.25
	0.43

	东向
	东-默认立面
	1360.06
	1.96
	0.25
	0.59

	西向
	西-默认立面
	761.76
	1.96
	0.25
	0.33

	综合平均
	
	5624.84
	1.96
	0.25
	0.51


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.10 可开启窗扇
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.08
	0.08

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.30
D=4.90
	K=0.40
D=4.43

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.49
D=4.22
	K=0.80
D=3.63

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.68
D=1.56
	K=0.70
D=1.54

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=1.60
SHGC=0.26
	K=2.20
SHGC=0.30

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.66
	1.96
	0.25
	0.66
	2.10
	0.25

	
	北向
	北-默认立面
	0.43
	1.96
	0.25
	0.43
	2.20
	0.35

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.96
	0.25
	0.59
	2.10
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.96
	0.25
	0.33
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
8 设计建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	排练厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	浴室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	游泳馆
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
详见附录
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	19977.93
	所有房间


8.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


8.3 制冷系统
8.3.1 默认冷源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	350
	2100
	6.00
	1

	机组2
	地源/水源热泵
	150
	900
	6.00
	1


8.3.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	70
	22
	75
	6.4
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	20
	75
	4.9
	0.03
	1

	机组2
	冷冻水泵
	单速
	38
	22
	75
	3.5
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	27
	20
	75
	2.3
	0.03
	1


8.3.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	600
	109.07
	5.50
	7.4
	9.6
	1.8

	40
	1200
	213.55
	5.62
	7.4
	9.6
	3.5

	60
	1800
	309.51
	5.82
	7.4
	9.6
	3.5

	80
	2400
	410.37
	5.85
	7.4
	9.6
	5.3

	100
	3000
	513.62
	5.84
	7.4
	9.6
	5.3


8.3.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	662853
	4007
	120496
	5.50
	29652
	38467
	7213

	20~40
	798919
	923
	143709
	5.56
	6830
	8861
	3231

	40~60
	917180
	652
	161168
	5.69
	4825
	6259
	2282

	60~80
	23017
	12
	3953
	5.82
	89
	115
	64

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	2401969
	5594
	429326
	
	41396
	53702
	12789


8.4 供暖系统
8.4.1 默认热源
8.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	200
	1000
	5.00
	1


8.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	55
	26
	75
	6.0
	1


8.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	200
	39.1
	5.12
	6
	8

	40
	400
	77.1
	5.19
	6
	8

	60
	600
	123.2
	4.87
	6
	8

	80
	800
	168.7
	4.74
	6
	8

	100
	1000
	210.1
	4.76
	6
	8


8.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	80943
	1912
	5.12
	15824
	11472
	15296

	20~40
	36534
	138
	5.14
	7106
	828
	1104

	40~60
	5027
	11
	5.09
	988
	66
	88

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	122504
	2061
	
	23918
	12366
	16488


8.5 空调风机
8.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	51820
	0.24
	12437
	5110
	63552

	合计
	63552


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	41456
	0.8
	0.24
	9949
	5110
	50842

	合计
	50842


8.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	7654
	3062

	合计
	3062


8.6 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-6.69
	2.25
	0.91
	-1.30
	—
	0.00
	-4.82

	供冷(kWh/㎡)
	21.30
	44.08
	9.17
	22.45
	-2.44
	0.00
	94.57


[image: image7.png]BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image8.png]50

40

30

20

10

-10

HHESIR(KWh/nt)

IIII

Bl
mEREBR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





8.7 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	65532
	0
	586.442
	1月19日8时
	0.000
	--

	2月
	20622
	1554
	497.252
	2月2日8时
	66.091
	2月6日18时

	3月
	10372
	49664
	415.813
	3月2日8时
	790.052
	3月22日18时

	4月
	0
	143368
	0.000
	--
	957.490
	4月22日9时

	5月
	0
	265141
	0.000
	--
	1082.339
	5月29日17时

	6月
	0
	347501
	0.000
	--
	1508.023
	6月24日9时

	7月
	0
	509383
	0.000
	--
	1995.974
	7月1日9时

	8月
	0
	476449
	0.000
	--
	2190.736
	8月5日9时

	9月
	0
	335812
	0.000
	--
	1786.429
	9月9日9时

	10月
	0
	208682
	0.000
	--
	1151.987
	10月14日9时

	11月
	5
	64269
	0.846
	11月22日9时
	637.774
	11月8日15时

	12月
	25973
	147
	437.107
	12月14日8时
	20.242
	12月1日9时


[image: image9.png]BHLEBH(KWh)

600000

500000

400000
300000
200000
100000 I I
S I N u
3 4 5 6 7 8

1 2 9 0 1 12

m Rk
m{heEsk





[image: image10.png]BRIEBERE (kW)

2500

2000

1500
m AT E
1000 SRS
b ] I I
o I- I .| I_
1 2 3 4 s 6 7 8 00 1 12

9





8.8 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.91
	0.39
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.11
	0.39
	0.35
	－
	－
	
	
	

	3
	0.59
	0.19
	0.39
	－
	－
	
	
	

	4
	1.35
	0.00
	0.38
	－
	－
	
	
	

	5
	2.35
	0.00
	0.39
	－
	－
	
	
	

	6
	2.99
	0.00
	0.38
	－
	－
	
	
	

	7
	4.11
	0.00
	0.39
	－
	－
	
	
	

	8
	3.89
	0.00
	0.39
	－
	－
	
	
	

	9
	2.92
	0.00
	0.38
	－
	－
	
	
	

	10
	2.01
	0.00
	0.39
	－
	－
	
	
	

	11
	0.80
	0.01
	0.38
	－
	－
	
	
	

	12
	0.01
	0.58
	0.39
	－
	－
	
	
	

	合计
	21.15
	2.08
	4.62
	－
	－
	－
	－
	－


9 参照建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	化妆室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	房间上空
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人/㎡)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	排练厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	更衣室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	治疗室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	浴室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	游泳馆
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	裁判房
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	计算机房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	7(W/㎡)
	10(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
同设计建筑
9.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


9.3 制冷系统
9.3.1 默认冷源
9.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	地源/水源热泵
	667
	2134
	3.20
	1
	2635905
	6.30
	418398

	机组2
	地源/水源热泵
	286
	915
	3.20
	1
	1129674
	5.90
	191470

	合计
	609868


9.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	合计
	0.00
	
	0.00
	
	
	0


9.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	2134.31
	0.0241
	4891
	251578

	机组2
	914.71
	
	
	107819

	合计
	3049.02
	
	
	359397


9.4 供暖系统
9.4.1 默认热源
9.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.93
	1
	458536
	0.82
	0.92
	74670.21
	207417


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.36
9.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	929
	0.00433
	2902
	11674


9.5 空调风机
9.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	51820
	0.41
	21246
	5110
	108568

	合计
	108568


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	41456
	0.8
	0.17
	7048
	5110
	36013

	合计
	36013


9.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	45900
	1
	6968
	319830

	合计
	319830


9.6 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-14.66
	11.28
	1.62
	-16.29
	—
	0.00
	-18.05

	供冷(kWh/㎡)
	28.20
	72.74
	8.86
	41.17
	-2.71
	0.00
	148.26


[image: image11.png]15

10

-10

-15

-20

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image12.png]80

70

60

50

40

30

20

10

-10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





9.7 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	176509
	0
	844.591
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	84394
	3635
	614.821
	2月2日8时
	300.734
	2月6日16时

	3月
	46171
	75694
	510.706
	3月2日8时
	1390.774
	3月22日16时

	4月
	7402
	208225
	118.948
	4月1日6时
	1676.717
	4月30日11时

	5月
	192
	423755
	30.536
	5月1日6时
	1898.302
	5月23日15时

	6月
	0
	567007
	0.000
	--
	2397.287
	6月28日11时

	7月
	0
	815277
	0.000
	--
	2710.696
	7月3日9时

	8月
	0
	761127
	0.000
	--
	2771.833
	8月5日10时

	9月
	0
	522655
	0.000
	--
	2292.857
	9月9日15时

	10月
	1091
	305059
	41.565
	10月6日7时
	1572.511
	10月14日14时

	11月
	28014
	83113
	262.429
	11月22日10时
	1113.226
	11月8日15时

	12月
	114763
	32
	556.555
	12月14日8时
	3.743
	12月1日9时


[image: image13.png]BHLEBH(KWh)

900000

800000
700000

600000

500000
m Rk

mEESEK

400000
300000

200000

100000

9 0 1 12

0

4 5 6 7 8





[image: image14.png]BRIEBERE (kW)

3000

2500

2000
w AT E
SRS

9 10 11 12

1500
1000
500 ~I I
z 1 -l _
1 2 3 4 s 6 7 8





9.8 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.24
	1.07
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.31
	1.58
	0.96
	－
	－
	
	
	

	3
	1.44
	0.90
	1.06
	－
	－
	
	
	

	4
	2.74
	0.17
	1.03
	－
	－
	
	
	

	5
	4.40
	0.01
	1.06
	－
	－
	
	
	

	6
	5.27
	0.00
	1.03
	－
	－
	
	
	

	7
	6.95
	0.00
	1.09
	－
	－
	
	
	

	8
	6.60
	0.00
	1.09
	－
	－
	
	
	

	9
	4.98
	0.00
	1.03
	－
	－
	
	
	

	10
	3.59
	0.03
	1.06
	－
	－
	
	
	

	11
	1.77
	0.56
	1.03
	－
	－
	
	
	

	12
	0.12
	2.14
	1.06
	－
	－
	
	
	

	合计
	38.16
	8.63
	12.59
	－
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	94.57
	148.26
	36.21%

	
	耗热量
	4.82
	18.05
	73.28%

	
	冷热合计
	99.39
	166.31
	40.24%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	16.90
	24.01
	44.58%

	
	冷却水泵
	1.63
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	2.11
	14.15
	

	
	冷却塔
	0.50
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	21.15
	38.16
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.94
	8.17
	75.91%

	
	热源侧水泵
	0.65
	－
	

	
	供暖水泵
	0.49
	0.46
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	2.08
	8.63
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	4.50
	5.69
	74.73%

	
	风机盘管
	0.12
	12.59
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	4.62
	18.28
	

	采暖空调电耗
	27.85
	65.07
	57.20%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
	57.20%
	25

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image15.png]BETHE AR FE A

m A AR
LR R

= EERWL





[image: image16.png]S SRR A

m A AR
LR R

= EERWL





[image: image17.png]45

40

35

30

25

20

5

HEA ke

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

ez fe

AR

m it
[

EBH
EH




12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	观演-化妆室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	体育-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-房间上空
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	体育-更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-治疗室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-浴室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	宾馆-游泳馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	体育-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	观演-化妆室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-房间上空
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-排练厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	体育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-治疗室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	宾馆-游泳馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	体育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-裁判房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image18.jpg]