一、水资源利用方案

1 总体目标

统筹利用市政自来水、雨水等水资源，通过计量管控、压力优化、节水器具应用，实现水资源高效利用，满足绿色建筑评价标准7.1.7条要求，提升项目节水效能。

2 分用途用水计量设计

按使用用途（生活用水、绿化用水、保洁用水等）、付费单元（不同功能区域、租赁单位）、管理单元（楼层、功能分区）分别设置智能远传水表。 计量装置覆盖所有用水点，实现分户、分用途、分区域精准计量，数据接入建筑能源管理系统，便于动态监控与节水分析。

3 配水支管减压设计

对用水点处水压大于0.2MPa的配水支管，设置可调式减压阀，将出水压力稳定在0.15~0.2MPa区间，满足各用水器具最低工作压力要求，避免因超压造成水资源浪费与器具损坏。减压阀组设置旁通与检修阀门，便于维护，同时保障供水连续性。

4 节水器具与设备选型

全部用水器具和设备选用符合《节水型产品通用技术条件》（GB/T 18870）的节水型产品：坐便器：冲水量≤4.8L，双档设计；水龙头：采用起泡器，流量≤0.15L/s；淋浴器：流量≤9L/min，带恒温限流功能；冲洗阀、小便器等均选用节水型产品，杜绝跑冒滴漏。