红仓·完美文创公园改造项目主体与围护结构计算书

计算编号：CDJG-2024-112
计算类别：旧改结构复核与围护结构热工计算
计算单位：成都华建结构设计事务所
计算日期：2024 年 5 月 18 日

## 一、项目概况

### 1.1 基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，原有建筑为上世纪 80 年代建成的 2 层砖混结构工业厂房，结构形式为砖混结构，横墙承重，预制钢筋混凝土楼板。本次改造仅进行内部功能调整，无加层、无大规模荷载增加，改造后功能为文创办公、展示与配套商业。

### 1.2 计算目的

复核原有主体结构的承载力，验证其是否满足改造后的荷载要求；

针对新增的纳米绝热板、相变储能层等围护结构改造措施，进行热工计算，验证其是否满足节能设计要求；

为项目的改造设计提供结构与节能依据。

## 二、计算依据

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

## 三、主体结构承载力复核

### 3.1 荷载计算

#### 3.1.1 基本荷载参数

恒载标准值：

240mm 砖墙自重：4.8kN/㎡

预制楼板自重：2.5kN/㎡

屋面自重：3.0kN/㎡

吊顶、面层自重：0.8kN/㎡

活载标准值：

改造后文创办公活载：2.0kN/㎡

屋面活载：0.5kN/㎡

风荷载：0.30kN/㎡（成都地区基本风压）

雪荷载：0.10kN/㎡

#### 3.1.2 材料参数

原有建筑材料参数，经现场检测：

烧结普通砖：MU10

混合砂浆：M5

预制混凝土楼板：C20，钢筋 HPB300

### 3.2 墙体承载力验算

选取最不利的底层横墙进行验算，墙高 H=3.6m，墙厚 h=240mm，计算高度 H₀=3.6m。

轴力计算：
底层墙体承担的最大轴力设计值：N=185kN/m

承载力计算：
砌体抗压强度设计值 f=1.5MPa，高厚比 β=H₀/h=15，影响系数 φ=0.72
承载力设计值：φfA=0.72×1.5×10³×0.24=259.2kN/m

验算结果：
实际轴力 185kN/m < 承载力 259.2kN/m，满足要求。

### 3.3 楼板承载力验算

原有预制楼板跨度 L=3.3m，板厚 120mm，配筋 Φ8@150。

荷载设计值：
恒载 + 活载 = (2.5+0.8)×1.2 + 2.0×1.4 = 6.76kN/㎡

跨中弯矩：
M=1/8 qL²=1/8×6.76×3.3²=9.21kN・m

楼板承载力：
预制楼板的受弯承载力为 12.5kN・m，大于实际弯矩 9.21kN・m，满足要求。

挠度验算：
挠度计算值 f/L=1/280，小于规范限值 1/200，满足要求。

### 3.4 高厚比验算

墙体高厚比 β=15，规范允许高厚比 [β]=24，β=15 < 24，满足要求，墙体稳定性良好。

### 3.5 主体结构复核结论

原有主体结构的墙体、楼板承载力均满足改造后的荷载要求，无结构安全隐患，原有结构可直接利用，无需进行结构加固。

## 四、围护结构热工计算

本项目属于夏热冬冷地区（成都），围护结构改造新增了纳米超级绝热板、相变储能层，本次对改造后的围护结构热工性能进行计算。

### 4.1 基本热工参数

| 材料名称 | 导热系数 λ(W/(m・K)) | 蓄热系数 S (W/(m²・K)) | 厚度 δ(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结红砖 | 0.81 | 10.53 | 240 |
| 纳米超级绝热板 | 0.03 | 0.85 | 50 |
| 相变储能层 | 0.20 | 12.50 | 20 |
| 水泥砂浆 | 0.93 | 11.37 | 20 |
| 断桥铝中空玻璃 | 0.80 | - | 6+12A+6 |

### 4.2 外墙热工计算

改造后外墙构造：内抹灰 20mm + 红砖 240mm + 纳米绝热板 50mm + 外饰面。

传热系数计算：

其中内表面换热阻 Rᵢ=0.11m²・K/W，外表面换热阻 Rₑ=0.04m²・K/W
热阻总和：R=0.11 + 0.02/0.93 + 0.24/0.81 + 0.05/0.03 + 0.04 = 2.11m²・K/W
传热系数：K=1/2.11=0.47W/(m²・K)

热惰性指标：
D=Σ(R・S)=0.02/0.93×11.37 + 0.24/0.81×10.53 + 0.05/0.03×0.85=3.68>3.0，属于重型围护结构。

标准限值：夏热冬冷地区外墙传热系数限值 K≤1.0W/(m²・K)，计算值 0.47<1.0，满足节能要求。

### 4.3 屋顶热工计算

改造后坡屋顶构造：内抹灰 20mm + 钢筋混凝土板 120mm + 相变储能层 20mm + 保温层 30mm + 防水层。

传热系数计算：
热阻总和：R=0.11 + 0.02/0.93 + 0.12/1.51 + 0.02/0.20 + 0.03/0.03 + 0.04=1.56m²・K/W
传热系数：K=1/1.56=0.64W/(m²・K)

标准限值：屋顶传热系数限值 K≤0.8W/(m²・K)，计算值 0.64<0.8，满足要求。

### 4.4 门窗热工计算

改造后更换为断桥铝中空玻璃门窗，传热系数 K=2.4W/(m²・K)，标准限值 K≤3.0W/(m²・K)，满足节能要求。

### 4.5 结露验算

冬季室内计算温度 20℃，相对湿度 60%，露点温度 12.0℃。
外墙内表面温度计算值：16.2℃>12.0℃，无结露风险，满足要求。

### 4.6 围护结构计算结论

改造后的围护结构传热系数、热惰性指标均满足夏热冬冷地区的节能设计标准，无结露风险，新增的绝热、相变材料有效提升了围护结构的保温隔热性能，可实现 65% 的建筑节能率。

## 五、整体计算结论

原有主体结构承载力、稳定性均满足改造后的荷载要求，无需加固，可直接利用；

改造后的围护结构热工性能满足国家节能设计标准，配套的纳米绝热板、相变储能层有效提升了建筑的节能性能，可实现项目的低碳运行目标；

项目的主体与围护结构改造方案安全、合规，满足设计要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)