红仓·完美文创公园改造项目幕墙气密性检测报告

检测编号：CDMQ-2024-156
检测类别：建筑幕墙气密性现场检测
检测单位：成都建科节能检测有限公司
检测日期：2024 年 6 月 12 日
报告日期：2024 年 6 月 18 日

## 一、项目概况

### 1.1 基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，位于成都市成华区二仙桥街道。本次改造对原有 6 栋工业厂房的外围护门窗进行了整体更换，新增了断桥铝中空玻璃幕墙系统，以提升建筑的保温隔热与节能性能。本次检测针对改造后的幕墙系统进行气密性现场检测，验证其是否满足设计与规范要求。

### 1.2 检测依据

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T15227-2019）

《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）

《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）

项目围护结构设计图纸

## 二、检测内容与方法

### 2.1 检测点位

本次检测选取项目内 3 个最具代表性的幕墙单元进行检测，覆盖所有改造楼栋的典型立面：

1 号厂房东立面幕墙单元：尺寸 1.8m×2.1m，为标准办公区域幕墙

3 号厂房南立面幕墙单元：尺寸 2.4m×2.1m，为展示区域大尺寸幕墙

5 号厂房北立面幕墙单元：尺寸 1.8m×2.1m，为配套商业区域幕墙

### 2.2 检测方法

本次检测采用压力箱法进行现场气密性检测，具体流程：

在检测幕墙单元外侧安装压力箱，密封检测区域；

通过压力控制系统，按照规范要求施加分级压力脉冲；

采用流量传感器测量不同压力差下的空气渗透量；

计算幕墙的空气渗透系数，评定气密性等级。

### 2.3 检测设备

| 设备名称 | 设备型号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- |
| 幕墙检测压力箱 | JX-MQ02 | 2025 年 3 月 |
| 智能压力传感器 | PT100 | 2025 年 3 月 |
| 热式质量流量传感器 | FS4001 | 2025 年 3 月 |
| 数据采集仪 | Agilent 34970A | 2025 年 2 月 |

## 三、检测结果

### 3.1 检测参数

检测压力差：10Pa、50Pa、100Pa、150Pa、250Pa、500Pa

计算参数：可开启部分面积、幕墙总面积、空气渗透量 qL

### 3.2 检测结果汇总

| 检测点位 | 空气渗透量 qL(m³/(m·h)) | 气密性等级 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号厂房东立面 | 0.42 | 6 级 | ≥4 级 | 达标 |
| 3 号厂房南立面 | 0.38 | 6 级 | ≥4 级 | 达标 |
| 5 号厂房北立面 | 0.45 | 6 级 | 达标 |  |

注：根据《建筑幕墙》（GB/T21086-2007），幕墙气密性等级分为 1~6 级，6 级为最高等级，对应 10Pa 压力差下空气渗透量≤0.5m³/(m・h)。

### 3.3 结果分析

所有检测点位的空气渗透量均远小于规范限值，改造后的断桥铝中空玻璃幕墙密封性能良好，无明显空气渗漏问题；

所有点位的气密性等级均达到最高的 6 级，满足夏热冬冷地区节能设计对幕墙气密性的要求，可有效减少冷风渗透带来的能耗损失；

检测结果与围护结构热工计算的参数假设一致，验证了节能改造措施的有效性。

## 四、检测结论

红仓・完美文创公园改造项目的幕墙气密性检测结果合格，所有检测单元的气密性等级均达到 6 级，满足国家相关规范与项目设计要求；

改造后的幕墙系统密封性能良好，可有效降低空气渗透带来的能耗，保障项目 65% 建筑节能率的实现；

本次检测结果表明，项目的幕墙改造工程质量合格，符合验收要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)