红仓·完美文创公园改造项目抗震性能分析报告

报告编号：CDKJ-2024-128
分析类别：旧改建筑抗震性能复核与评价
分析单位：成都华建结构设计事务所
提交日期：2024 年 5 月 25 日

## 一、项目概况

### 1.1 基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，原有建筑为上世纪 80 年代建成的 2 层砖混结构工业厂房，采用横墙承重体系，预制钢筋混凝土楼板，建筑总高度 7.2m。本次改造仅进行内部功能调整，无加层、无大规模结构改动，改造后功能为文创办公、展示与配套商业，建筑总荷载增量小于 10%，未改变主体结构的受力体系。

### 1.2 分析目的

复核原有主体结构的抗震性能，验证其是否满足现行抗震规范的要求；

评价场地的地震效应对建筑抗震的影响；

分析改造工程对建筑抗震性能的影响，为项目改造提供抗震安全依据。

## 二、抗震设防依据与参数

### 2.1 分析依据

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016 年版）

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

项目工程地质勘查报告

原有建筑结构检测报告

### 2.2 抗震设防参数

根据项目场地的地质条件与区域抗震要求，本项目的抗震设防参数如下：

| 参数项 | 取值 |
| --- | --- |
| 抗震设防烈度 | 7 度 |
| 设计基本地震加速度 | 0.10g |
| 设计地震分组 | 第二组 |
| 场地类别 | Ⅱ 类 |
| 特征周期 | 0.40s |
| 抗震设防类别 | 标准设防类（丙类） |

## 三、场地地震效应评价

### 3.1 场地稳定性评价

项目场地位于成都平原东部台地区域，区域地质构造稳定，距离龙门山活动断裂带约 60km，距离蒲江 - 新津断裂带约 45km，场地内未发现断裂构造、褶皱等不良地质构造。
场地及周边范围内无滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等不良地质作用，也无地下采空区等人工隐患，场地整体稳定性良好，属于对建筑抗震有利的地段。

### 3.2 地震液化判别

根据地质勘查结果，场地内的饱和粉土、砂土埋深大于 5m，经标准贯入试验判别，所有土层的标贯击数均大于液化判别临界值，场地内无地震液化土层，不存在地震液化风险，无需采取液化处理措施。

### 3.3 场地卓越周期

根据场地土层的剪切波速测试，场地的卓越周期为 0.28s，远小于建筑的基本自振周期（0.35s），不存在共振风险，可有效降低地震对建筑的影响。

## 四、主体结构抗震性能复核

### 4.1 结构体系抗震适应性

原有建筑为横墙承重的砖混结构，横墙间距为 3.3m，远小于《建筑抗震设计规范》中 7 度设防下砖混结构横墙间距的限值（18m），结构的整体性良好，水平地震作用可有效通过横墙传递到基础，符合抗震结构的体系要求。

### 4.2 墙体抗震受剪承载力验算

选取最不利的底层横墙进行抗震受剪承载力验算，参数如下：

墙体厚度：240mm，墙高：3.6m

材料强度：烧结普通砖 MU10，混合砂浆 M5

抗震承载力调整系数：γRE=0.9

计算结果：

墙体的抗震受剪承载力设计值：fvEA/γRE = 126kN/m

墙体的地震剪力设计值：V=82kN/m

验算结果：V=82kN/m < 126kN/m，抗震受剪承载力满足要求。

### 4.3 墙体高厚比验算

原有墙体的高厚比 β=15，规范中 7 度设防下砖混结构墙体的允许高厚比 [β]=24，β=15 < 24，满足要求，墙体的稳定性良好，可有效抵御地震作用下的侧向变形。

### 4.4 构造措施复核

原有建筑为上世纪 80 年代的工业厂房，设置了完整的圈梁体系，每层均设置了钢筋混凝土圈梁，增强了楼盖与墙体的整体性；同时，横墙与纵墙交接处设置了拉结筋，增强了墙体的连接性能，满足 7 度设防下的抗震构造要求。

## 五、改造工程抗震影响分析

### 5.1 荷载影响

本次改造仅进行内部功能调整，无加层，改造后的建筑总荷载增量小于 10%，且新增的隔墙均采用轻质隔墙，未增加主体结构的荷载，对结构的地震作用影响极小，原有结构的抗震承载力可完全覆盖改造后的荷载需求。

### 5.2 围护结构影响

改造新增的纳米绝热板、相变储能层等围护结构均为轻质材料，面荷载小于 0.5kN/㎡，未增加主体结构的质量，不会增大结构的地震作用，同时轻质围护结构在地震中不易脱落，可有效降低次生灾害风险。

### 5.3 结构改动影响

本次改造未改动主体结构的墙体、梁柱等承重构件，未破坏原有结构的整体性与抗震构造措施，改造后结构的抗震体系与原有结构保持一致，未降低结构的抗震性能。

## 六、抗震性能分析结论

项目场地地质条件稳定，无地震液化风险，属于对建筑抗震有利的地段，场地的地震效应良好；

原有主体结构的抗震受剪承载力、高厚比均满足 7 度设防的要求，构造措施符合规范要求，原有结构的抗震性能可满足现行抗震标准；

本次改造未改变主体结构的受力体系，未增加结构的地震作用，改造后结构的抗震性能未降低，仍可满足 7 度设防的要求；

项目改造无需进行额外的抗震加固，原有结构可直接利用，改造后的建筑抗震性能安全、合规，可保障地震作用下的人员安全。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)