建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

二仙桥1号B地块旧城改造项目

设计编号：红仓-改造后

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 成都禾创药业有限公司 |
| 设计单位 | ： | 四川新概念测绘技术有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月18日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18280902870 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	5

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 可见光透射比	7

4.6 天窗	7

4.7 屋顶	8

4.8 外墙	8

4.9 挑空楼板	9

4.10 外窗热工	9

4.11 非中空窗面积比	12

4.12 有效通风换气面积	13

4.13 外窗气密性	13

4.14 幕墙气密性	13

4.15 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 二仙桥1号B地块旧城改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5950㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 29725.42 |
| 计算建筑外表面积 | 6588.81 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 预制防护层钢丝网架一体板（XPS） | 0.032 | 0.335 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 《四川省预制防护层钢丝网架一体化保温系统技术标准》 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 陶瓷棉蒸压加气混凝土自保温墙板(改性蒸压加气混凝土) | 300.0 | 4.800 | － | 严寒和寒冷地区平均相对湿度>55%热工性能指标 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.098,D=3.350)：（由上到下）

预制防护层钢丝网架一体板（XPS） 20mm＋预制防护层钢丝网架一体板（XPS） 300mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.170,D=3.936)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋陶瓷棉蒸压加气混凝土自保温墙板(改性蒸压加气混凝土) 300mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.246,D=3.011)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 125mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

5. 天窗：塑钢型材窗 5Low-E+20A 百叶
+5Low-E+0.15V+5
(暖边间隔条) (K=1.260)：

传热系数1.260W/㎡.K，窗太阳得热系数0.200

6. 幕墙：塑钢型材窗 5+20A 百叶+5 (K=2.430)：

传热系数2.430W/㎡.K，窗太阳得热系数0.570

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6588.81 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29725.42 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 3023.14 | 895.39 | 9069.43 |
| 2 | 3.000 | 2926.67 | 2094.62 | 9461.43 |
| 3 | 3.000 | 0.00 | 3598.81 | 11194.56 |
| 合计 | 9.00 | 5949.81 | 6588.81 | 29725.42 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 471.35 | 1237.41 | 0.38 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 327.84 | 1237.04 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 60.13 | 187.23 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 60.11 | 186.53 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第4.2.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 126.71 | 471.35 |
|  |  | C2120 | 2.10×4.00 | 1~2 | 40 | 8.40 | 336.00 |  |
|  |  | DC2418 | 2.40×1.80 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
| 北向 | 立面2 | C2120 | 2.10×4.00 | 1~2 | 38 | 8.40 | 319.20 | 327.84 |
|  |  | DC2418 | 2.40×1.80 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
| 东向 | 立面3 | C2120 | 2.10×4.00 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 60.13 |
|  |  | DC14718 | 14.74×1.80 | 2 | 1 | 26.53 | 26.53 |  |
| 西向 | 立面4 | C2120 | 2.10×4.00 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 60.11 |
|  |  | DC14718 | 14.73×1.80 | 2 | 1 | 26.51 | 26.51 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.38 | DC2418 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.27 | DC2418 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.32 | C2120 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.32 | C2120 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第4.2.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 170.31 | 980.32 | 0.17 |
| 2003 |  | 195.91 | 626.15 | 0.31 |
| 2004 |  | 70.32 | 483.70 | 0.15 |
| 2005 |  | 14.57 | 216.33 | 0.07 |
| 2006 |  | 14.61 | 215.76 | 0.07 |
| 2007 |  | 125.85 | 140.62 | 0.89 |
| 整栋建筑 |  | 591.56 | 3537.64 | 0.17 |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢型材窗 5Low-E+20A 百叶 +5Low-E+0.15V+5 (暖边间隔条) | 90 | 1.26 | 0.20 |  |
| 平均 |  |  | 1.26 | 0.14 |  |
| 标准依据 |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗遮阳

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢型材窗 5Low-E+20A 百叶 +5Low-E+0.15V+5 (暖边间隔条) | 90 | 1.26 |  |  |
| 平均 |  |  | 1.26 |  |  |
| 标准依据 |  | 天窗可调节遮阳措施满足4.2.6要求 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应设置可调节外遮阳或可调节中置遮阳 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 预制防护层钢丝网架一体板（XPS） | 20 | 0.032 | 0.335 | 1.00 | 0.625 | 0.209 |
| 预制防护层钢丝网架一体板（XPS） | 300 | 0.032 | 0.335 | 1.00 | 9.375 | 3.141 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 10.000 | 3.350 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶瓷棉蒸压加气混凝土自保温墙板(改性蒸压加气混凝土) | 300 | － | － | － | 4.800 | － |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 5.733 | 3.936 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 3.901 | 3.011 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2120，DC14718，DC2418 |  |  |  |  |
|  | 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |  |
| 2 | 塑钢型材窗 5+20A 百叶+5 | 91 | 2.43 | 0.12 | 0.57 | 0.780 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |  |

外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

有中置遮阳.

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 126.71 | 91 | 2.430 |
| 2 | C2120 | 1~2 | 40 | 8.40 | 336.00 | 18 | 1.100 |
| 3 | DC2418 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 471.35 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.458 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 38 | 8.40 | 319.20 | 18 | 1.100 |
| 2 | DC2418 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 327.84 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 18 | 1.100 |
| 2 | DC14718 | 2 | 1 | 26.53 | 26.53 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 60.13 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 18 | 1.100 |
| 2 | DC14718 | 2 | 1 | 26.51 | 26.51 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 60.11 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 126.71 | 91 | 0.570 | 百叶遮阳0 | 0.329 | 0.187 |
| 2 | C2120 | 1~2 | 40 | 8.40 | 336.00 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.352 | 0.127 |
| 3 | DC2418 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.351 | 0.126 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 471.35 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.143 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 38 | 8.40 | 319.20 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.392 | 0.141 |
| 2 | DC2418 | 2 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.391 | 0.141 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 327.84 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.141 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.343 | 0.123 |
| 2 | DC14718 | 2 | 1 | 26.53 | 26.53 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.342 | 0.123 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 60.13 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.123 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2120 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.342 | 0.123 |
| 2 | DC14718 | 2 | 1 | 26.51 | 26.51 | 18 | 0.360 | 百叶遮阳0 | 0.340 | 0.123 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 60.11 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.123 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 471.35 | 1.46 | 0.14 | 0.38 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 327.84 | 1.10 | 0.14 | 0.27 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 60.13 | 1.10 | 0.12 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 60.11 | 1.10 | 0.12 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 919.43 | 1.28 | 0.14 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表5.1.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 471.35 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 327.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 60.13 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002(最不利房间) | 834.72 |  | 445.68 | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 | 1.00 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2120 | 8.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 126.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.4条 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.4条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)第5.1.5条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 天窗遮阳 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足成都市民用建筑节能设计导则及审查要点(2022版)的要求。