热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月17日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15680000137 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.66 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 5949.81 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 四川-成都-成都（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 室外计算温度(℃) | 1.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.13 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 192413 | 5949.81 | 32.34 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5831.30 | 33.00 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[普通办公室] | 2969.55 | 20 | 63838 | 1014 | 0 | 6485 | 0 | 71337 | 71337 | 24.0 | 24.0 |
|  | 合计 | 2969.55 |  | 63838 | 1014 | 0 | 6485 |  | 71337 |  | 24.0 |  |
| 2层 | 3001[走廊] | 559.32 | 16 | 19638 | 0 | 0 | 1964 | 0 | 21601 | 21601 | 38.6 | 38.6 |
|  | 3002[走廊] | 435.80 | 16 | 17479 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 19227 | 19227 | 44.1 | 44.1 |
|  | 3003[大厅] | 415.52 | 18 | 15166 | 0 | 0 | 1517 | 0 | 16682 | 16682 | 40.1 | 40.1 |
|  | 3004[大厅] | 243.99 | 18 | 6408 | 0 | 0 | 641 | 0 | 7049 | 7049 | 28.9 | 28.9 |
|  | 3005[普通办公室] | 191.48 | 20 | 5694 | 0 | 0 | 569 | 0 | 6264 | 6264 | 32.7 | 32.7 |
|  | 3006[普通办公室] | 187.35 | 20 | 6372 | 0 | 0 | 637 | 0 | 7009 | 7009 | 37.4 | 37.4 |
|  | 3007[普通办公室] | 186.85 | 20 | 7632 | 0 | 0 | 763 | 0 | 8395 | 8395 | 44.9 | 44.9 |
|  | 3008[走廊] | 121.79 | 16 | 1414 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1555 | 1555 | 12.8 | 12.8 |
|  | 3009[普通办公室] | 68.14 | 20 | 1803 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1983 | 1983 | 29.1 | 29.1 |
|  | 3010[会议室] | 67.97 | 18 | 1166 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1282 | 1282 | 18.9 | 18.9 |
|  | 3011[普通办公室] | 67.79 | 20 | 1538 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1692 | 1692 | 25.0 | 25.0 |
|  | 3012[会议室] | 67.68 | 18 | 1288 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1416 | 1416 | 20.9 | 20.9 |
|  | 3013[普通办公室] | 55.25 | 20 | 3563 | 0 | 0 | 356 | 0 | 3919 | 3919 | 70.9 | 70.9 |
|  | 3014[普通办公室] | 55.25 | 20 | 3460 | 0 | 0 | 346 | 0 | 3806 | 3806 | 68.9 | 68.9 |
|  | 3015[普通办公室] | 54.49 | 20 | 3168 | 0 | 0 | 317 | 0 | 3485 | 3485 | 63.9 | 63.9 |
|  | 3016[卫生间] | 52.39 | 18 | 2104 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2315 | 2315 | 44.2 | 44.2 |
|  | 3017[普通办公室] | 52.22 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1650 | 1650 | 31.6 | 31.6 |
|  | 3018[普通办公室] | 51.96 | 20 | 1307 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1437 | 1437 | 27.7 | 27.7 |
|  | 3019[普通办公室] | 29.60 | 20 | 1608 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1768 | 1768 | 59.7 | 59.7 |
|  | 3020[普通办公室] | 29.26 | 20 | 1778 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1956 | 1956 | 66.8 | 66.8 |
|  | 3021[普通办公室] | 28.34 | 20 | 1541 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1696 | 1696 | 59.8 | 59.8 |
|  | 3022[普通办公室] | 26.15 | 20 | 1524 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1677 | 1677 | 64.1 | 64.1 |
|  | 3023[普通办公室] | 25.99 | 20 | 1572 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1729 | 1729 | 66.5 | 66.5 |
|  | 3024[普通办公室] | 24.92 | 20 | 1346 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1481 | 1481 | 59.4 | 59.4 |
|  | 合计 | 2861.75 |  | 110069 | 0 | 0 | 11007 |  | 121076 |  | 42.3 |  |
| 总计 |  | 5831.30 |  | 173907 | 1014 | 0 | 17492 |  | 192413 |  | 33.0 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[普通办公室] | 屋顶 | 0.04 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 顶板 | 494.34 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 5900.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5900.4 | 0.00 | 5900.4 |
|  | 顶板 | 415.15 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2477.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2477.6 | 0.00 | 2477.6 |
|  | 顶板 | 372.27 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 4443.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4443.5 | 0.00 | 4443.5 |
|  | 顶板 | 243.77 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1454.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.8 | 0.00 | 1454.8 |
|  | 顶板 | 121.79 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1453.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1453.6 | 0.00 | 1453.6 |
|  | 顶板 | 67.97 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 405.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.7 | 0.00 | 405.7 |
|  | 顶板 | 67.68 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 403.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.9 | 0.00 | 403.9 |
|  | 顶板 | 52.39 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.00 | 312.7 |
|  | 西外墙 | 58.97 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1266.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1202.8 | 0.00 | 1202.8 |
|  | 北外墙 | 273.21 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5865.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6159.0 | 0.00 | 6159.0 |
|  | 东外墙 | 58.97 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1266.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1202.8 | 0.00 | 1202.8 |
|  | 南外墙 | 270.18 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5800.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4930.7 | 0.00 | 4930.7 |
|  | 西外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.3 | 0.00 | 591.3 |
|  | 北外窗 | 79.80 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5913.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6208.8 | 0.00 | 6208.8 |
|  | 东外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.3 | 0.00 | 591.3 |
|  | 南外窗 | 84.00 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 6224.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5290.7 | 0.00 | 5290.7 |
|  | 北外门 | 20.16 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 755.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 793.1 | 0.00 | 793.1 |
|  | 东外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 188.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 南外门 | 18.90 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 708.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 601.9 | 0.00 | 601.9 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 19.0 | 1.0 | 188.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 非周边地面 | 2423.62 | 0.30 | 20 | 19.0 | 1.0 | 13722.5 |  |  | 0.00 | 13722.5 | 0.00 | 13722.5 |
|  | 周边地面 | 545.94 | 0.51 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5331.6 |  |  | 0.00 | 5331.6 | 0.00 | 5331.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1014.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6485.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71337 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71337 |
| 3001[走廊] | 屋顶 | 559.31 | 0.77 | 16 | 15.0 | 1.0 | 6493.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6493.6 | 0.00 | 6493.6 |
|  | 北外墙 | 270.11 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 4578.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4807.3 | 0.00 | 4807.3 |
|  | 西外墙 | 79.22 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1342.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1275.6 | 0.00 | 1275.6 |
|  | 南外墙 | 87.16 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1477.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1255.7 | 0.00 | 1255.7 |
|  | 北外窗 | 33.72 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1972.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2071.3 | 0.00 | 2071.3 |
|  | 西外窗 | 34.91 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 2042.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1940.0 | 0.00 | 1940.0 |
|  | 南外窗 | 12.72 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 744.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 632.5 | 0.00 | 632.5 |
|  | 挑空楼板 | 64.97 | 1.19 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.7 | 0.00 | 1161.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1963.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21601 |
| 3002[走廊] | 屋顶 | 435.80 | 0.77 | 16 | 15.0 | 1.0 | 5059.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5059.6 | 0.00 | 5059.6 |
|  | 南外墙 | 266.44 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 4516.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3838.8 | 0.00 | 3838.8 |
|  | 东外墙 | 79.89 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1354.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
|  | 北外墙 | 87.11 | 1.13 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1476.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1550.4 | 0.00 | 1550.4 |
|  | 南外窗 | 37.92 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 2218.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1885.6 | 0.00 | 1885.6 |
|  | 东外窗 | 34.93 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 2043.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1941.2 | 0.00 | 1941.2 |
|  | 北外窗 | 12.72 | 3.90 | 16 | 15.0 | 1.0 | 744.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 781.3 | 0.00 | 781.3 |
|  | 挑空楼板 | 63.52 | 1.19 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1135.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.8 | 0.00 | 1135.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19227 |
| 3003[大厅] | 屋顶 | 415.52 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 5467.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5467.4 | 0.00 | 5467.4 |
|  | 北外墙 | 126.40 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 2428.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2549.6 | 0.00 | 2549.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 126.71 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 8401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7140.9 | 0.00 | 7140.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.37 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1516.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16682 |
| 3004[大厅] | 屋顶 | 243.99 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 3210.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3210.5 | 0.00 | 3210.5 |
|  | 南外墙 | 54.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1047.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 890.1 | 0.00 | 890.1 |
|  | 北外墙 | 54.62 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1049.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1101.8 | 0.00 | 1101.8 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.4 | 0.00 | 473.4 |
|  | 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 584.8 | 0.00 | 584.8 |
|  | 内墙 | 15.55 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 内墙 | 21.73 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 83.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.22 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7049 |
| 3005[普通办公室] | 屋顶 | 191.51 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2816.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2816.4 | 0.00 | 2816.4 |
|  | 北外墙 | 57.57 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1236.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1297.8 | 0.00 | 1297.8 |
|  | 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.6 | 0.00 | 653.6 |
|  | 内墙 | 38.47 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 内墙 | 66.02 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 254.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.2 | 0.00 | 254.2 |
|  | 内墙 | 96.44 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 371.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.3 | 0.00 | 371.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.22 | 1.19 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 5.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6264 |
| 3006[普通办公室] | 屋顶 | 187.35 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2755.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2755.1 | 0.00 | 2755.1 |
|  | 内墙 | 25.60 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 197.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 内窗 | 219.22 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3419.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3419.8 | 0.00 | 3419.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7009 |
| 3007[普通办公室] | 屋顶 | 186.85 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2747.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2747.8 | 0.00 | 2747.8 |
|  | 内墙 | 25.05 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 内墙 | 24.36 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 93.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.00 | 93.8 |
|  | 内窗 | 75.52 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 589.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.1 | 0.00 | 589.1 |
|  | 内窗 | 219.16 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3418.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3418.9 | 0.00 | 3418.9 |
|  | 内窗 | 75.53 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 589.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.2 | 0.00 | 589.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8395 |
| 3008[走廊] | 屋顶 | 121.79 | 0.77 | 16 | 15.0 | 1.0 | 1413.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1413.9 | 0.00 | 1413.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |
| 3009[普通办公室] | 屋顶 | 68.14 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1002.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1002.0 | 0.00 | 1002.0 |
|  | 内墙 | 97.47 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 750.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.5 | 0.00 | 750.5 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1983 |
| 3010[会议室] | 屋顶 | 67.97 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 894.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.4 | 0.00 | 894.4 |
|  | 内墙 | 63.89 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 246.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1282 |
| 3011[普通办公室] | 屋顶 | 67.79 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 996.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.9 | 0.00 | 996.9 |
|  | 内墙 | 63.75 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 490.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1692 |
| 3012[会议室] | 屋顶 | 67.68 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 890.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.5 | 0.00 | 890.5 |
|  | 内墙 | 96.60 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 371.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 2.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416 |
| 3013[普通办公室] | 屋顶 | 55.25 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 812.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.5 | 0.00 | 812.5 |
|  | 北外墙 | 59.58 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1279.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1343.1 | 0.00 | 1343.1 |
|  | 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.6 | 0.00 | 653.6 |
|  | 内墙 | 26.81 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 206.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
|  | 内墙 | 63.89 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 492.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.0 | 0.00 | 492.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.23 | 1.19 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3919 |
| 3014[普通办公室] | 屋顶 | 55.25 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 812.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.5 | 0.00 | 812.5 |
|  | 北外墙 | 59.69 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1281.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1345.5 | 0.00 | 1345.5 |
|  | 北外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 653.6 | 0.00 | 653.6 |
|  | 内墙 | 63.89 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 491.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.9 | 0.00 | 491.9 |
|  | 内墙 | 26.11 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.5 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 挑空楼板 | 0.23 | 1.19 | 20 | 19.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3806 |
| 3015[普通办公室] | 屋顶 | 54.49 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 801.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.3 | 0.00 | 801.3 |
|  | 南外墙 | 59.70 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 1281.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1089.5 | 0.00 | 1089.5 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 622.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 529.1 | 0.00 | 529.1 |
|  | 内墙 | 90.59 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 697.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.6 | 0.00 | 697.6 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3485 |
| 3016[卫生间] | 屋顶 | 52.39 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 689.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.3 | 0.00 | 689.3 |
|  | 南外墙 | 57.68 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1108.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 941.8 | 0.00 | 941.8 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.4 | 0.00 | 473.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2315 |
| 3017[普通办公室] | 屋顶 | 52.22 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 768.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.0 | 0.00 | 768.0 |
|  | 内墙 | 24.66 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 94.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 内墙 | 63.89 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 491.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.9 | 0.00 | 491.9 |
|  | 内墙 | 24.71 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |
| 3018[普通办公室] | 屋顶 | 51.96 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 764.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.2 | 0.00 | 764.2 |
|  | 内墙 | 63.90 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 492.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.0 | 0.00 | 492.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437 |
| 3019[普通办公室] | 屋顶 | 29.60 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 435.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.3 | 0.00 | 435.3 |
|  | 南外墙 | 33.39 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 716.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 609.4 | 0.00 | 609.4 |
|  | 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 内墙 | 35.49 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 273.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.3 | 0.00 | 273.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1768 |
| 3020[普通办公室] | 屋顶 | 29.26 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 430.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.3 | 0.00 | 430.3 |
|  | 北外墙 | 32.30 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 693.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 728.2 | 0.00 | 728.2 |
|  | 北外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.8 | 0.00 | 326.8 |
|  | 内墙 | 34.40 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 264.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.00 | 264.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.12 | 1.19 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1956 |
| 3021[普通办公室] | 屋顶 | 28.34 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 416.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.8 | 0.00 | 416.8 |
|  | 南外墙 | 31.57 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 677.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 576.1 | 0.00 | 576.1 |
|  | 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 内墙 | 33.61 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 258.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.8 | 0.00 | 258.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1696 |
| 3022[普通办公室] | 屋顶 | 26.15 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 384.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.5 | 0.00 | 384.5 |
|  | 南外墙 | 28.24 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 606.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 515.3 | 0.00 | 515.3 |
|  | 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 内墙 | 26.40 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.6 | 0.00 | 101.6 |
|  | 内墙 | 30.28 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.2 | 0.00 | 233.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1677 |
| 3023[普通办公室] | 屋顶 | 25.99 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 382.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.2 | 0.00 | 382.2 |
|  | 北外墙 | 27.38 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 587.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 617.3 | 0.00 | 617.3 |
|  | 北外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.8 | 0.00 | 326.8 |
|  | 内墙 | 31.58 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 243.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.00 | 243.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.11 | 1.19 | 20 | 19.0 | 1.0 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729 |
| 3024[普通办公室] | 屋顶 | 24.92 | 0.77 | 20 | 19.0 | 1.0 | 366.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.5 | 0.00 | 366.5 |
|  | 南外墙 | 26.29 | 1.13 | 20 | 19.0 | 1.0 | 564.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 479.8 | 0.00 | 479.8 |
|  | 南外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 19.0 | 1.0 | 311.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 内墙 | 30.55 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 235.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.00 | 235.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1481 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192413 |