[image: image7.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	窑湾示范村游客中心设计

	设计编号：



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	北京市延庆区窑湾村

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13269884793
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 工程材料


75 围护结构做法简要说明


86 体形系数


87 窗墙比


108 可见光透射比


109 天窗


1110 屋顶主断面


1111 外墙主断面


1212 热桥主体热阻比


1213 挑空楼板


1314 采暖与非采暖隔墙


1315 分隔供暖与非供暖空间的楼板


1416 地下车库与供暖房间之间的楼板


1417 变形缝


1418 非透光外门


1419 透光部位


1820 东西向及屋面透光遮阳措施


1921 首层与土壤接触的地面


1922 供暖地下室与土壤接触外墙


1923 供暖地下室与土壤接触顶板


2024 供暖地下室与土壤接触地面


2025 非供暖地下室室外地坪以下2m外墙


2026 有效通风换气面积


2027 非中空窗面积比


2028 外窗气密性


2129 幕墙气密性


2130 能耗指标


2331 结论


2532 附录




建筑概况
	工程名称
	窑湾示范村游客中心设计

	工程地点
	北京-北京

	气候分区
	寒冷B区

	建筑（节能计算）面积
	地上2995㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	20.0m

	建筑（节能计算）体积
	14589.08

	建筑（节能计算）外表面积
	5208.05

	北向角度
	44

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《北京市公共建筑节能设计标准》(DB11／T687-2024)

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


围护结构做法简要说明

1. 屋顶主断面：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙主断面：剪力墙构造一 (K=0.537,D=3.519)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.392,D=3.178)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

6. 非透光外门：金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K

7. 外窗构造：60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] (K=2.500)：
    传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

8. 地面：地面构造一 (K=0.200,D=2.017)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 55mm＋钢筋混凝土 120mm
9. 周边地面：地面构造一 (K=0.395,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	5208.05

	建筑体积(m3)
	14589.08

	体形系数
	0.36

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.5条

	标准要求
	应满足表4.1.5规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.000
	1794.30
	1203.39
	7289.08

	2
	8.000
	1200.72
	2785.41
	9174.77

	3
	8.000
	0.00
	1219.24
	-1874.77

	合计
	20.00
	2995.02
	5208.05
	14589.08


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	0.00
	0.00
	0.00

	北向
	227.19
	1216.71
	0.19

	东向
	180.90
	753.42
	0.24

	西向
	130.41
	495.68
	0.26

	平均
	538.50
	2465.81
	0.22


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	北向
	
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	195.81

	
	C0820
	0.80×2.00
	2
	2
	1.60
	3.20
	

	
	C0915
	1.79×1.50
	1
	1
	2.69
	2.69
	

	
	C0915
	1.14×1.50
	1
	1
	1.71
	1.71
	

	
	C0915
	1.69×1.50
	1
	1
	2.53
	2.53
	

	
	C0915
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	C1015
	1.00×1.50
	1
	3
	1.50
	4.50
	

	
	C1015
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	C1015
	1.60×1.50
	1
	1
	2.40
	2.40
	

	
	C1215
	1.20×1.50
	1
	2
	1.80
	3.60
	

	
	C1503
	1.50×0.30
	2
	6
	0.45
	2.70
	

	
	C2015
	2.30×1.50
	1
	1
	3.45
	3.45
	

	
	C2015
	2.70×1.50
	1
	1
	4.05
	4.05
	

	
	C2015
	5.60×1.50
	1
	1
	8.40
	8.40
	

	
	C2015
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	C2430
	2.70×3.00
	1
	1
	8.10
	8.10
	

	
	C3015
	3.00×1.50
	1~2
	3
	4.50
	13.50
	

	
	C3015
	2.99×1.50
	1
	1
	4.48
	4.48
	

	
	C3015
	3.60×1.50
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	C3020
	3.00×2.00
	2
	1
	6.00
	6.00
	

	
	C5015
	5.00×1.50
	1
	3
	7.50
	22.50
	

	
	C5015
	5.60×1.50
	1
	1
	8.40
	8.40
	

	
	C5020
	5.00×2.00
	2
	1
	10.00
	10.00
	

	
	C5520
	5.50×2.00
	2
	1
	11.00
	11.00
	

	
	C5530
	5.50×3.00
	1
	2
	16.50
	33.00
	

	
	C6215
	6.20×1.50
	1
	1
	9.30
	9.30
	

	
	C7015
	7.00×1.50
	1
	1
	10.50
	10.50
	

	东向
	
	1.00×1.50
	1
	1
	1.50
	1.50
	178.38

	
	
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	C1015
	1.00×1.50
	1
	3
	1.50
	4.50
	

	
	C1503
	1.50×0.30
	2
	6
	0.45
	2.70
	

	
	C2015
	2.00×1.50
	1
	1
	3.00
	3.00
	

	
	C3015
	4.80×1.50
	1
	1
	7.20
	7.20
	

	
	C3015
	2.12×1.50
	1
	1
	3.18
	3.18
	

	
	C3015
	3.00×1.50
	1
	2
	4.50
	9.00
	

	
	C3020
	3.00×2.00
	2
	2
	6.00
	12.00
	

	
	C6015
	6.00×1.50
	1
	1
	9.00
	9.00
	

	
	C6020
	6.00×2.00
	2
	2
	12.00
	24.00
	

	
	C7015
	7.00×1.50
	1
	1
	10.50
	10.50
	

	
	C7015
	7.60×1.50
	1
	2
	11.40
	22.80
	

	
	C7520
	7.50×2.00
	2
	2
	15.00
	30.00
	

	
	C7530
	7.50×3.00
	1
	1
	22.50
	22.50
	

	
	C8015
	8.00×1.50
	1
	1
	12.00
	12.00
	

	西向
	
	3.00×1.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	117.33

	
	
	3.90×1.50
	1
	1
	5.85
	5.85
	

	
	C2015
	2.00×1.50
	1
	1
	3.00
	3.00
	

	
	C3020
	3.00×2.00
	2
	2
	6.00
	12.00
	

	
	C3615
	3.60×1.50
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	C4020
	4.00×2.00
	2
	2
	8.00
	16.00
	

	
	C5015
	5.60×1.50
	1
	2
	8.40
	16.80
	

	
	C5530
	5.50×3.00
	1
	2
	16.50
	33.00
	

	
	C6715
	6.74×1.50
	1
	1
	10.11
	10.11
	

	
	C7115
	7.11×1.50
	1
	1
	10.67
	10.67
	


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.00
	
	无
	0.60

	北向
	0.19
	C5520
	0.62
	0.60

	东向
	0.24
	C3020
	0.62
	0.60

	西向
	0.26
	C3020
	0.62
	0.60

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.8条

	标准要求
	窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.40；窗墙比<0.40,可见光透射比≥0.60

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶主断面

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	面密度
	496.07(重质结构)

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1规定（M面密度＞100的重质屋面、m≤100的轻质屋面或有天窗屋面标准限值不同）(K≤0.32)

	结论
	满足


外墙主断面

剪力墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.712
	3.519

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.54

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1规定(K≤0.41)

	结论
	不满足


热桥主体热阻比

热桥部位构造

热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.712
	3.519

	传热阻Ro=0.15+∑R
	1.862


主体部位构造

剪力墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.615
	1.10
	1.552
	1.050

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.712
	3.519

	传热阻Ro=0.15+∑R
	1.862


热桥主体热阻比

	热桥部位热阻R
(㎡K)/W
	主体部位热阻R
(㎡K)/W
	热桥主体热阻比
	限值
	结论

	1.86
	1.86
	1.00
	0.50
	满足

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.9条

	标准要求
	外墙热桥部位与主断面的热阻比≥0.50(应满足第4.2.9条规定)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-1规定(K≤0.50)

	结论
	满足


采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.933
	3.936

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	K≤1.20

	结论
	满足


分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	2.331
	3.178

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.39

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	K≤1.20

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

非透光外门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属三防门(硅酸铝板保温-普通型)
	46.98
	1.000
	1.50
	满足

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	K≤3.00

	结论
	满足


透光部位

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5]
	18
	2.50
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	，C1015，C1503，C2015，C3015，C3020，C6015，C6020，C7015，C7520，C7530，C8015，C3615，C4020，C5015，C5530，C6715，C7115，C0820，C0915，C1215，C2430，C5020，C5520，C6215

	
	来源：《建筑节能门窗》16J607


外遮阳类型


本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

 无外窗

2. 北向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	2.500

	2
	C0820
	2
	2
	1.60
	3.20
	18
	2.500

	3
	C0915
	1
	1
	2.69
	2.69
	18
	2.500

	4
	C0915
	1
	1
	1.71
	1.71
	18
	2.500

	5
	C0915
	1
	1
	2.53
	2.53
	18
	2.500

	6
	C0915
	1
	1
	2.70
	2.70
	18
	2.500

	7
	C1015
	1
	3
	1.50
	4.50
	18
	2.500

	8
	C1015
	1
	1
	2.70
	2.70
	18
	2.500

	9
	C1015
	1
	1
	2.40
	2.40
	18
	2.500

	10
	C1215
	1
	2
	1.80
	3.60
	18
	2.500

	11
	C1503
	2
	6
	0.45
	2.70
	18
	2.500

	12
	C2015
	1
	1
	3.45
	3.45
	18
	2.500

	13
	C2015
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	2.500

	14
	C2015
	1
	1
	8.40
	8.40
	18
	2.500

	15
	C2015
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	2.500

	16
	C2430
	1
	1
	8.10
	8.10
	18
	2.500

	17
	C3015
	1~2
	3
	4.50
	13.50
	18
	2.500

	18
	C3015
	1
	1
	4.48
	4.48
	18
	2.500

	19
	C3015
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	2.500

	20
	C3020
	2
	1
	6.00
	6.00
	18
	2.500

	21
	C5015
	1
	3
	7.50
	22.50
	18
	2.500

	22
	C5015
	1
	1
	8.40
	8.40
	18
	2.500

	23
	C5020
	2
	1
	10.00
	10.00
	18
	2.500

	24
	C5520
	2
	1
	11.00
	11.00
	18
	2.500

	25
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	18
	2.500

	26
	C6215
	1
	1
	9.30
	9.30
	18
	2.500

	27
	C7015
	1
	1
	10.50
	10.50
	18
	2.500

	朝向总面积(㎡)
	195.81
	朝向平均传热系数
	2.500


3. 东向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	1.50
	1.50
	18
	2.500

	2
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	2.500

	3
	C1015
	1
	3
	1.50
	4.50
	18
	2.500

	4
	C1503
	2
	6
	0.45
	2.70
	18
	2.500

	5
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	2.500

	6
	C3015
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	2.500

	7
	C3015
	1
	1
	3.18
	3.18
	18
	2.500

	8
	C3015
	1
	2
	4.50
	9.00
	18
	2.500

	9
	C3020
	2
	2
	6.00
	12.00
	18
	2.500

	10
	C6015
	1
	1
	9.00
	9.00
	18
	2.500

	11
	C6020
	2
	2
	12.00
	24.00
	18
	2.500

	12
	C7015
	1
	1
	10.50
	10.50
	18
	2.500

	13
	C7015
	1
	2
	11.40
	22.80
	18
	2.500

	14
	C7520
	2
	2
	15.00
	30.00
	18
	2.500

	15
	C7530
	1
	1
	22.50
	22.50
	18
	2.500

	16
	C8015
	1
	1
	12.00
	12.00
	18
	2.500

	朝向总面积(㎡)
	178.38
	朝向平均传热系数
	2.500


4. 西向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	2.500

	2
	
	1
	1
	5.85
	5.85
	18
	2.500

	3
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	2.500

	4
	C3020
	2
	2
	6.00
	12.00
	18
	2.500

	5
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	2.500

	6
	C4020
	2
	2
	8.00
	16.00
	18
	2.500

	7
	C5015
	1
	2
	8.40
	16.80
	18
	2.500

	8
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	18
	2.500

	9
	C6715
	1
	1
	10.11
	10.11
	18
	2.500

	10
	C7115
	1
	1
	10.67
	10.67
	18
	2.500

	朝向总面积(㎡)
	117.33
	朝向平均传热系数
	2.500


综合太阳得热系数

1. 南向：

 无外窗

2. 北向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	2
	C0820
	2
	2
	1.60
	3.20
	18
	0.370
	0.370

	3
	C0915
	1
	1
	2.69
	2.69
	18
	0.370
	0.370

	4
	C0915
	1
	1
	1.71
	1.71
	18
	0.370
	0.370

	5
	C0915
	1
	1
	2.53
	2.53
	18
	0.370
	0.370

	6
	C0915
	1
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.370
	0.370

	7
	C1015
	1
	3
	1.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	8
	C1015
	1
	1
	2.70
	2.70
	18
	0.370
	0.370

	9
	C1015
	1
	1
	2.40
	2.40
	18
	0.370
	0.370

	10
	C1215
	1
	2
	1.80
	3.60
	18
	0.370
	0.370

	11
	C1503
	2
	6
	0.45
	2.70
	18
	0.370
	0.370

	12
	C2015
	1
	1
	3.45
	3.45
	18
	0.370
	0.370

	13
	C2015
	1
	1
	4.05
	4.05
	18
	0.370
	0.370

	14
	C2015
	1
	1
	8.40
	8.40
	18
	0.370
	0.370

	15
	C2015
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	16
	C2430
	1
	1
	8.10
	8.10
	18
	0.370
	0.370

	17
	C3015
	1~2
	3
	4.50
	13.50
	18
	0.370
	0.370

	18
	C3015
	1
	1
	4.48
	4.48
	18
	0.370
	0.370

	19
	C3015
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.370
	0.370

	20
	C3020
	2
	1
	6.00
	6.00
	18
	0.370
	0.370

	21
	C5015
	1
	3
	7.50
	22.50
	18
	0.370
	0.370

	22
	C5015
	1
	1
	8.40
	8.40
	18
	0.370
	0.370

	23
	C5020
	2
	1
	10.00
	10.00
	18
	0.370
	0.370

	24
	C5520
	2
	1
	11.00
	11.00
	18
	0.370
	0.370

	25
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	18
	0.370
	0.370

	26
	C6215
	1
	1
	9.30
	9.30
	18
	0.370
	0.370

	27
	C7015
	1
	1
	10.50
	10.50
	18
	0.370
	0.370

	朝向总面积(㎡)
	195.81
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.370


3. 东向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	1
	1.50
	1.50
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	3
	C1015
	1
	3
	1.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	4
	C1503
	2
	6
	0.45
	2.70
	18
	0.370
	0.370

	5
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	0.370
	0.370

	6
	C3015
	1
	1
	7.20
	7.20
	18
	0.370
	0.370

	7
	C3015
	1
	1
	3.18
	3.18
	18
	0.370
	0.370

	8
	C3015
	1
	2
	4.50
	9.00
	18
	0.370
	0.370

	9
	C3020
	2
	2
	6.00
	12.00
	18
	0.370
	0.370

	10
	C6015
	1
	1
	9.00
	9.00
	18
	0.370
	0.370

	11
	C6020
	2
	2
	12.00
	24.00
	18
	0.370
	0.370

	12
	C7015
	1
	1
	10.50
	10.50
	18
	0.370
	0.370

	13
	C7015
	1
	2
	11.40
	22.80
	18
	0.370
	0.370

	14
	C7520
	2
	2
	15.00
	30.00
	18
	0.370
	0.370

	15
	C7530
	1
	1
	22.50
	22.50
	18
	0.370
	0.370

	16
	C8015
	1
	1
	12.00
	12.00
	18
	0.370
	0.370

	朝向总面积(㎡)
	178.38
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.370


4. 西向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	
	1
	1
	4.50
	4.50
	18
	0.370
	0.370

	2
	
	1
	1
	5.85
	5.85
	18
	0.370
	0.370

	3
	C2015
	1
	1
	3.00
	3.00
	18
	0.370
	0.370

	4
	C3020
	2
	2
	6.00
	12.00
	18
	0.370
	0.370

	5
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.370
	0.370

	6
	C4020
	2
	2
	8.00
	16.00
	18
	0.370
	0.370

	7
	C5015
	1
	2
	8.40
	16.80
	18
	0.370
	0.370

	8
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	18
	0.370
	0.370

	9
	C6715
	1
	1
	10.11
	10.11
	18
	0.370
	0.370

	10
	C7115
	1
	1
	10.67
	10.67
	18
	0.370
	0.370

	朝向总面积(㎡)
	117.33
	朝向平均综合太阳得热系数
	0.370


外窗、透光幕墙

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	195.81
	2.50
	0.37
	0.19
	K≤1.80, SHGC(不要求)
	不满足

	东向
	178.38
	2.50
	0.37
	0.24
	K≤1.80, SHGC≤0.48
	不满足

	西向
	117.33
	2.50
	0.37
	0.26
	K≤1.80, SHGC≤0.48
	不满足

	综合平均
	491.52
	2.50
	0.37
	0.22
	
	

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.1条

	标准要求
	应满足表4.2.1-2规定

	结论
	不满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光外门


本工程无此项围护结构

东西向及屋面透光遮阳措施

	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东西向外窗和天窗
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.12条

	标准要求
	东西向外窗和屋面透光部位应采取遮阳措施(应满足第4.1.12条规定)

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


首层与土壤接触的地面

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	55
	0.030
	0.320
	1.10
	1.667
	0.587

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	195
	－
	－
	－
	1.757
	2.017

	保温材料层R
	1.67

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.4条

	标准要求
	R≥1.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.4条

	标准要求
	R≥1.60

	结论
	不满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

供暖地下室与土壤接触外墙


本工程无此项围护结构

供暖地下室与土壤接触顶板


本工程无此项围护结构

供暖地下室与土壤接触地面


本工程无此项围护结构

非供暖地下室室外地坪以下2m外墙


本工程无此项围护结构

有效通风换气面积

有效通风换气面积

	朝向
	立面
	有效通风面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	有效通风面积与立面面积之比
	限值
	结论

	北向
	立面2
	58.74
	1216.71
	0.05
	≥0.05
	满足

	东向
	立面3
	53.51
	753.42
	0.07
	≥0.05
	满足

	西向
	立面4
	35.20
	495.68
	0.07
	≥0.05
	满足

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.1.9条

	标准要求
	≥所在立面面积的5%(应满足第4.1.9条规定)

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	北向
	0.00
	195.81
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	178.38
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	117.33
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.11条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%(应满足第4.2.11条规定)

	结论
	满足


外窗气密性

	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：）

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.6条

	标准要求
	≥7级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第4.2.6条

	标准要求
	≥3级

	结论
	－


能耗指标

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	6.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	6.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	6.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	6.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	治疗室、诊室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	5.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演员休息室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	观众休息厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	9(W/㎡)
	10(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	2674.54
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

供暖系统

默认热源

供应的系统

	系统编号
	自动


热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	标准煤消耗(kgce)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	120418
	0.78
	0.92
	20615.06
	39440


标准煤热值：8.14kWh/kgce；标准煤折电系数：0.52

热水循环泵

	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	99659
	2780
	32526

	40
	400
	11.7
	0.0293
	20758
	87
	1018

	60
	600
	11.7
	0.0195
	0
	0
	0

	80
	800
	11.7
	0.0146
	0
	0
	0

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	120418
	2867
	33544


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	15.74
	1
	51
	803

	办公-卫生间
	9.26
	5
	77
	713

	办公-厨房
	15.74
	2
	81
	1275

	办公-多媒体区
	15.74
	1
	24
	378

	观演-大厅
	42.71
	2
	1311
	55978

	办公-大厅
	23.15
	3
	232
	5371

	博物馆-库房
	20.08
	1
	90
	1811

	教育-报告厅
	18.52
	1
	347
	6420

	办公-普通办公室
	15.74
	3
	40
	630

	医院-住院治疗室、诊室
	18.47
	1
	24
	443

	观演-演员休息室
	42.71
	3
	72
	3075

	观演-观众休息厅
	42.71
	1
	48
	2050

	博览-设备间
	15.59
	1
	30
	468

	教育-音乐教室
	18.52
	1
	70
	1304

	商场-餐厅
	36.14
	6
	427
	15430

	总计
	96147


能耗指标

	
	设计建筑

	设计能耗指标(kWh/㎡)
	62.36

	年供暖系统能耗指标(kWh/㎡)
	24.37

	年供冷系统能耗指标(kWh/㎡)
	5.89

	年照明系统能耗指标(kWh/㎡)
	32.10

	年生活热水能耗指标(kWh/㎡)
	0.000

	年电梯系统能耗指标(kWh/㎡)
	0.000

	年光伏发电能耗指标(kWh/㎡)
	0.000

	年风力发电能耗指标(kWh/㎡)
	0.000

	建筑碳排放强度指标(kCO2/㎡)
	37.67

	标准依据
	北京市公共建筑节能设计标准DB11／T687-2024第3.0.3条

	标准要求
	甲1类建筑的能耗指标和碳排放强度不限制


结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	4
	屋顶主断面
	满足

	5
	外墙主断面
	不满足

	6
	热桥主体热阻比
	满足

	7
	挑空楼板
	满足

	8
	采暖与非采暖隔墙
	满足

	9
	分隔供暖与非供暖空间的楼板
	满足

	10
	非透光外门
	满足

	11
	透光部位
	不满足

	12
	东西向及屋面透光遮阳措施
	满足

	13
	首层与土壤接触的地面
	不满足

	14
	有效通风换气面积
	满足

	15
	非中空窗面积比
	满足

	16
	外窗气密性
	满足

	17
	幕墙气密性
	满足

	18
	能耗指标
	满足

	结论
	不满足


附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-厨房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-多媒体区
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-大厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	博物馆-库房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	教育-报告厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	医院-住院治疗室、诊室
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	观演-演员休息室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	观演-观众休息厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	博览-设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-音乐教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-餐厅
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-厨房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-多媒体区
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-大厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	博物馆-库房
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	教育-报告厅
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	医院-住院治疗室、诊室
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	观演-演员休息室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	观演-观众休息厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	博览-设备间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-音乐教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-餐厅
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	观演-演员休息室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	观演-观众休息厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10

	博览-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-多媒体区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	观演-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	观演-演员休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	观演-观众休息厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 3 / 3

[image: image7.png]