建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告

1. 运行记录（模板）

表格
	日期
	设备名称
	运行状态
	故障记录
	能耗数据（kWh）
	操作人员

	2026.03.01
	1# 空调机组
	正常
	无
	120
	张 XX

	2026.03.01
	2# 排风机
	正常
	无
	30
	张 XX

	2026.03.01
	生活给水泵
	正常
	无
	15
	李 XX

	2026.03.02
	1# 空调机组
	故障
	风机过载
	110
	张 XX

	2026.03.02
	1# 空调机组
	修复
	更换过载保护器
	115
	张 XX


2. 运行分析报告

报告周期：2026 年 03 月 01 日 - 2026 年 03 月 10 日核心分析内容：
设备运行稳定性：系统运行稳定，设备在线率 98%，仅发生 1 次空调机组故障，已及时修复；

能耗分析：空调系统能耗占总能耗 60%，通过定时启停与温度优化控制，较设计值降低 8%；

监控功能验证：自动监控功能正常，故障报警响应时间≤5 分钟，数据采集准确率≥99%；

优化建议：进一步优化照明系统定时控制策略，降低非工作时段能耗。

