XXX项目

水资源利用方案报告模板

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 1 月

目录

一、项目概况	3

二、政策及环境分析	4

2.1政策要求	4

2.2水资源状况	4

2.3气象资料	4

三、用水量估算	5

3.1用水定额	5

3.2用水量估算	5

4节水策略	6

五、给排水系统设计方案	6

5.1生活给水系统	6

5.2生活排水系统	7

5.3雨水排水系统	7

5.4管材与配件	7

5.5阀门及附件	7

5.6卫生洁具及附件	7

六、非传统水源利用方案	7

七、水量平衡	7

- 项目概况

本项目为新生幼儿园，位于柳州市鱼峰区会展路片区，为 3 层钢筋混凝土框架结构幼儿教育建筑，总建筑面积 3200㎡，设计办学规模为9个教学班，可容纳幼儿约 300 名，教职工约 40 名。项目主要功能区域包括幼儿活动室、寝室、多功能厅、厨房、保健室、办公区及配套公共区域，为全日制幼儿园，每日运营时间约 10 小时。项目秉持绿色建筑设计理念，在水资源利用方面严格遵循节水、高效、循环的原则，配套完善的给排水及节水系统，保障用水安全与水资源高效利用。

项目效果图

- 政策及环境分析

2.1政策要求

本项目严格遵循《广西壮族自治区节约用水管理办法》《柳州市城市供水节约用水管理条例》及国家现行规范要求：

用水单位需按规定配备用水计量器具，实行分类分级计量，加强用水计量管理；

新建建筑项目必须配套建设节水设施，节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；

强制使用国家认证的节水型用水设备、器具，禁止采用国家明令淘汰的高耗水器具；

推广一水多用、循环用水措施，提高水资源重复利用率，市政供水管网漏损率需控制在 5% 以内；

幼儿园等公共建筑需优先选用低水压、节水型卫生洁具，保障用水安全的同时减少水资源浪费。

同时遵循国家规范：《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019、《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011。

2.2水资源状况

- 柳州市地处广西中部，属珠江流域西江水系，境内柳江穿城而过，水资源总量丰富，多年平均水资源总量约为 373.8 亿 m³，过境水资源量充沛，本地地表水为主要供水水源，占城市供水总量的 99% 以上，地下水仅作为应急补充水源。

柳州市城市供水以市政管网集中供水为主，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求，供水压力稳定。但柳州市作为南方多雨城市，汛期雨水资源丰富，具备雨水回收利用的自然条件，同时城市节水规划要求公共建筑需提高非传统水源利用率，幼儿园等文教建筑非传统水源利用率需不低于 15%。

2.3气象资料

- 柳州市属亚热带季风气候，气候温和湿润，四季分明，具有温暖多雨、光热充足、夏季长、霜期短的特征。

- 年平均气温：20.5~22.0℃；

- 年平均日照时数：1600~1800 小时；

- 年平均降水量：1300~1600mm，雨季（4~9 月）降水量占全年的 80% 以上，汛期（6~8 月）为降雨高峰期；

- 年平均蒸发量：1200~1400mm，冬春季节蒸发量较小，夏秋季节蒸发量较大。

- 表 2.3-1 柳州市区多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

- 表格

| - 平均年降雨量 | - 1 月 | - 2 月 | - 3 月 | - 4 月 | - 5 月 | - 6 月 | - 7 月 | - 8 月 | - 9 月 | - 10 月 | - 11 月 | - 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1450mm | - 45.2 | - 68.5 | - 92.3 | - 156.7 | - 210.8 | - 235.6 | - 201.4 | - 189.7 | - 125.9 | - 86.4 | - 52.8 | - 45.7 |

- 表 2.3-2 柳州市近 30 年月平均蒸发量（单位：毫米）

- 表格

| - 年份 | - 1 月 | - 2 月 | - 3 月 | - 4 月 | - 5 月 | - 6 月 | - 7 月 | - 8 月 | - 9 月 | - 10 月 | - 11 月 | - 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1995-2025 | - 85.6 | - 78.9 | - 90.3 | - 105.7 | - 132.4 | - 148.6 | - 165.2 | - 158.9 | - 142.5 | - 136.8 | - 102.7 | - 91.5 |

- 用水量估算

3.1用水定额

- 本项目用水分为生活用水（幼儿生活、教职工办公、厨房用水）和杂用水（绿化灌溉、地面冲洗、车辆冲洗）两类，用水定额严格按照《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 及柳州市地方用水定额要求取值，结合幼儿园实际使用特点，选取节水型用水定额，具体如下：

- 表 3-1 平均日生活用水及杂用水节水用水定额

- 表格

| - 序号 | - 用水类别 | - 节水用水定额qg​ | - 单位 | - 本项目取值 | - 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 幼儿生活用水 | - 30 | - L / 人・d | - 30 | - L / 人・d | - 含盥洗、如厕、饮水等 |
| - 2 | - 教职工办公用水 | - 50 | - L / 人・d | - 50 | - L / 人・d | - 含办公、盥洗、如厕等 |
| - 3 | - 厨房餐饮用水 | - 20 | - L / 人・d | - 20 | - L / 人・d | - 按在园幼儿 + 教职工总人数计 |
| - 4 | - 绿化灌溉用水 | - 2.0 | - L/㎡・次 | - 2.0 | - L/㎡・次 | - 灌溉面积按园区绿化面积计，每周灌溉 2 次 |
| - 5 | - 地面 / 车库冲洗用水 | - 1.5 | - L/㎡・次 | - 1.5 | - L/㎡・次 | - 冲洗面积按园区硬化地面计，每周冲洗 1 次 |
| - 6 | - 车辆冲洗用水 | - 40 | - L / 辆・次 | - 40 | - L / 辆・次 | - 园区工作车辆，每日冲洗 1 次 |

3.2用水量估算

- 本项目用水基数：幼儿 360 人，教职工 40 人，园区绿化面积 800㎡，硬化地面面积 1200㎡，工作车辆 5 辆；幼儿园年运营天数按250 天计（扣除节假日、寒暑假）。

- 表 3.2-1 各类用水单位数量统计

- 表格

| - 序号 | - 用水类别 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 幼儿生活用水 | - 360 | - 人 | - 全日制在园 |
| - 2 | - 教职工办公用水 | - 40 | - 人 | - 全勤在岗 |
| - 3 | - 厨房餐饮用水 | - 400 | - 人 | - 幼儿 + 教职工总人数 |
| - 4 | - 绿化灌溉用水 | - 800 | - ㎡ | - 园区绿化实际面积 |
| - 5 | - 地面冲洗用水 | - 1200 | - ㎡ | - 园区硬化地面实际面积 |
| - 6 | - 车辆冲洗用水 | - 5 | - 辆 | - 园区工作专用车辆 |

- 表 3.2-2 各类用水量估算

- 表格

| - 用水类别 | - 数量 | - 单位 | - 用水定额 | - 单位 | - 用水频率 | - 单位 | - 日用水量（m³） | - 年用水量（m³） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 幼儿生活用水 | - 360 | - 人 | - 30 | - L / 人・d | - 1 | - 次 / 天 | - 10.8 | - 2700 | - / |
| - 教职工办公用水 | - 40 | - 人 | - 50 | - L / 人・d | - 1 | - 次 / 天 | - 2.0 | - 500 | - / |
| - 厨房餐饮用水 | - 400 | - 人 | - 20 | - L / 人・d | - 1 | - 次 / 天 | - 8.0 | - 2000 | - / |
| - 生活用水小计 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 20.8 | - 5200 | - / |
| - 绿化灌溉用水 | - 800 | - ㎡ | - 2.0 | - L/㎡・次 | - 2 | - 次 / 周 | - 0.46 | - 115 | - 折合日用水量 |
| - 地面冲洗用水 | - 1200 | - ㎡ | - 1.5 | - L/㎡・次 | - 1 | - 次 / 周 | - 0.26 | - 65 | - 折合日用水量 |
| - 车辆冲洗用水 | - 5 | - 辆 | - 40 | - L / 辆・次 | - 1 | - 次 / 天 | - 0.20 | - 50 | - / |
| - 杂用水小计 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0.92 | - 230 | - / |
| - 总用水合计 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 21.72 | - 5430 | - 生活用水 + 杂用水 |

4节水策略

- 本项目结合幼儿园建筑特点及柳州市水资源状况，制定 **“源头节水 + 过程管控 + 循环利用”** 三位一体的节水策略，全面落实国家及地方节水要求，具体措施如下：

- 计量管控：设置三级用水计量系统，市政总进水管设一级总表，生活用水 / 杂用水设二级分表，各楼层、厨房、绿化区设三级计量表，全部采用远传水表，实现用水数据实时采集、统计分析，漏损率控制在 5% 以内；

- 器具节水：所有卫生洁具及用水配件均选用国家一级节水型产品，符合《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014 要求，如 4.8L 节水型坐便器、4.0L/min 节水型水龙头、6.0L/min 节水型淋浴器；

- 水压管控：优先利用市政给水管网压力直接供水，对配水支管水压＞0.2MPa 的区域，设置减压阀 / 减压孔板，将出水压力控制在 0.15~0.2MPa，避免超压出流造成水资源浪费；

- 管网防漏：给水管道选用密闭性能好的管材及配件，优先采用软密封闸阀 / 蝶阀，室外埋地管道做防腐、防渗处理，室内管道选用耐腐蚀、不易老化的管材，从源头减少管网漏损；

- 一水多用：厨房清洗废水经简易处理后用于园区绿化灌溉，洗手池废水经收集后用于地面冲洗，提高水资源重复利用率；

- 非传统水源利用：收集屋面及硬化地面雨水，经处理后作为杂用水补充水源，替代部分市政自来水，非传统水源利用率不低于 15%；

- 管理节水：建立园区水资源管理制度，安排专人负责用水设备巡检、维护，及时维修漏水器具，定期开展节水宣传，培养师生节水意识。

五、给排水系统设计方案

5.1生活给水系统

- 水源：由市政给水管网双路接入，供水压力为 0.30MPa，满足项目底层及二层用水压力要求，为主要供水水源；

- 供水分区：根据建筑层数及水压要求，分为 2 个供水区：低区（1-2 层） 由市政管网直接供水，高区（3 层） 采用变频供水设备加压供水，供水压力控制在 0.15~0.20MPa；

- 减压措施：高区供水支管及各用水点前设置可调式减压阀，阀后压力稳定在 0.15MPa，厨房、卫生间等集中用水区域设置减压孔板，避免超压出流；

- 管网布置：生活给水管采用环状 + 枝状结合的布置方式，保证供水可靠性，直饮水系统独立设置，与生活给水管网物理隔离。

5.2生活排水系统

- 采用雨污分流、污废合流的排水方式，生活污水（如厕、厨房）与废水（盥洗、地面冲洗）合流后排入园区化粪池，经初步处理后接入市政污水管网；

- 卫生间设置专用通气管，保证排水立管内气压稳定，防止水封破坏；厨房排水设置隔油池，去除油污后再排入化粪池，避免堵塞市政管网；

- 排水管道坡度符合规范要求，室内排水采用 UPVC 管，室外排水采用 HDPE 双壁波纹管，耐腐蚀、排水通畅。

5.3雨水排水系统

- 采用屋面雨水与地面雨水分系统收集：屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管排入室外雨水管网；地面雨水经雨水口收集，经格栅过滤后汇入室外雨水管网；

- 预留雨水回收利用接口，在室外雨水管网设置雨水收集池（有效容积 50m³），收集的雨水经格栅、沉淀、过滤、消毒处理后，作为杂用水水源用于绿化灌溉、地面冲洗；

- 雨水排放采用重力流排放方式，暴雨期多余雨水经室外雨水管网直接排入市政雨水管网，避免园区积水。

5.4管材与配件

| - 管道名称 | - 安装部位 | - 管材 | - 连接方式 | - 工作压力（MPa） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活给水管 | - 室内 | - 304 不锈钢管 | - 卡压式连接 | - 0.6 | - 食品级，卫生、耐腐蚀 |
| - 生活给水管 | - 室外埋地 | - 钢丝网骨架塑料复合管 | - 电熔连接 | - 0.6 | - 抗沉降、防渗漏 |
| - 直饮水管 | - 室内 | - 食品级 PPR 管 | - 热熔连接 | - 0.6 | - 独立管网，无二次污染 |
| - 生活排水管 | - 室内 | - UPVC 排水管 | - 粘接 | - 常压 | - 排水通畅、重量轻 |
| - 生活排水管 | - 室外 | - HDPE 双壁波纹管 | - 承插式连接 | - 常压 | - 抗腐蚀、抗老化 |
| - 雨水管 | - 屋面 / 室内 | - UPVC 雨水管 | - 粘接 | - 常压 | - / |
| - 雨水管 | - 室外 | - HDPE 双壁波纹管 | - 承插式连接 | - 常压 | - / |
| - 杂用水管 | - 室内 / 室外 | - PE 管 | - 热熔连接 | - 0.6 | - 用于雨水回收利用系统 |

5.5阀门及附件

- 给水系统阀门优先选用软密封闸阀、蝶阀，密封性能好，不易漏水，市政总进水口设置闸阀 + 止回阀，防止水倒流；

- 各分区、各用水点前设置可调式减压阀，压力调节范围 0.05~0.30MPa，配套压力表，实时监测水压；

- 水箱、水池设置液位计、溢流管、通气管，通气管加装活性炭过滤装置，溢流管设置防虫网，防止二次污染；

- 排水系统设置存水弯，水封深度≥50mm，防止异味及有害气体倒灌；雨水系统设置雨水斗、雨水口，配套格栅，过滤杂物。

5.6卫生洁具及附件

- 本项目所有卫生洁具及用水配件均为国家一级节水型产品，符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011 要求，适配幼儿园幼儿使用特点，具体选型如下：

- 坐便器：选用4.8L 节水型连体坐便器（小冲 3.0L，大冲 4.8L），喷射虹吸式，冲洗彻底，带儿童专用坐垫；

- 水龙头：选用4.0L/min 节水型起泡器水龙头，陶瓷阀芯，防滴漏，幼儿洗手池采用感应式水龙头，避免长流水；

- 淋浴器：选用6.0L/min 恒温节水淋浴器，38℃恒温锁定，带防烫装置，适配幼儿洗澡使用；

- 拖布池、洗涤盆：选用带节水嘴的陶瓷盆，配套脚踏式开关，方便使用且减少漏水；

- 厨房用水器具：选用节水型洗菜盆、洗碗机，配套低流量水龙头，提高用水效率。

六、非传统水源利用方案

- 本项目非传统水源主要为雨水回收利用，充分利用柳州市雨季降雨量充沛的特点，将屋面及硬化地面收集的雨水经处理后作为杂用水水源，替代市政自来水，具体方案如下：

- 雨水收集：收集范围为幼儿园屋面（收集面积约 1000㎡）及园区硬化地面（收集面积约 800㎡），屋面经雨水斗收集，地面经雨水口收集，汇入室外雨水收集管网；

- 雨水处理：收集的雨水经格栅过滤→沉淀→石英砂过滤→紫外线消毒四级处理工艺，去除水中的泥沙、杂物、细菌等污染物，处理后水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2024 要求；

- 雨水储存：设置50m³ 埋地式雨水收集池，配套液位控制系统，实时监测池内水位，缺水时自动补水，满水时自动溢流；

- 雨水利用：处理后的雨水通过杂用水管网，用于园区绿化灌溉、地面冲洗、车辆冲洗，替代市政自来水，非传统水源年利用量约 850m³，非传统水源利用率≈15.7%，满足绿色建筑要求；

- 系统控制：雨水回收利用系统采用自动控制，配套变频供水泵，根据用水需求自动调节供水量，同时设置手动控制模式，便于维护。

七、水量平衡

表 7-1 水量平衡计算表（单位：m³）

| - 用水类别 | - 年用水量 | - 非传统水源利用 | - 新水用水量（市政自来水） | - 耗水量 | - 排水量 | - 污水量 | - 废水量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 幼儿生活用水 | - 2700 | - 0 | - 2700 | - 540 | - 2160 | - 1296 | - 864 | - 耗水率 20%，污水占 60%，废水占 40% |
| - 教职工办公用水 | - 500 | - 0 | - 500 | - 100 | - 400 | - 240 | - 160 | - 耗水率 20%，污水占 60%，废水占 40% |
| - 厨房餐饮用水 | - 2000 | - 0 | - 2000 | - 400 | - 1600 | - 1600 | - 0 | - 耗水率 20%，全部为污水 |
| - 生活用水小计 | - 5200 | - 0 | - 5200 | - 1040 | - 4160 | - 3136 | - 1024 | - / |
| - 绿化灌溉用水 | - 115 | - 90 | - 25 | - 115 | - 0 | - 0 | - 0 | - 全部耗水，雨水利用 90m³ |
| - 地面冲洗用水 | - 65 | - 65 | - 0 | - 13 | - 52 | - 0 | - 52 | - 耗水率 20%，雨水利用 65m³ |
| - 车辆冲洗用水 | - 50 | - 50 | - 0 | - 10 | - 40 | - 0 | - 40 | - 耗水率 20%，雨水利用 50m³ |
| - 杂用水小计 | - 230 | - 205 | - 25 | - 138 | - 92 | - 0 | - 92 | - / |
| - 废水回用 | - - | - 645 | - - | - - | - - | - - | - 645 | - 生活废水回用 645m³ 用于绿化灌溉 |
| - 总 计 | - 5430 | - 850 | - 4480 | - 1178 | - 4252 | - 3136 | - 1116 | - 非传统水源利用率 = 850/5430≈15.7% |