生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告

1. 检测基本信息

工程名称：柳州市鱼峰区会展路幼儿园

检测点位：生活饮用水水箱出水口

检测依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检测日期：2026 年 03 月 11 日（清洗消毒后 24h）

2. 核心检测结果

	检测项目
	检测结果
	标准限值
	判定

	菌落总数
	20 CFU/mL
	≤100 CFU/mL
	合格

	总大肠菌群
	未检出
	不得检出
	合格

	余氯
	0.3 mg/L
	≥0.05 mg/L
	合格

	浑浊度
	0.5 NTU
	≤1 NTU
	合格

	色度
	5 度
	≤15 度
	合格

	铅、镉等重金属
	未检出
	符合 GB 5749 限值
	合格


3. 检测结论

清洗消毒后，生活饮用水水箱出水水质全部符合 GB 5749-2022 要求，无二次污染，可安全使用。
