能源管理系统相关产品型式检验报告

1. 报告概况

产品名称：能源管理系统（EMS）、智能远传电表 / 水表 / 气表

检测单位：XX 计量检测研究院

检测依据：GB/T 36713-2018、GB/T 17215-2022（电表）、CJ/T 188-2018（水表）、GB/T 6968-2019（气表）

2. 核心检测结果

表格
	产品
	检测项目
	结果
	标准要求
	判定

	智能远传电表
	计量精度
	±0.5%
	±1.0%
	合格

	智能远传水表
	计量精度
	±1.5%
	±2.0%
	合格

	智能远传气表
	计量精度
	±1.5%
	±2.0%
	合格

	能源管理系统
	数据采集成功率
	99.8%
	≥99%
	合格

	能源管理系统
	数据存储周期
	≥3 年
	≥1 年
	合格

	能源管理系统
	异常报警响应时间
	≤30s
	≤60s
	合格


