远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告

（一）报告封面

报告编号：SBJC-2026-0628

委托单位：

工程名称：新生幼儿园

检测产品：远传水表、水质在线监测传感器

检测依据：对应国家产品标准

检测结论：合格

检测单位：XX 计量检测研究院（盖章）
（二）核心检测结果汇总表

	产品名称
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	远传水表
	计量精度
	±1.5%
	±2%
	合格

	
	数据传输成功率
	99.8%
	≥99%
	合格

	
	防护等级
	IP68
	IP68
	合格

	余氯传感器
	测量精度
	±0.02mg/L
	±0.03mg/L
	合格

	浊度传感器
	测量精度
	±0.1NTU
	±0.2NTU
	合格

	pH 传感器
	测量精度
	±0.05pH
	±0.1pH
	合格


