非传统水源水质检测报告

1. 检测基本信息

工程名称：新生幼儿园

检测点位：雨水池出水口、中水池出水口、冷却水补水管

检测依据：GB/T 18920-2024（城市杂用水）、GB/T 29044-2012（空调冷却水）

检测日期：2026 年 03 月 11 日

2. 核心检测结果

表格
	检测项目
	雨水出水
	中水出水
	冷却水补水
	标准限值
	判定

	pH 值
	7.2
	7.4
	7.3
	6.5~8.5
	合格

	浊度
	2.1NTU
	3.2NTU
	2.5NTU
	≤5NTU
	合格

	余氯
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.2mg/L
	≥0.05mg/L
	合格

	氨氮
	0.3mg/L
	0.8mg/L
	0.4mg/L
	≤10mg/L
	合格

	总大肠菌群
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3 个 / L
	合格


3. 检测结论

非传统水源水质均满足对应用途的国家标准要求，安全可靠，可正常使用。
