建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-南阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月24日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19857096241 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 模型观察	6

5 规定性指标检查	6

5.1 工程材料	6

5.2 围护结构做法简要说明	7

5.3 体形系数	8

5.4 窗墙比	8

5.5 天窗	9

5.6 屋顶	9

5.7 外墙	10

5.8 挑空楼板	14

5.9 外窗	14

5.10 建筑遮阳措施	20

5.11 非中空窗面积比	20

5.12 可开启窗扇	20

5.13 规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5535㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.4m |
| 计算建筑体积 | 24663.83 |
| 计算建筑外表面积 | 6421.87 |
| 北向角度 | 81.9 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0010 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| (承重)煤矸石多孔砖 | 0.371 | 7.920 | 1200.0 | 1937.5 | 0.0140 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.237,D=4.116)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 110mm＋混合砂浆 10mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.229,D=3.554)：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 130mm＋(承重)煤矸石多孔砖 90mm＋混合砂浆 10mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.238,D=3.115)：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 130mm＋钢筋混凝土 150mm＋混合砂浆 10mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.338,D=2.095)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋钢筋混凝土 90mm＋混合砂浆 10mm

5. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=1.920)：

传热系数1.920W/㎡.K，窗太阳得热系数0.348

6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6421.87 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 24663.83 |
| 体形系数 | 0.26 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 3472.24 | 1313.73 | 12500.06 |
| 2 | 3.600 | 2063.10 | 2751.97 | 8124.91 |
| 3 | 3.600 | 0.00 | 2356.17 | 4038.86 |
| 4 | 3.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14.40 | 5535.34 | 6421.87 | 24663.83 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 255.74 | 1020.07 | 0.25 |
| 北向 | 立面2 | 215.66 | 947.39 | 0.23 |
| 东向 | 立面3 | 32.54 | 417.31 | 0.08 |
| 西向 | 立面4 | 96.16 | 499.40 | 0.19 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 22.04 | 255.74 |
|  |  | C0820 | 0.80×2.00 | 2 | 22 | 1.60 | 35.20 |  |
|  |  | C0823 | 0.80×2.30 | 1 | 2 | 1.84 | 3.68 |  |
|  |  | C0825 | 0.80×2.50 | 1 | 18 | 2.00 | 36.00 |  |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 1 | 12 | 2.40 | 28.80 |  |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 2 | 4 | 2.07 | 8.28 |  |
|  |  | C0931 | 0.90×3.10 | 1 | 4 | 2.79 | 11.16 |  |
|  |  | C1217 | 1.20×1.70 | 2 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 2 | 8 | 2.16 | 17.28 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 |  |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 1 | 3 | 2.76 | 8.28 |  |
|  |  | C1226 | 1.20×2.60 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 |  |
|  |  | C15624 | 15.60×2.40 | 2 | 1 | 37.44 | 37.44 |  |
|  |  | C3530 | 3.46×3.00 | 1 | 1 | 10.38 | 10.38 |  |
|  |  | C7412[3612] | 3.58×1.20 | 2 | 1 | 4.30 | 4.30 |  |
|  |  | C7412[3812] | 3.82×1.20 | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 41.90 | 215.66 |
|  |  | C0718 | 0.72×1.80 | 1~2 | 8 | 1.29 | 10.30 |  |
|  |  | C0818 | 0.80×1.80 | 1 | 4 | 1.44 | 5.76 |  |
|  |  | C0823 | 0.80×2.30 | 1 | 4 | 1.84 | 7.36 |  |
|  |  | C0824 | 0.80×2.40 | 2 | 2 | 1.92 | 3.84 |  |
|  |  | C0825 | 0.80×2.50 | 2 | 10 | 2.00 | 20.00 |  |
|  |  | C0826 | 0.80×2.60 | 1 | 18 | 2.08 | 37.44 |  |
|  |  | C0827 | 0.80×2.70 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C0828 | 0.78×2.80 | 1 | 1 | 2.18 | 2.18 |  |
|  |  | C0830 | 0.80×3.00 | 2 | 14 | 2.40 | 33.60 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1~2 | 17 | 2.88 | 48.96 |  |
| 东向 | 立面3 | C0618 | 0.64×1.80 | 1~2 | 8 | 1.14 | 9.15 | 32.54 |
|  |  | C0621 | 0.64×2.10 | 1 | 4 | 1.33 | 5.34 |  |
|  |  | C0721 | 0.69×2.10 | 1 | 3 | 1.46 | 4.37 |  |
|  |  | C0826 | 0.80×2.60 | 2 | 3 | 2.08 | 6.24 |  |
|  |  | C0831 | 0.80×3.10 | 1 | 3 | 2.48 | 7.44 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 65.88 | 96.16 |
|  |  | C0616 | 0.64×1.60 | 1~2 | 16 | 1.02 | 16.28 |  |
|  |  | C0825 | 0.80×2.50 | 1 | 7 | 2.00 | 14.00 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 110 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.611 | 1.894 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.053 | 4.116 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52(灰瓦屋面-旧-浅灰) |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.939 | 1.387 |
| (承重)煤矸石多孔砖 | 90 | 0.371 | 7.920 | 1.00 | 0.243 | 1.921 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 4.204 | 3.554 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 211.60/2261.63 = 0.32 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.939 | 1.387 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 4.048 | 3.115 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 93.92 | 15.97 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 407.80 | 48.94 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 98.46 | 11.82 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 95.00 | 11.40 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 23.24 | 3.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 91.84 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 70.52 | 11.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 396.00 | 47.52 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 69.52 | 8.34 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 62.92 | 7.55 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 0.40 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 75.40 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 41.40 | 7.04 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 97.20 | 11.66 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 13.91 | 1.67 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 12.11 | 1.45 |
|  | 合计 |  |  |  | 21.82 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 49.47 | 8.41 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 86.20 | 10.34 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 15.78 | 1.89 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 15.78 | 1.89 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 0.40 | 0.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.54 |
| 总计 |  |  |  |  | 211.60 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 759.73 | 1.000 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 91.84/759.73 = 0.35 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 718.21 | 1.000 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 75.40/718.21 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 380.46 | 1.000 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 21.82/380.46 = 0.29 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 403.23 | 1.000 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 22.54/403.23 = 0.29 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2261.63 | 1.000 | 0.23 | 3.55 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 + 211.60/2261.63 = 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 钢筋混凝土 | 90 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.052 | 0.890 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.801 | 2.095 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 22 | 1.92 | 0.35 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0618，C0621，C0721，C0826，C0831，C0616，C0825，C0820，C0823，C0830，C0923，C0931，C1217，C1218，C1221，C1223，C1226，C15624，C3530，C7412[3612]，C7412[3812]，C0718，C0818，C0824，C0827，C0828，C1224 |  |  |  |
|  | 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 25 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.620 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 22.04 | 25 | 2.200 |
| 2 | C0820 | 2 | 22 | 1.60 | 35.20 | 22 | 1.920 |
| 3 | C0823 | 1 | 2 | 1.84 | 3.68 | 22 | 1.920 |
| 4 | C0825 | 1 | 18 | 2.00 | 36.00 | 22 | 1.920 |
| 5 | C0830 | 1 | 12 | 2.40 | 28.80 | 22 | 1.920 |
| 6 | C0923 | 2 | 4 | 2.07 | 8.28 | 22 | 1.920 |
| 7 | C0931 | 1 | 4 | 2.79 | 11.16 | 22 | 1.920 |
| 8 | C1217 | 2 | 1 | 2.04 | 2.04 | 22 | 1.920 |
| 9 | C1218 | 2 | 8 | 2.16 | 17.28 | 22 | 1.920 |
| 10 | C1221 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 22 | 1.920 |
| 11 | C1223 | 1 | 3 | 2.76 | 8.28 | 22 | 1.920 |
| 12 | C1226 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 22 | 1.920 |
| 13 | C15624 | 2 | 1 | 37.44 | 37.44 | 22 | 1.920 |
| 14 | C3530 | 1 | 1 | 10.38 | 10.38 | 22 | 1.920 |
| 15 | C7412[3612] | 2 | 1 | 4.30 | 4.30 | 22 | 1.920 |
| 16 | C7412[3812] | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 | 22 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 255.74 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.944 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 41.90 | 25 | 2.200 |
| 2 | C0718 | 1~2 | 8 | 1.29 | 10.30 | 22 | 1.920 |
| 3 | C0818 | 1 | 4 | 1.44 | 5.76 | 22 | 1.920 |
| 4 | C0823 | 1 | 4 | 1.84 | 7.36 | 22 | 1.920 |
| 5 | C0824 | 2 | 2 | 1.92 | 3.84 | 22 | 1.920 |
| 6 | C0825 | 2 | 10 | 2.00 | 20.00 | 22 | 1.920 |
| 7 | C0826 | 1 | 18 | 2.08 | 37.44 | 22 | 1.920 |
| 8 | C0827 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 22 | 1.920 |
| 9 | C0828 | 1 | 1 | 2.18 | 2.18 | 22 | 1.920 |
| 10 | C0830 | 2 | 14 | 2.40 | 33.60 | 22 | 1.920 |
| 11 | C1224 | 1~2 | 17 | 2.88 | 48.96 | 22 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 215.66 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.974 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~2 | 8 | 1.14 | 9.15 | 22 | 1.920 |
| 2 | C0621 | 1 | 4 | 1.33 | 5.34 | 22 | 1.920 |
| 3 | C0721 | 1 | 3 | 1.46 | 4.37 | 22 | 1.920 |
| 4 | C0826 | 2 | 3 | 2.08 | 6.24 | 22 | 1.920 |
| 5 | C0831 | 1 | 3 | 2.48 | 7.44 | 22 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 32.54 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.920 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 65.88 | 25 | 2.200 |
| 2 | C0616 | 1~2 | 16 | 1.02 | 16.28 | 22 | 1.920 |
| 3 | C0825 | 1 | 7 | 2.00 | 14.00 | 22 | 1.920 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 96.16 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.112 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 22.04 | 25 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C0820 | 2 | 22 | 1.60 | 35.20 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.712 | 0.248 |
| 3 | C0823 | 1 | 2 | 1.84 | 3.68 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.730 | 0.254 |
| 4 | C0825 | 1 | 18 | 2.00 | 36.00 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.741 | 0.258 |
| 5 | C0830 | 1 | 12 | 2.40 | 28.80 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.762 | 0.265 |
| 6 | C0923 | 2 | 4 | 2.07 | 8.28 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.740 | 0.257 |
| 7 | C0931 | 1 | 4 | 2.79 | 11.16 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.775 | 0.270 |
| 8 | C1217 | 2 | 1 | 2.04 | 2.04 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.716 | 0.249 |
| 9 | C1218 | 2 | 8 | 2.16 | 17.28 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.724 | 0.252 |
| 10 | C1221 | 2 | 3 | 2.52 | 7.56 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.747 | 0.260 |
| 11 | C1223 | 1 | 3 | 2.76 | 8.28 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.759 | 0.264 |
| 12 | C1226 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.775 | 0.270 |
| 13 | C15624 | 2 | 1 | 37.44 | 37.44 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.822 | 0.286 |
| 14 | C3530 | 1 | 1 | 10.38 | 10.38 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.833 | 0.290 |
| 15 | C7412[3612] | 2 | 1 | 4.30 | 4.30 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.698 | 0.243 |
| 16 | C7412[3812] | 2 | 1 | 4.58 | 4.58 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.700 | 0.243 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 255.74 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.277 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 41.90 | 25 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C0718 | 1~2 | 8 | 1.29 | 10.30 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.728 | 0.253 |
| 3 | C0818 | 1 | 4 | 1.44 | 5.76 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.739 | 0.257 |
| 4 | C0823 | 1 | 4 | 1.84 | 7.36 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 5 | C0824 | 2 | 2 | 1.92 | 3.84 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.769 | 0.268 |
| 6 | C0825 | 2 | 10 | 2.00 | 20.00 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.269 |
| 7 | C0826 | 1 | 18 | 2.08 | 37.44 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.777 | 0.270 |
| 8 | C0827 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.780 | 0.271 |
| 9 | C0828 | 1 | 1 | 2.18 | 2.18 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.781 | 0.272 |
| 10 | C0830 | 2 | 14 | 2.40 | 33.60 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.275 |
| 11 | C1224 | 1~2 | 17 | 2.88 | 48.96 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.801 | 0.279 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 215.66 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.299 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0618 | 1~2 | 8 | 1.14 | 9.15 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.696 | 0.242 |
| 2 | C0621 | 1 | 4 | 1.33 | 5.34 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.719 | 0.250 |
| 3 | C0721 | 1 | 3 | 1.46 | 4.37 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.726 | 0.253 |
| 4 | C0826 | 2 | 3 | 2.08 | 6.24 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.765 | 0.266 |
| 5 | C0831 | 1 | 3 | 2.48 | 7.44 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.786 | 0.274 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.54 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.257 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 65.88 | 25 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C0616 | 1~2 | 16 | 1.02 | 16.28 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.674 | 0.235 |
| 3 | C0825 | 1 | 7 | 2.00 | 14.00 | 22 | 0.348 | 平板外遮阳0 | 0.757 | 0.264 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 96.16 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 255.74 | 1.94 | 0.28 | 0.25 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 215.66 | 1.97 | 0.30 | 0.23 | K≤2.60, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 32.54 | 1.92 | 0.26 | 0.08 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 96.16 | 2.11 | 0.36 | 0.19 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 600.09 | 1.98 | 0.30 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 255.74 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 215.66 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 32.54 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 96.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C1226 | 0.50 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1226 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1226 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0721 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0721 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0721 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0621 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0621 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0621 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0621 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0826 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1226 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1226 | 0.50 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1226 | 0.50 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。