	建筑碳排放报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-厦门

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

6

5.1.1 普通材料

7

5.1.2 其他材料

7

5.2 围护结构作法简要说明

7

6 围护结构概况

8

7 房间类型

8

7.1 房间参数表

8

7.2 作息时间表

8

8 系统类型

8

8.1 系统分区

8

8.2 热回收参数

8

9 制冷系统

8

9.1 多联机/单元式空调能耗

9

10 供暖系统

9

10.1 多联机/单元式热泵能耗

9

11 空调风机

9

12 照明

9

13 光伏发电

10

14 计算结果

10

14.1 建材生产运输碳排放

10

14.1.1 建材生产阶段

10

14.1.2 建材运输阶段

11

14.2 建筑建造拆除碳排放

11

14.2.1 建筑建造

11

14.2.2 建筑拆除

11

14.3 碳汇

12

14.4 建筑运行碳排放

13

14.5 全生命周期碳排放

13

14.5.1 碳排放强度

13

14.5.2 总碳排放量

15

15 附录

15

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

17

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	福建-厦门

	地理位置
	北纬：24.00°
	东经：118.06°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上930    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上12.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3720.41

	计算建筑外表面积(m2)
	2155.73

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

31 41 sp 61 74 84 94 10/ 1A 121




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日15时
	38.9
	21.7
	9.6
	63.8

	最冷
	01月05日23时
	5.6
	2.8
	3.5
	14.4


5 围护结构
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	0.140
	2.800
	500.0
	1540.0
	0.1110
	GB/T11968-2020

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.598
	700.0
	1412.8
	0.1110
	GB/T11968-2020

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	纤维增强水泥板(1)
	0.520
	8.520
	1800.0
	1066.0
	0.1910
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.320
	35.0
	1340.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	无机轻集料保温板(I型)
	0.058
	1.200
	350.0
	808.2
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）(3)
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	非固化橡胶沥青防水涂料I型
	－
	－
	－
	

	无纺布隔离层
	－
	－
	－
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.287,D=4.012)：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋无纺布隔离层 1.5mm＋挤塑聚苯板 110mm＋沥青防水卷材 6mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 2.5mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(3) 10mm
2. 外墙（填充墙）：蒸压加气混凝土砌块外墙 (K=0.624,D=5.517)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温板(I型) 35mm＋水泥砂浆 25mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造二 (K=1.087,D=3.599)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温板(I型) 40mm＋水泥砂浆 25mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：6中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属多腔密封窗框 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240
5. 幕墙：6中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属多腔密封窗框 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.240
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.29
D=4.01
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.74
D=5.52
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.66
D=2.87
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.40
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.61
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.36
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.25
	2.00
	0.24
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	807.95
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	83931
	20983
	0.5703
	11.967


10 供暖系统
10.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	895
	224
	0.5703
	0.128


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	2933
	0.5703
	1.673

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	1.673


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	教育-卫生间
	9.45
	2
	29
	274
	0.5703
	0.156

	办公-报告厅
	15.12
	1
	219
	3314
	
	1.890

	办公-普通办公室
	13.44
	7
	560
	7531
	
	4.295

	教育-楼梯间
	4.73
	2
	22
	105
	
	0.060

	办公-楼梯间
	5.50
	2
	22
	122
	
	0.070

	办公-空房间
	0.00
	1
	3
	0
	
	0.000

	教育-走廊
	7.09
	1
	41
	287
	
	0.164

	总计
	6.634


13 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	40
	50
	75
	0.85
	21123
	0.5703
	12.046

	总计
	12.046


14 计算结果
14.1 建材生产运输碳排放
14.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	479.17
	0
	全生命周期
	340
	162.918

	钢筋
	t
	56.91
	0
	全生命周期
	2340
	133.169

	型钢
	t
	9.07
	0
	全生命周期
	2365
	21.451

	水泥
	t
	27.22
	0
	全生命周期
	735
	20.007

	预拌砂浆
	t
	130.31
	0
	全生命周期
	370
	48.215

	砂
	m3
	63.51
	0
	全生命周期
	3
	0.191

	挤塑聚苯板
	m3
	69.92
	0
	全生命周期
	669
	46.776

	无机轻集料保温板(I型)
	m3
	28.65
	0
	全生命周期
	22.7
	0.650

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	m3
	163.69
	0
	全生命周期
	327
	53.527

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	m3
	69.70
	0
	全生命周期
	327
	22.792

	岩棉板(ρ0≥80)
	m3
	10.21
	0
	全生命周期
	534
	5.452

	砌块
	m3
	70.93
	0
	全生命周期
	349
	24.755

	砖
	m3
	61.86
	0
	全生命周期
	336
	20.785

	6中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属多腔密封窗框
	m2
	416.14
	0
	全生命周期
	129.5
	53.890

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)
	m2
	20.16
	0
	全生命周期
	48.3
	0.974

	内门
	m2
	24.30
	0
	全生命周期
	48.3
	1.174

	陶瓷
	m2
	843.71
	0
	全生命周期
	19.5
	16.452

	涂料
	t
	10.72
	0
	全生命周期
	6550
	70.216

	电缆
	kg
	141.85
	0
	全生命周期
	94.1
	13.348

	管材
	kg
	1237.11
	0
	全生命周期
	3.6
	4.454

	合计
	721.196


14.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1130.85
	40
	全生命周期
	0.115
	5.202

	钢筋
	56.91
	500
	全生命周期
	0.115
	3.272

	型钢
	9.07
	500
	全生命周期
	0.115
	0.522

	水泥
	27.22
	500
	全生命周期
	0.115
	1.565

	预拌砂浆
	130.31
	40
	全生命周期
	0.115
	0.599

	砂
	101.61
	500
	全生命周期
	0.115
	5.843

	挤塑聚苯板
	2.45
	500
	全生命周期
	0.115
	0.141

	无机轻集料保温板(I型)
	10.03
	500
	全生命周期
	0.115
	0.577

	蒸压砂加气混凝土砌块B07
	114.58
	40
	全生命周期
	0.115
	0.527

	蒸压砂加气混凝土砌块B05
	34.85
	40
	全生命周期
	0.115
	0.160

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.82
	500
	全生命周期
	0.115
	0.047

	砌块
	70.93
	500
	全生命周期
	0.115
	4.078

	砖
	89.69
	500
	全生命周期
	0.115
	5.157

	6中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属多腔密封窗框
	8.32
	500
	全生命周期
	0.115
	0.478

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)
	0.60
	500
	全生命周期
	0.115
	0.035

	内门
	0.73
	500
	全生命周期
	0.115
	0.042

	陶瓷
	25.31
	500
	全生命周期
	0.115
	1.455

	涂料
	10.72
	500
	全生命周期
	0.115
	0.616

	电缆
	0.14
	500
	全生命周期
	0.115
	0.008

	管材
	1.24
	500
	全生命周期
	0.115
	0.071

	总计
	30.395


14.2 建筑建造拆除碳排放
14.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	930.10
	3
	4.99
	4.641


14.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	930.10
	3
	4.99
	4.641


14.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	合计
	0.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
14.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.5703
	598.326

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	1127.98
	
	

	
	供冷合计
	1127.98
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	6.381

	
	供暖水泵
	0.00
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	12.03
	
	

	
	供暖合计
	12.03
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	157.69
	0.5703
	83.645

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	157.69
	
	

	照明
	625.33
	0.5703
	331.698

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	1135.51
	0.5703
	602.318

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	417.732


14.5 全生命周期碳排放
14.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	15.51
	775.39

	建筑材料运输
	0.65
	32.68

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	8.98
	449.12

	全生命周期
	25.34
	1267.17


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
14.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	14.424
	721.196

	建筑材料运输
	0.608
	30.395

	建筑建造
	0.093
	4.641

	建筑拆除
	0.093
	4.641

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	8.355
	417.732

	全生命周期
	23.573
	1178.605


[image: image4.png]SRS A A IR R

= BRI
I EEER

RIS





[image: image5.png]EFUEATHHER R
0

o

miS
g
= BRI





15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



