室内舒适温度达标比例报告

居住建筑

新建项目

设计编号：

| 工程地点 | ： | 洋浦大街—吉林大路交叉口 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： | 陈科旭 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： |  |

| 采用软件 | : 室内热舒适评价软件ITES2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1	项目概况	3

1.1	平面图	3

1.2	三维视图	5

2	计算依据	5

3	参考标准	5

4	计算方法	6

4.1	参数定义	6

4.2	计算流程	6

4.3	计算参数	7

5	结果分析	13

5.1	室内适应性热舒适温度达标比例统计	13

6	结论	14

7	附录	15

项目概况

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

三维视图

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：

1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中昆明的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.9 | 17.4~24.4 |
| 2 | 10.4 | 17.5~24.5 |
| 3 | 14.9 | 18.9~25.9 |
| 4 | 17.7 | 19.8~26.8 |
| 5 | 18.8 | 20.1~27.1 |
| 6 | 20.1 | 20.5~27.5 |
| 7 | 20.0 | 20.5~27.5 |
| 8 | 19.7 | 20.4~27.4 |
| 9 | 18.2 | 19.9~26.9 |
| 10 | 16.5 | 19.4~26.4 |
| 11 | 11.6 | 17.9~24.9 |
| 12 | 8.4 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 15 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.250 | 0.255 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.023 | 0.253 |
| 粘土陶粒混凝土(ρ=1600) | 160 | 0.840 | 10.360 | 1.00 | 0.190 | 1.973 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 0.582 | 4.321 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.37 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 30 | 0.110 | 2.260 | 1.00 | 0.273 | 0.616 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.012 | 0.126 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.411 | 2.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.78 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 80 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.046 | 0.791 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.333 | 0.793 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 2.379 | 1.584 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 10 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.333 | 0.113 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.362 | 0.608 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.95 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 10 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.333 | 0.113 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.362 | 0.608 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.95 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 80 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.063 | 0.848 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=400) | 200 | 0.160 | 2.334 | 1.00 | 1.250 | 2.918 |
| 素土夯实 | 150 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.129 | 1.688 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 1.463 | 5.698 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 非周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 5 | 0.075 | 1.190 | 1.00 | 0.067 | 0.079 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 0.205 | 2.303 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 30 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.034 | 0.371 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.149 | 2.348 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.71 |  |  |  |  |  |

表 4.3-10 非控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 5 | 0.075 | 1.190 | 1.00 | 0.067 | 0.079 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 0.205 | 2.303 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.36 |  |  |  |  |  |

表 4.3-11 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.023 | 0.253 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 5 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.083 | 0.085 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.195 | 1.829 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.41 |  |  |  |  |  |

表 4.3-12 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.023 | 0.253 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 10 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.167 | 0.170 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.279 | 1.914 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.01 |  |  |  |  |  |

表 4.3-13 外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 30 | 0.110 | 2.260 | 1.00 | 0.273 | 0.616 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.012 | 0.126 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.411 | 2.843 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.78 |  |  |  |  |  |

表 4.3-14 非控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系数 α | 热阻 R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) |  | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.860 | 10.872 | 1.00 | 0.023 | 0.253 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 5 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.083 | 0.085 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.195 | 1.829 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.41 |  |  |  |  |  |

表 4.3-15 外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 1.97 |

表 4.3-16 户门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 1.97 |

表 4.3-17 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-18外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 多腔塑料型材-（6+9A+6） | 2.80 | 0.65 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-A | 1125 | 客厅 | 112.8 | 35.94 |
|  | 1-B | 1128 | 客厅 | 109.5 | 32.74 |
|  | 1-C | 1129 | 客厅 | 109.5 | 32.68 |
|  | 1-D | 1132 | 房间 | 112.8 | 33.00 |
| 2层 | 2-A | 2089 | 客厅 | 112.8 | 38.13 |
|  | 2-B | 2092 | 客厅 | 109.5 | 35.40 |
|  | 2-C | 2093 | 客厅 | 109.5 | 35.17 |
|  | 2-D | 2096 | 客厅 | 112.8 | 35.34 |
| 3层 | 3-A | 3053 | 客厅 | 112.8 | 38.92 |
|  | 3-B | 3056 | 客厅 | 109.5 | 36.40 |
|  | 3-C | 3057 | 客厅 | 109.5 | 36.07 |
|  | 3-D | 3060 | 客厅 | 112.8 | 36.16 |
| 4层 | 3-A@4 | 3053@4 | 客厅 | 112.8 | 39.03 |
|  | 3-B@4 | 3056@4 | 客厅 | 109.5 | 36.63 |
|  | 3-C@4 | 3057@4 | 客厅 | 109.5 | 36.44 |
|  | 3-D@4 | 3060@4 | 客厅 | 112.8 | 36.30 |
| 5层 | 5-A | 5025 | 客厅 | 111.7 | 39.60 |
|  | 5-B | 5028 | 客厅 | 108.4 | 37.96 |
|  | 5-C | 5029 | 客厅 | 108.4 | 37.79 |
|  | 5-D | 5032 | 客厅 | 111.7 | 37.29 |
| 6层 | 5-A | 6009 | 客厅 | 88.4 | 38.14 |
|  | 5-B | 6010 | 客厅 | 88.4 | 37.16 |
|  | 5-C | 6011 | 客厅 | 88.4 | 37.07 |
|  | 5-D | 6012 | 客厅 | 88.4 | 36.20 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 36.46% |  |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为36.46%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。

附录

7.1	工作日/节假日房间参数

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

7.2	主要功能房间全年逐时温度

客厅[1125]

1125 房间全年逐时温度图

客厅[1128]

1128 房间全年逐时温度图

客厅[1129]

1129 房间全年逐时温度图

房间[1132]

1132 房间全年逐时温度图

客厅[2089]

2089 房间全年逐时温度图

客厅[2092]

2092 房间全年逐时温度图

客厅[2093]

2093 房间全年逐时温度图

客厅[2096]

2096 房间全年逐时温度图

客厅[3053]

3053 房间全年逐时温度图

客厅[3056]

3056 房间全年逐时温度图

客厅[3057]

3057 房间全年逐时温度图

客厅[3060]

3060 房间全年逐时温度图

客厅[3053@4]

3053@4 房间全年逐时温度图

客厅[3056@4]

3056@4 房间全年逐时温度图

客厅[3057@4]

3057@4 房间全年逐时温度图

客厅[3060@4]

3060@4 房间全年逐时温度图

客厅[5025]

5025 房间全年逐时温度图

客厅[5028]

5028 房间全年逐时温度图

客厅[5029]

5029 房间全年逐时温度图

客厅[5032]

5032 房间全年逐时温度图

客厅[6009]

6009 房间全年逐时温度图

客厅[6010]

6010 房间全年逐时温度图

客厅[6011]

6011 房间全年逐时温度图

客厅[6012]

6012 房间全年逐时温度图