
绿色技术应用说明：严寒区校园光伏一体化保温
屋顶系统
一、技术定位
针对内蒙古工业大学金川校区综合服务楼“严寒C区、屋顶空间未利用、低碳需求”核心痛点，集成“光伏发电+高效保温+防水协同”技术，实现太阳能电力/热水双供应，契合绿建比赛“低碳可持续、功能适配”主题，破解严寒区屋顶节能与空间利用矛盾。
二、技术可行性与多专业适配性分析
（一）技术可行性
1）组件成熟度：选用PERC单晶硅光伏组件（抗冻-40℃、光电转换效率≥23%），配套严寒区专用支架与防水卷材，均为量产产品，供货周期≤30天。
2）施工适配：采用“模块化拼装+机械固定”工艺，无需破坏原有屋面结构，施工流程与校园建筑屋顶改造兼容，无特殊技术壁垒。
3）成本回收：屋顶面积约500㎡，装机容量≥80kW，年发电量约9.6万度，按校园电价0.55元/度测算，4-6年可回收增量成本。
（二）多专业适配性
建筑艺术适配：光伏组件采用“横向齐整排布”，颜色选用浅灰色（与建筑立面呼应），模块化设计形成简洁韵律，契合校园建筑大气规整风格；预留15%屋顶空间设光伏廊道休憩区（搭配绿植），兼顾生态体验与艺术感，形成多专业协同。
1）结构专业：光伏组件+支架总重量≤12kg/㎡，选用Q235B热镀锌钢支架（截面50×50×4mm），经验算满足屋面承重（严寒区雪荷载0.7kN/㎡）。
2）暖通专业：光伏板下铺设挤塑保温板（导热系数λ≤0.028W/(m·K)），屋顶传热系数降至0.35W/(㎡·K)，配合太阳能热水系统，降低采暖能耗。
3）电气专业：逆变器、储能电池设于地下设备间，光伏电力优先供给办公照明、宿舍热水加热，余电并入校园微电网，实现能源自给。
4）防水专业：采用“TPO卷材+密封胶+压条固定”三重防水，适配严寒区温度变形（-40℃~60℃无开裂），避免屋面渗漏。
三、核心建筑节点融入措施
（一）节点选型
选取屋顶光伏支架与屋面防水衔接节点（屋面标高15.45m，覆盖屋顶核心区域），该节点直接影响光伏系统固定安全性、屋面防水可靠性与保温效果，是技术落地的关键核心。
（二）节点构造设计（节点大样图核心内容）
1.构造层次（从下到上）：
基层：原有钢筋混凝土屋面板（厚度120mm），表面找平层（20mm厚水泥砂浆）。
保温层：挤塑聚苯板（厚度60mm，闭孔率≥95%），采用点粘法固定，板缝用聚氨酯发泡填充。
防水层：TPO防水卷材（厚度1.5mm，耐候等级Ⅰ级），沿屋面女儿墙上翻300mm，卷材搭接宽度≥80mm，热熔焊接密封。
隔离层：聚乙烯薄膜（厚度0.5mm），避免支架与卷材摩擦损伤。
支架系统：Q235B热镀锌钢支架（立柱高100mm，间距1.5m），通过机械锚栓（M12×100mm）固定于屋面板，锚栓间距≤1.2m，底部设橡胶垫片（防穿刺）。
光伏组件：PERC单晶硅组件（1660×990mm），通过压块与支架固定，组件间预留20mm通风间隙（防积雪、助散热）。
密封处理：支架与卷材交接处打注中性硅酮密封胶（邵氏硬度A50±5），组件边缘用铝合金压条压实，形成闭环防水。
2.功能协同融入：
冬季：光伏板阻挡冷风直吹屋面，保温层+光伏板形成“双层保温腔体”，减少屋顶热损耗；太阳能热水系统为宿舍提供55℃生活热水，替代电加热。
夏季：光伏板遮挡阳光直射，屋面温度降低8-10℃，减少室内制冷负荷；通风间隙形成自然对流，降低光伏组件工作温度（提升发电效率3%-5%）。
（三）安装工艺
1.屋面预处理：清理屋面板杂物，修补裂缝，确保找平层平整度偏差≤5mm/2m。
2.保温层铺设：挤塑板错缝排布，板缝宽度≤2mm，发泡填充后压实，验收合格后铺设隔离层。
3.防水层施工：TPO卷材从低向高铺贴，热熔焊接搭接缝，做闭水试验（24小时无渗漏）。
4.支架安装：弹线定位锚栓位置，钻孔后安装支架立柱，校正垂直度（偏差≤2mm/m），焊接处补刷氟碳漆防腐。
5.光伏组件安装：模块化拼装组件，连接光伏线缆（YJV-1×2.5mm²阻燃电缆），线缆穿PVC管保护（防老化）。
6.密封与检测：对所有节点打胶密封，再次做闭水试验，同步调试光伏逆变器，确保发电正常。
四、技术模型与工程节点参考
（一）技术模型
采用Revit 2024建立屋顶光伏系统三维模型，明确组件、支架、防水层空间关系；利用Grasshopper参数化设计支架间距与组件排布，优化发电效率与通风效果。
（二）真实工程节点参考
参考《光伏发电站建筑与结构设计标准》（GB 50797-2012）配套图集，借鉴“哈尔滨工业大学威海校区光伏屋顶”（严寒区案例）节点构造，其“保温-防水-支架”三重协同设计，可直接适配本项目严寒气候需求。
[image: image1.png]



五、材料参数表
表 5-1材料参数表
	材料名称
	规格参数
	技术指标
	执行标准

	PERC单晶硅光伏组件
	1660×990×35mm，钢化玻璃面板（3.2mm）+ PERC电池片
	光电转换效率≥23%，抗冻-40℃，抗风载≥2.4kPa，重量≤10kg/㎡
	GB/T 29319-2012

	热镀锌钢支架
	Q235B材质，立柱50×50×4mm，横梁40×40×3mm
	屈服强度≥235MPa，热镀锌层厚度≥85μm，耐盐雾腐蚀≥1000h
	GB/T 706-2016

	挤塑聚苯板（保温层）
	厚度60mm，密度≥32kg/m³，闭孔率≥95%
	导热系数λ≤0.028W/(m·K)，抗压强度≥0.3MPa，-40℃无收缩开裂
	GB/T 10801.2-2021

	TPO防水卷材
	厚度1.5mm，宽2.0m，本色
	拉伸强度≥12MPa，断裂伸长率≥500%，-40℃低温弯折无裂纹，耐候性Ⅰ级
	GB/T 27789-2011

	中性硅酮密封胶
	邵氏硬度A50±5，耐候型
	拉伸粘结强度≥0.6MPa（标准条件），-40℃~60℃无开裂，耐紫外线老化≥1000h
	GB/T 14683-2017

	机械锚栓
	M12×100mm，碳钢镀锌
	抗拔力≥6kN，抗剪力≥4kN，适配混凝土强度≥C30
	GB/T 30038-2013


六、性能仿真验证数据
（一）热工性能仿真（采用DeST-h软件）
1）仿真条件：严寒C区（呼和浩特），冬季室外计算温度-19.2℃，室内设计温度20℃（办公区）、22℃（宿舍区）。
2）核心指标：
①屋顶传热系数K：0.32W/(㎡·K)（优于严寒区公共建筑屋顶K≤0.45W/(㎡·K)的限值）。
②冬季采暖能耗：采用本技术后，建筑采暖能耗降至17.8kWh/(㎡·a)，较普通屋顶（能耗26.5kWh/(㎡·a)）降低32.8%。
③屋面结露风险：冬季屋顶内表面温度≥13.5℃，无结露现象。
（二）结构响应仿真（采用SAP2000软件）
1.仿真条件：雪荷载0.7kN/㎡，风荷载0.65kN/㎡（阵风系数1.4），光伏系统总重量12kg/㎡，地震设防烈度8度（0.2g）。
2.核心指标：
1）支架最大应力：98MPa（小于Q235B钢屈服强度235MPa，安全系数≥2.4）。
2）屋面板最大挠度：2.1mm（小于规范限值L/600，L为板跨3.6m，限值6mm）。
3）锚栓抗拔力：实际受力4.2kN（小于设计抗拔力6kN，满足安全要求）。
（三）发电性能仿真（采用PVsyst软件）
1.仿真条件：呼和浩特地区年太阳辐照量5600MJ/㎡，组件倾角35°（最优发电角度），冬季低温修正系数0.95。
2.核心指标：
1）年发电量：9.8万度，冬季（12-2月）月均发电量≥6500度，可满足建筑30%电力需求（办公照明、宿舍热水）。
2）组件工作温度：冬季平均42℃，夏季平均58℃，发电效率衰减≤8%（优于行业平均水平）。
（四）防水性能仿真（采用ANSYS Fluent软件）
1）仿真条件：模拟严寒区温度循环（-40℃~30℃），持续100次循环。
2）核心指标：节点处最大变形量≤1.2mm，密封胶无开裂，卷材搭接缝无剥离，防水性能达标。
七、落地可行性总结
本技术选用严寒区适配的成熟组件与工艺，施工流程简单、成本可控，技术可行性高；同时实现建筑艺术、结构安全、暖通节能、电气能源、防水耐久的多专业协同。通过DeST-h、SAP2000、PVsyst等专业软件仿真，热工、结构、发电、防水等关键指标均满足严寒区规范与绿建标准。核心节点解决了光伏安装与屋面保温、防水的协同问题，充分利用闲置屋顶空间实现低碳发电，完全契合项目功能需求与绿建比赛导向，具备极强的实际工程落地条件，可作为严寒区校园建筑光伏屋顶应用的典型示范。

