[image: image45.png]




室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
内蒙古工业大学金川校区综合服务楼
设计编号：
[image: image46.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	呼和浩特-土默特左旗

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月31日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15561495726
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
41 项目概况


41.1 平面图


71.2 三维视图


72 计算依据


83 参考标准


84 计算方法


84.1 参数定义


84.2 计算流程


94.3 计算参数


165 结果分析


165.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


176 结论


187 附录




1 项目概况
1.1 平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
1.2 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image8.png]Z R EEREREXIE A E)
EREER TN




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中呼和浩特的气象数据。
[image: image9.png]FH T

N




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-12.2
	17.4~24.4

	2
	-8.4
	17.4~24.4

	3
	-0.8
	17.4~24.4

	4
	9.0
	17.4~24.4

	5
	15.9
	19.2~26.2

	6
	21.3
	20.9~27.9

	7
	22.2
	21.2~28.2

	8
	20.4
	20.6~27.6

	9
	15.3
	19.1~26.1

	10
	6.9
	17.4~24.4

	11
	-2.8
	17.4~24.4

	12
	-8.9
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	防水层(忽略保温性能)
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	30
	0.350
	4.862
	1.50
	0.057
	0.417

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.558
	4.276

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


表 4.3‑2 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	120
	0.030
	0.365
	1.10
	3.636
	1.460

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	蒸压加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.490
	1.25
	0.889
	3.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	4.584
	6.010

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.21


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	100
	0.030
	0.365
	1.10
	3.030
	1.217

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	455
	－
	－
	－
	3.262
	4.855

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	挤塑聚苯板
	70
	0.030
	0.365
	1.10
	2.121
	0.852

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.233
	2.527

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.20
	1.944
	0.793

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	1.944
	0.793

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.26


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	各层之和∑
	50
	－
	－
	－
	1.389
	0.567

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.21


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.490
	1.25
	0.889
	3.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.932
	4.367

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.87


表 4.3‑8 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块B07
	190
	0.180
	3.490
	1.25
	0.844
	3.684

	稀土无机保温材料
	30
	0.039
	0.772
	1.20
	0.641
	0.594

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.507
	4.522

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.58


表 4.3‑9 控温房间楼板构造二
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.135
	2.075

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.82


表 4.3‑10 控温与非控温楼板构造二
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	现场喷涂超细无机纤维
	50
	0.035
	0.319
	1.10
	1.299
	0.456

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.412
	2.286

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.61


表 4.3‑11 塑料窗框(框洞比0.3)--6低透光热反射+12空气+6透明玻璃
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	2.18

	
	


表 4.3‑12 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.152
	2.367

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.69


表 4.3‑13 非控温房间楼板构造二
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.112
	1.675

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.01


表 4.3‑14 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属三防门(泡沫石棉制品保温)
	1.35


表 4.3‑15 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑16外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑料窗框(框洞比0.3)--6低透光Low-E+12空气+6透明玻璃
	1.83
	0.21


表 4.3‑17内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E)
	1.90
	0.75


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	车库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	2层
	2002
	会议室
	60.1
	22.40

	
	2003
	办公室
	47.0
	29.45

	
	2004
	办公室
	43.4
	29.95

	
	2005
	办公室
	38.9
	30.39

	
	2008
	办公室
	21.9
	31.26

	
	2009
	办公室
	20.2
	30.43

	
	2010
	办公室
	20.2
	33.12

	
	2011
	办公室
	20.2
	30.58

	
	2012
	办公室
	19.9
	27.01

	3层
	3004
	教工宿舍
	24.1
	32.49

	
	3005
	教工宿舍
	22.5
	31.53

	
	3006
	教工宿舍
	21.9
	33.01

	
	3007
	教工宿舍
	21.9
	32.37

	
	3008
	教工宿舍
	21.5
	33.40

	
	3009
	教工宿舍
	21.5
	33.37

	
	3011
	教工宿舍
	20.2
	27.34

	
	3012
	教工宿舍
	20.2
	32.41

	
	3013
	教工宿舍
	20.2
	35.35

	
	3014
	教工宿舍
	20.2
	32.56

	
	3015
	教工宿舍
	19.9
	28.42

	
	3016
	教工宿舍
	19.9
	28.54

	
	3017
	教工宿舍
	19.9
	28.81

	4层
	4004
	教工宿舍
	24.1
	31.00

	
	4005
	教工宿舍
	22.5
	29.79

	
	4006
	教工宿舍
	21.9
	30.37

	
	4007
	教工宿舍
	21.9
	31.22

	
	4008
	教工宿舍
	21.5
	31.56

	
	4009
	教工宿舍
	21.5
	31.59

	
	4011
	教工宿舍
	20.2
	28.38

	
	4012
	教工宿舍
	20.2
	31.19

	
	4013
	教工宿舍
	20.2
	33.42

	
	4014
	教工宿舍
	20.2
	30.98

	
	4015
	教工宿舍
	19.9
	29.57

	
	4016
	教工宿舍
	19.9
	29.63

	
	4017
	教工宿舍
	19.9
	28.00

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	30.19%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为30.19%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
7 附录
7.1
工作日/节假日房间参数
7.1.1.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
会议室[2002]
[image: image10.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2002 房间全年逐时温度图
办公室[2003]
[image: image11.png]SEZFIEE

-10

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




2003 房间全年逐时温度图
办公室[2004]
[image: image12.png]SEZFIEE

-10

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




2004 房间全年逐时温度图
办公室[2005]
[image: image13.png]SEZFIEE

30

25

20

15

10

5

0t

-5
-10

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2005 房间全年逐时温度图
办公室[2008]
[image: image14.png]SEZFIEE

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2008 房间全年逐时温度图
办公室[2009]
[image: image15.png]SEZFIEE

30

25

20

15

10

5

0t

5
-10
N

LR R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2009 房间全年逐时温度图
办公室[2010]
[image: image16.png]SEZFIEE

30

25

20

15

10

5

0t

-5
-10

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2010 房间全年逐时温度图
办公室[2011]
[image: image17.png]SEZFIEE

30

25

20

15

10

5

0t

-5
-10

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2011 房间全年逐时温度图
办公室[2012]
[image: image18.png]SEZFIEE

LR R R R R R
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2012 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3004]
[image: image19.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3004 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3005]
[image: image20.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3005 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3006]
[image: image21.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3006 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3007]
[image: image22.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3007 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3008]
[image: image23.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3008 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3009]
[image: image24.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3009 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3011]
[image: image25.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3011 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3012]
[image: image26.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3012 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3013]
[image: image27.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3013 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3014]
[image: image28.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3014 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3015]
[image: image29.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3015 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3016]
[image: image30.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3016 房间全年逐时温度图
教工宿舍[3017]
[image: image31.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3017 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4004]
[image: image32.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4004 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4005]
[image: image33.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4005 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4006]
[image: image34.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4006 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4007]
[image: image35.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4007 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4008]
[image: image36.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4008 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4009]
[image: image37.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4009 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4011]
[image: image38.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4011 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4012]
[image: image39.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4012 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4013]
[image: image40.png]SFZEE

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4013 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4014]
[image: image41.png]SFZEE

40

35

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4014 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4015]
[image: image42.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4015 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4016]
[image: image43.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4016 房间全年逐时温度图
教工宿舍[4017]
[image: image44.png]T

SFZEE

30

25

20

15

10

-10
N2

L L QL QL L L R L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4017 房间全年逐时温度图
	
	第4页 共7页
	



[image: image45.png]