[image: image15.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑

	内蒙古工业大学金川校区综合服务楼 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	内蒙古-呼和浩特-土默特左旗

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image16.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15561495726
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
31
建筑概况


3

2
设计依据

错误!未定义书签。

3
规定性指标检查

错误!未定义书签。

3.1
体形系数

错误!未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误!未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误!未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误!未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误!未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误!未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误!未定义书签。

3.4
外墙构造

错误!未定义书签。

3.4.1
外墙相关构造

错误!未定义书签。

3.4.2
外墙平均传热系数

错误!未定义书签。

3.5
挑空楼板构造

错误!未定义书签。

3.5.1
挑空楼板构造一

错误!未定义书签。

3.5.2
挑空楼板构造N

错误!未定义书签。

3.5.3
挑空楼板平均热工性能

错误!未定义书签。

3.6
非采暖地下室顶板构造

错误!未定义书签。

3.6.1
顶板构造一

错误!未定义书签。

3.6.2
顶板构造N

错误!未定义书签。

3.6.3
非采暖地下室顶板平均热工性能

错误!未定义书签。

3.7
分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造

错误!未定义书签。

3.7.1
隔墙构造一

错误!未定义书签。

3.7.2
隔墙构造N

错误!未定义书签。

3.7.3
分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能

错误!未定义书签。

3.8
分隔采暖与非采暖空间的户门构造

错误!未定义书签。

3.9
阳台门下部芯板构造

错误!未定义书签。

3.10
外窗

错误!未定义书签。

3.11
凸窗

错误!未定义书签。

3.11.1
凸窗顶板构造

错误!未定义书签。

3.11.2
凸窗侧板构造

错误!未定义书签。

3.11.3
凸窗底板构造

错误!未定义书签。

3.11.4
凸窗透明部分

错误!未定义书签。

3.12
不采暖封闭阳台相关指标和构造

错误!未定义书签。

3.12.1
不采暖封闭阳台与室内的隔墙

错误!未定义书签。

3.12.2
不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗

错误!未定义书签。

3.12.3
不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比

错误!未定义书签。

3.12.4
不采暖封闭阳台外部墙板

错误!未定义书签。

3.12.5
不采暖封闭阳台上部顶板

错误!未定义书签。

3.12.6
不采暖封闭阳台底板

错误!未定义书签。

3.12.7
不采暖封闭阳台地面

错误!未定义书签。

3.12.8
不采暖封闭阳台外窗

错误!未定义书签。

3.12.9
不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比

错误!未定义书签。

3.13
周边地面

错误!未定义书签。

3.13.1
典型周边地面分类

错误!未定义书签。

3.13.2
周边地面相关构造

错误!未定义书签。

3.13.3
周边地面平均热工性能

错误!未定义书签。

3.14
地下室外墙

错误!未定义书签。

3.14.1
地下墙相关构造

错误!未定义书签。

3.14.2
地下墙平均热工性能

错误!未定义书签。

3.15
外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性

错误!未定义书签。

3.16
规定性指标检查结论

错误!未定义书签。

4
热工性能权衡判断

错误!未定义书签。

4.1
说明

错误!未定义书签。

4.2
开间窗墙面积比

错误!未定义书签。

4.3
外墙平均传热系数

错误!未定义书签。

4.4
封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数

错误!未定义书签。

4.5
地面平均传热系数

错误!未定义书签。

4.5.1
典型地面分类

错误!未定义书签。

4.5.2
周边地面构造

错误!未定义书签。

4.5.3
非周边地面构造

错误!未定义书签。

4.6
建筑总耗热量计算

错误!未定义书签。

4.7
热工性能权衡判断结论

错误!未定义书签。



5
附表 耗热量计算详表

1 建筑概况
	工程名称
	内蒙古工业大学金川校区综合服务楼

	工程地点
	内蒙古-呼和浩特-土默特左旗

	地理位置
	北纬：40.70°
	东经：111.10°

	计算建筑面积(m2)
	地上2049    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	7369.83

	计算建筑外表面积(m2)
	1987.52

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.80

	建筑类型细化
	学校建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:10.15-4.15


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
内蒙古-呼和浩特 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERE(CC) — BAE — P9E —/ME

- 30

20

N,

“v‘,#
Wy
s

10

10 A

20

3n 4/1 51 6/1 7 8/1 I 10/1 111 1271





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]



3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月06日15时
	33.3
	16.1
	5.7
	48.1

	最冷
	01月08日07时
	-21.1
	-21.7
	0.4
	-20.2


4 围护结构
4.1 工程材料
4.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	0.350
	4.862
	1000.0
	928.9
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块B07
	0.180
	3.490
	750.0
	1087.6
	0.0200
	GB/T11968-2020

	稀土无机保温材料
	0.039
	0.772
	200.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	现场喷涂超细无机纤维
	0.035
	0.319
	38.0
	1050.0
	0.0225
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


4.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	防水层(忽略保温性能)
	－
	－
	－
	


4.2 屋顶
4.2.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	防水层(忽略保温性能)
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	120
	0.030
	0.340
	1.20
	3.333
	1.360

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	1：6水泥焦渣（炉渣）
	30
	0.350
	4.862
	1.50
	0.057
	0.417

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.558
	4.276

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


4.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.4 外墙
4.4.1 外墙相关构造
4.4.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	120
	0.030
	0.365
	1.10
	3.636
	1.460

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	蒸压加气混凝土砌块B07
	200
	0.180
	3.490
	1.25
	0.889
	3.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	4.584
	6.010

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.21


4.4.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	100
	0.030
	0.365
	1.10
	3.030
	1.217

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	455
	－
	－
	－
	3.262
	4.855

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


4.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	253.80
	1.000
	0.21
	6.01
	0.70

	平均传热系数K
	0.21 × 1.30 = 0.27


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	266.51
	1.000
	0.21
	6.01
	0.70

	平均传热系数K
	0.21 × 1.30 = 0.27


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	239.57
	1.000
	0.21
	6.01
	0.70

	平均传热系数K
	0.21 × 1.30 = 0.27


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	247.34
	1.000
	0.21
	6.01
	0.70

	平均传热系数K
	0.21 × 1.30 = 0.27


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1007.21
	1.000
	0.21
	6.01
	0.70

	平均传热系数K
	0.21 × 1.30 = 0.27


4.5 地面
4.5.1 地面相关构造
4.5.1.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	各层之和∑
	50
	－
	－
	－
	1.389
	0.567

	保温材料层R
	1.389

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.21


4.5.1.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.20
	1.944
	0.793

	各层之和∑
	70
	－
	－
	－
	1.944
	0.793

	保温材料层R
	1.944

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.26


4.5.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	非周边地面构造一
	281.39
	0.570
	0.21
	0.57

	周边地面构造一
	212.35
	0.430
	0.26
	0.79

	合计
	493.74
	1.000
	0.23
	0.66


4.6 挑空楼板

本工程无此项围护结构
4.7 采暖与非采暖楼板
4.7.1 控温与非控温楼板构造二
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	现场喷涂超细无机纤维
	50
	0.035
	0.319
	1.10
	1.299
	0.456

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.412
	2.286

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.61


4.8 采暖与非采暖隔墙
4.8.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块B07
	190
	0.180
	3.490
	1.25
	0.844
	3.684

	稀土无机保温材料
	30
	0.039
	0.772
	1.20
	0.641
	0.594

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.507
	4.522

	传热系数K=1/(0.17+∑R)
	0.60


4.9 外窗热工
4.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	18
	1.92
	0.40
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0813，C0816，C1413，C1416，C2623，C2626，C0823，C0841

	
	来源：内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6中透光Low-E+12氩气+6透明玻璃
	121
	1.92
	0.40
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C2644，C8622，C8625，C8641

	
	来源：内蒙古12系列建筑标准设计图集 DBJ03-22-2014


4.9.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
4.9.2.1 自定义外遮阳
	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.500
	1.000
	0.750
	


4.9.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	151.88
	1.92
	0.17
	0.34
	0.37
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	北向
	37.26
	1.92
	0.17
	0.35
	0.09
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	东向
	61.82
	1.92
	0.15
	0.33
	0.20
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	西向
	61.48
	1.92
	0.17
	0.35
	0.20
	K≤1.20, 夏季SHGC≤0.30, 冬季SHGC≥0.45
	无需判断

	综合平均
	312.44
	1.92
	0.17
	0.34
	0.22
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
4.10 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]

	金属三防门(泡沫石棉制品保温)
	116.84
	1.000
	1.35

	综合平均
	116.84
	1.000
	1.35

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.20)

	结论
	适宜


4.11 分隔采暖与非采暖空间的户门

本工程无此项围护结构
4.12 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：C0813）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


4.13 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：FJM3943）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


4.14 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


4.15 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	地面
	无需判断


	5
	采暖与非采暖楼板
	无需判断

	6
	采暖与非采暖隔墙
	无需判断

	7
	外窗热工
	无需判断

	8
	外门
	适宜

	9
	外窗气密性
	适宜

	10
	外门气密性
	适宜

	11
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
5 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.27
4.28
	0.35
3.93

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.27
6.01
	0.43
5.04

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－
	－
－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.37
	1.92
	0.25
	0.25
	2.60
	－－

	
	北向
	0.09
	1.92
	0.26
	0.25
	2.60
	－－

	
	东向
	0.20
	1.92
	0.24
	0.25
	2.60
	－－

	
	西向
	0.20
	1.92
	0.26
	0.25
	2.60
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6 设计建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	车库
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	100(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
详见附录
6.2 系统类型
6.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	1149.97
	所有房间


6.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	显热回收
	－
	－
	95
	5(℃)


6.3 供暖系统
6.3.1 默认热源
6.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


6.3.1.2 市政热力系统能耗
	累计热负荷
(kWh)
	外网热
输送效率
	耗电输热比
EHR
	热量消耗
(kWh)
	供暖水泵电耗
(kWh)

	28646
	0.92
	0.00433
	31137
	124


6.4 空调风机
6.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	4030
	0.24
	967
	2192
	2120

	合计
	2120


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	3224
	0.8
	0.24
	774
	2192
	1696

	合计
	1696


6.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	22.78
	26
	548
	12490

	教育-会议室
	10.60
	1
	60
	637

	教育-卫生间
	8.28
	12
	149
	1229

	教育-普通办公室
	22.78
	8
	232
	5280

	教育-楼梯间
	0.00
	8
	251
	0

	教育-走廊
	2.28
	3
	267
	608

	教育-车库
	1.79
	6
	429
	767

	总计
	21012


6.6 生活热水
6.6.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	2
	45
	35
	365
	1314

	总计
	1314


6.6.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	300
	16340
	365
	40
	25
	149103

	总计
	149103


6.6.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	0.8
	0
	电
	90
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)
	一次能源(kWh)

	热水热泵
	0.2
	0
	3.5
	0.2
	0
	0

	备注
	


注：
1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。
2.使用天然气锅炉时，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关数据折算标煤和折电。
6.7 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	300
	15
	75
	0.85
	47526

	总计
	47526


6.8 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-18.24
	7.13
	1.77
	-18.03
	—
	13.38
	-13.98

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image4.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM

O AFIFHX/ BB
B EFFRXNBSE





[image: image5.png]LS HT(KWh/n)





6.9 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	6356
	0
	192.556
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	4514
	0
	185.031
	3月4日7时
	0.000
	--

	4月
	914
	0
	48.309
	4月1日8时
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	639
	0
	35.306
	10月28日8时
	0.000
	--

	11月
	6151
	0
	114.916
	11月18日7时
	0.000
	--

	12月
	10072
	0
	144.989
	12月16日7时
	0.000
	--


[image: image6.png]m\
H
%
T
]





[image: image7.png]BB IEERTT (kW)





7 基准建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	车库
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	100(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
同设计建筑
7.2 制冷系统
	负荷(kWh/a)
	系统综合性能系数
	耗电(kWh/a)

	0
	2.50
	0


7.3 供暖系统
	燃料
	负荷(kWh/a)
	系统综合效率
	标准煤消耗量(kgce)

	煤
	67835
	0.60
	13889


7.4 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	22.78
	26
	548
	12490

	教育-会议室
	10.60
	1
	60
	637

	教育-卫生间
	16.56
	12
	149
	2459

	教育-普通办公室
	22.78
	8
	232
	5280

	教育-楼梯间
	0.00
	8
	251
	0

	教育-走廊
	2.85
	3
	267
	760

	教育-车库
	1.79
	6
	429
	767

	总计
	22393


7.5 生活热水
7.5.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	2
	45
	35
	365
	1314

	总计
	1314


7.5.2 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.8
	1052
	天然气
	90
	118.383

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.2
	263
	天然气
	90
	29.5956

	备注
	


注：
1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。
7.6 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	0.00
	33.64

	旋转90度
	0.00
	33.25

	旋转180度
	0.00
	32.39

	旋转270度
	0.00
	33.13

	平均
	0.00
	33.10


7.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-24.44
	7.71
	2.13
	-18.50
	—
	0.00
	-33.10

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image8.png]RS T(KWh/nT)

m e
m=RER

m EHS

[ #EM

O AFIFHX/ BB
B EFFRXNBSE




[image: image9.png]LS HT(KWh/n)





7.8 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12049
	0
	232.002
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	11430
	0
	211.088
	3月4日7时
	0.000
	--

	4月
	3526
	0
	78.369
	4月1日8时
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	3416
	0
	69.996
	10月28日8时
	0.000
	--

	11月
	15443
	0
	164.080
	11月18日7时
	0.000
	--

	12月
	21971
	0
	197.351
	12月16日7时
	0.000
	--


[image: image10.png]m\
H
%
T
]





[image: image11.png]BB IEERTT (kW)





8 能效结果
8.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	0.00
	0.00

	
	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00

	
	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.06
	0.16

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	1.86
	4.84

	
	照明
	10.25
	26.65

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	15.19
	18.53

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	23.19
	60.29

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	50.19

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供冷
	0.00
	0.00

	
	供暖
	0.00
	0.00

	
	照明
	10.93
	28.42

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	6.78
	55.19

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.07
	0.69

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	84.29

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	84.29


[image: image12.png]53%

B HREFER R

0%

| REots
Rz

ZE A KL
m R
W ETEHIK
m A




[image: image13.png]SEAMEEFTREAEH

0%

%
m R
W E R
m R

A iE K
B




[image: image14.png]60

50

40

30

20

1

15}

o

s

i

kol IHJXLHL

L]

REFEXT L B 5 B (kwh/m)

RIS
WS

AETEHK H




8.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	50.19
	84.29

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	84.29

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	40.46
	25.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	100.00
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


9 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-车库
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-车库
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
9.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假

