建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-深圳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月5日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18684378385 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	5

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	8

4.8 外窗	12

4.9 建筑遮阳措施	16

4.10 可开启窗扇	17

4.11 非中空窗面积比	17

4.12 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-深圳 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5676㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 计算建筑体积 | 48679.22 |
| 计算建筑外表面积 | 9785.84 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机轻集料保温浆料I型 | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 800.0 | 0.0230 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=3.436)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.913,D=3.938)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.474,D=2.984)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋无机轻集料保温浆料I型 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1）(2) (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.165

5. 外窗：铝塑共挤窗框+遮阳型在线Low-E玻璃（K=3.6）(2) (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.165

6. 天窗：PVC塑料窗框+较低透光Low-E中空玻璃 (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.218

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9785.84 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 48679.22 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.500 | 5676.25 | 3995.79 | 42571.87 |
| 2 | 7.500 | 0.00 | 5790.05 | 6107.35 |
| 合计 | 15.00 | 5676.25 | 9785.84 | 48679.22 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 775.80 | 1461.00 | 0.53 |
| 北向 | 立面2 | 799.82 | 1270.65 | 0.63 |
| 东向 | 立面3 | 306.67 | 614.42 | 0.50 |
| 西向 | 立面4 | 323.59 | 614.42 | 0.53 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 507.00 | 775.80 |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 1 | 14 | 8.40 | 117.60 |  |
|  |  | C5636 | 5.60×3.00 | 1 | 9 | 16.80 | 151.20 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 673.82 | 799.82 |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 1 | 5 | 8.40 | 42.00 |  |
|  |  | C5636 | 5.60×3.00 | 1 | 5 | 16.80 | 84.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 215.95 | 306.67 |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 |  |
|  |  | C5636 | 5.60×3.00 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 |  |
|  |  | 透光门-M2421 | 2.40×2.10 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 215.95 | 323.59 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C3036 | 3.00×3.00 | 1 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 |  |
|  |  | C5636 | 5.60×3.00 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 |  |
|  |  | 透光门-M2421 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  | 206.80 | 2437.19 | 0.08 |
| 1002 |  | 153.00 | 787.49 | 0.19 |
| 1003 |  | 170.40 | 684.54 | 0.25 |
| 1006 |  | 18.20 | 210.45 | 0.09 |
| 1007 |  | 5.40 | 169.27 | 0.03 |
| 1008 |  | 0.80 | 147.16 | 0.01 |
| 1009 |  | 0.80 | 147.16 | 0.01 |
| 1011 |  | 12.20 | 56.53 | 0.22 |
| 1012 |  | 6.00 | 52.18 | 0.11 |
| 1019 |  | 12.00 | 43.56 | 0.28 |
| 整栋建筑 |  | 585.60 | 5308.95 | 0.11 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC塑料窗框+较低透光Low-E中空玻璃 | 30 | 2.50 | 0.22 |  |
| 平均 |  |  | 2.50 | 0.22 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.5,SHGC≤0.25 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.431 | 3.436 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)(1 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.935 | 3.938 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 188.87/1739.49 = 1.02 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机轻集料保温浆料I型 | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.20 | 0.357 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.518 | 2.984 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.47 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 194.80 | 52.60 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 104.40 | 9.40 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 133.60 | 12.02 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 128.80 | 11.59 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 15.00 | 0.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 85.76 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 147.18 | 39.74 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 45.00 | 4.05 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 56.00 | 5.04 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 56.00 | 5.04 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 30.00 | 0.30 |
|  | 合计 |  |  |  | 54.17 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 46.74 | 12.62 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 39.60 | 3.56 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 40.80 | 3.67 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 33.60 | 3.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.88 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 46.74 | 12.62 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 53.40 | 4.81 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 50.40 | 4.54 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 45.60 | 4.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 26.07 |
| 总计 |  |  |  |  | 188.87 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 675.12 | 1.000 | 0.91 | 3.94 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 85.76/675.12 = 1.04 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 470.82 | 1.000 | 0.91 | 3.94 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 54.17/470.82 = 1.03 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 307.75 | 1.000 | 0.91 | 3.94 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 22.88/307.75 = 0.98 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 285.79 | 1.000 | 0.91 | 3.94 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 26.07/285.79 = 1.00 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1739.49 | 1.000 | 0.91 | 3.94 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 188.87/1739.49 = 1.02 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑共挤窗框+Low-E中空玻璃（K=2.1）(2) | 31 | 1.60 | 0.17 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018 |  |  |  |  |
| 2 | 铝塑共挤窗框+遮阳型在线Low-E玻璃（K=3.6）(2) | 27 | 1.60 | 0.17 | 0.550 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C5615，C5636，透光门-M2421，C3015，C3036 |  |  |  |
|  | 来源：《深圳市居住建筑节能设计规范》SJG 45-2018 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.300 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 507.00 | 31 | 1.600 |
| 2 | C5615 | 1 | 14 | 8.40 | 117.60 | 27 | 1.600 |
| 3 | C5636 | 1 | 9 | 16.80 | 151.20 | 27 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 775.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 673.82 | 31 | 1.600 |
| 2 | C5615 | 1 | 5 | 8.40 | 42.00 | 27 | 1.600 |
| 3 | C5636 | 1 | 5 | 16.80 | 84.00 | 27 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 799.82 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 215.95 | 31 | 1.600 |
| 2 | C5615 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 | 27 | 1.600 |
| 3 | C5636 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 | 27 | 1.600 |
| 4 | 透光门-M2421 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 27 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 306.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 215.95 | 31 | 1.600 |
| 2 | C3015 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 27 | 1.600 |
| 3 | C3036 | 1 | 2 | 9.00 | 18.00 | 27 | 1.600 |
| 4 | C5615 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 | 27 | 1.600 |
| 5 | C5636 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 | 27 | 1.600 |
| 6 | 透光门-M2421 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 27 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 323.59 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 507.00 | 31 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 2 | C5615 | 1 | 14 | 8.40 | 117.60 | 27 | 0.165 | 平板外遮阳0 | 0.778 | 0.128 |
| 3 | C5636 | 1 | 9 | 16.80 | 151.20 | 27 | 0.165 | 固定百叶外遮阳0 | 0.469 | 0.077 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 775.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.142 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 673.82 | 31 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 2 | C5615 | 1 | 5 | 8.40 | 42.00 | 27 | 0.165 | 平板外遮阳0 | 0.807 | 0.133 |
| 3 | C5636 | 1 | 5 | 16.80 | 84.00 | 27 | 0.165 | 固定百叶外遮阳0 | 0.413 | 0.068 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 799.82 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.153 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 215.95 | 31 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 2 | C5615 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 | 27 | 0.165 | 平板外遮阳0 | 0.764 | 0.126 |
| 3 | C5636 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 | 27 | 0.165 | 固定百叶外遮阳0 | 0.366 | 0.060 |
| 4 | 透光门-M2421 | 1 | 3 | 5.04 | 15.12 | 27 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 306.67 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.145 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 215.95 | 31 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 2 | C3015 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 27 | 0.165 | 平板外遮阳0 | 0.770 | 0.127 |
| 3 | C3036 | 1 | 2 | 9.00 | 18.00 | 27 | 0.165 | 固定百叶外遮阳0 | 0.371 | 0.061 |
| 4 | C5615 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 | 27 | 0.165 | 平板外遮阳0 | 0.770 | 0.127 |
| 5 | C5636 | 1 | 3 | 16.80 | 50.40 | 27 | 0.165 | 固定百叶外遮阳0 | 0.370 | 0.061 |
| 6 | 透光门-M2421 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 27 | 0.165 |  | 1.000 | 0.165 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 323.59 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.139 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 775.80 | 1.60 | 0.14 | 0.53 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 799.82 | 1.60 | 0.15 | 0.63 | K≤2.40, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 306.67 | 1.60 | 0.14 | 0.50 | K≤2.50, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 323.59 | 1.60 | 0.14 | 0.53 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2205.88 | 1.60 | 0.15 | 0.56 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 775.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 799.82 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 306.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 323.59 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。