[image: image21.jpg]




	围护结构节能率计算书
公共建筑

	厂房改造

	设计编号：00-11



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250301(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 计算要求

4

3.1 计算目标

5

3.2 计算方法

5

4 软件介绍

5

5 气象数据

5

5.1 气象地点

6

5.2 逐日干球温度表

6

5.3 逐月辐照量表

6

5.4 峰值工况

7

6 建筑大样

10

7 围护结构

10

7.1 工程材料

11

7.2 围护结构作法简要说明

12

7.3 体形系数

12

7.4 窗墙比

13

7.5 天窗

14

7.6 屋顶

14

7.7 外墙

15

7.8 挑空楼板

15

7.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

16

7.10 采暖与非采暖隔墙

16

7.11 外窗热工

18

7.12 周边地面

18

7.13 采暖地下室外墙

19

7.14 变形缝

19

7.15 可开启窗扇

19

8 房间类型

19

8.1 房间参数表

19

8.2 作息时间表

19

9 设计建筑

19

9.1 负荷分项统计

20

9.2 逐月负荷表

21

10 参照建筑

21

10.1 负荷分项统计

22

10.2 逐月负荷表

23

11 计算结果

23

11.1 围护结构热工性能对比

24

11.2 围护结构节能率

24

12 绿色建筑性能评估得分

28

13 附录

28

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

28

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

29

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

30

13.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	厂房改造

	工程地点
	吉林-长春

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：125.21°

	计算建筑面积(m2)
	地上8002    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	56149.39

	计算建筑外表面积(m2)
	8329.59

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12

	控温期
	供冷期:5.15-9.20,供暖期:10.20-4.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低3%，得5分；每再降低1%，再得1分，最高得10分。
建筑供暖空调负荷降低比例按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.3的要求。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），及室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
吉林-长春, 《建筑节能气象参数标准》
5.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





5.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


6 建筑大样
[image: image5.png]



西南轴侧图
[image: image6.png]



东北轴侧图
[image: image7.png]



前视图
[image: image8.png]



后视图
7 围护结构
7.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	0.037
	0.280
	18.0
	1618.7
	0.0162
	GB/T 10801.1-2021

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	0.560
	9.540
	800.0
	2793.5
	0.0000
	吉林居住建筑节能设计标准 DB22/T5034－2019

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


7.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.268,D=6.150)：（由上到下）
    水泥砂浆. 40mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 60mm＋岩棉板. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.269,D=6.240)：（由外到内）
    抹面胶浆. 5mm＋岩棉板. 140mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.332,D=4.322)：（由外到内）
    岩棉板. 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
6. 天窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766
7. 外窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766
8. 周边地面：周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板 (K=0.495,D=2.257)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm
7.3 体形系数
7.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	8329.59

	建筑体积(m3)
	56149.39

	体形系数
	0.15


7.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	4643.49
	1260.45
	19502.67

	2
	3.600
	2731.36
	1304.70
	16666.27

	3
	3.600
	626.87
	2614.26
	12646.30

	4
	3.600
	0.00
	3150.18
	7334.14

	合计
	15.00
	8001.72
	8329.59
	56149.39


7.4 窗墙比
7.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	96.78
	979.53
	0.10

	北向
	北-默认立面
	92.13
	796.45
	0.12

	东向
	东-默认立面
	72.99
	909.76
	0.08

	西向
	西-默认立面
	90.19
	912.02
	0.10


7.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	96.78

	
	
	C1818[0418]
	0.43×1.80
	2
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	2
	1
	2.47
	2.47
	

	
	
	透光门-M1021
	1.00×2.10
	1
	4
	2.10
	8.40
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	2
	3.15
	6.30
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56
	

	北向
	北-默认立面
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	92.13

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	3
	1
	2.47
	2.47
	

	东向
	东-默认立面
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	72.99

	
	
	C0918
	0.90×1.80
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	

	
	
	透光门-M1221
	1.20×2.10
	1
	2
	2.52
	5.04
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15
	

	西向
	西-默认立面
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	90.19

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	

	
	
	C1818[0818]
	0.81×1.80
	2
	1
	1.47
	1.47
	

	
	
	C1818[1018]
	0.99×1.80
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	

	
	
	C1818[1118]
	1.11×1.80
	3
	1
	2.00
	2.00
	

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	


7.5 天窗
7.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3001
	
	572.57
	2442.64
	0.23

	3002
	
	21.51
	164.50
	0.13

	3003
	
	10.64
	81.34
	0.13

	3004
	
	23.20
	80.42
	0.29

	3006
	
	15.82
	54.83
	0.29

	3007
	
	0.30
	32.70
	0.01

	3009
	
	8.17
	28.33
	0.29

	3012
	
	0.27
	19.13
	0.01

	3016
	
	0.25
	6.80
	0.04

	整栋建筑
	652.72
	4655.88
	0.14


7.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	窗遮阳系数
	备注

	1
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	107
	2.00
	0.88
	选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。

	平均
	
	2.00
	0.88
	


7.6 屋顶
7.6.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	60
	0.260
	4.370
	1.50
	0.154
	1.008

	岩棉板.
	170
	0.040
	0.700
	1.30
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	430
	－
	－
	－
	3.580
	6.150

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


7.7 外墙
7.7.1 外墙相关构造
7.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板.
	140
	0.040
	0.700
	1.10
	3.182
	2.450

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	190
	0.560
	9.540
	1.00
	0.339
	3.237

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	375
	－
	－
	－
	3.571
	6.240

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


7.7.1.2 热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	120
	0.040
	0.700
	1.10
	2.727
	2.100

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.864
	4.322

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


7.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image9.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





7.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	882.75
	1.000
	0.27
	6.24
	0.48

	平均传热系数K
	0.27 × 1.30 = 0.35


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	704.33
	1.000
	0.27
	6.24
	0.48

	平均传热系数K
	0.27 × 1.30 = 0.35


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	836.77
	1.000
	0.27
	6.24
	0.48

	平均传热系数K
	0.27 × 1.30 = 0.35


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	821.83
	1.000
	0.27
	6.24
	0.48

	平均传热系数K
	0.27 × 1.30 = 0.35


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3245.67
	1.000
	0.27
	6.24
	0.48

	平均传热系数K
	0.27 × 1.30 = 0.35


7.8 挑空楼板

本工程无此项围护结构
7.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
7.10 采暖与非采暖隔墙
7.10.1 采暖与非采暖隔墙相关构造
7.10.1.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.66


7.10.1.2 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.66


7.10.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	2581.26
	0.999
	2.66
	2.37

	控温房间隔墙构造一
	2.05
	0.001
	2.66
	2.37

	合计
	2583.31
	1.000
	2.66
	2.37


7.11 外窗热工
7.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	18
	2.00
	0.77
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C0618，C0918，C1218，C1818，透光门-M1221，透光门-M1521，C1818[0818]，C1818[1018]，C1818[1118]，C1818[1218]，C1818[0418]，C1818[1418]，透光门-M1021，透光门-M1821

	
	备注：选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。


7.11.2 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	18
	2.000

	2
	C1818[0418]
	2
	1
	0.77
	0.77
	18
	2.000

	3
	C1818[1418]
	2
	1
	2.47
	2.47
	18
	2.000

	4
	透光门-M1021
	1
	4
	2.10
	8.40
	18
	2.000

	5
	透光门-M1521
	2
	2
	3.15
	6.30
	18
	2.000

	6
	透光门-M1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	96.78
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	18
	2.000

	2
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	2.000

	3
	C1818[1418]
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	92.13
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	2.000

	2
	C0918
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	18
	2.000

	3
	C1218
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	18
	2.000

	4
	C1818
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	18
	2.000

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.52
	5.04
	18
	2.000

	6
	透光门-M1521
	2
	1
	3.15
	3.15
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	72.99
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	2.000

	2
	C1818
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	18
	2.000

	3
	C1818[0818]
	2
	1
	1.47
	1.47
	18
	2.000

	4
	C1818[1018]
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	18
	2.000

	5
	C1818[1118]
	3
	1
	2.00
	2.00
	18
	2.000

	6
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	90.19
	立面平均传热系数
	2.000


7.11.3 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	96.78
	2.00
	0.59
	0.10

	北向
	北-默认立面
	92.13
	2.00
	0.76
	0.12

	东向
	东-默认立面
	72.99
	2.00
	0.57
	0.08

	西向
	西-默认立面
	90.19
	2.00
	0.57
	0.10

	综合平均
	
	352.09
	2.00
	0.62
	0.10


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
7.12 周边地面
7.12.1 周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	80
	0.037
	0.280
	1.20
	1.802
	0.605

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.911
	2.257

	保温材料层R
	1.80


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
7.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
7.14 变形缝

本工程无此项围护结构
7.15 可开启窗扇
8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	一般超市
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	共享空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 设计建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-60.04
	30.27
	3.49
	-59.20
	—
	0.00
	-85.48

	供冷(kWh/㎡)
	21.34
	38.79
	4.83
	7.55
	-5.58
	0.00
	66.93


[image: image10.png]HERST(kWh/n)

W EPE
LR
L=

I HAEN

O FHER/ 5%
B ERIFRNEE





[image: image11.png]LSS T(KWh/nT)

O FHEIR BT

» SRIFRNEE
m |





9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	207297
	0
	1078.035
	1月13日9时
	0.000
	--

	2月
	152256
	0
	841.833
	2月1日9时
	0.000
	--

	3月
	38550
	0
	610.685
	3月1日9时
	0.000
	--

	4月
	3420
	0
	128.381
	4月3日9时
	0.000
	--

	5月
	0
	45907
	0.000
	--
	370.762
	5月20日18时

	6月
	0
	121424
	0.000
	--
	485.564
	6月24日17时

	7月
	0
	166713
	0.000
	--
	639.284
	7月21日18时

	8月
	0
	147326
	0.000
	--
	526.290
	8月3日12时

	9月
	0
	54186
	0.000
	--
	443.953
	9月1日15时

	10月
	1919
	0
	117.999
	10月28日9时
	0.000
	--

	11月
	116641
	0
	743.416
	11月21日9时
	0.000
	--

	12月
	163938
	0
	868.553
	12月29日9时
	0.000
	--


[image: image12.png]250000

200000

150000

100000

50000

o

BRREER(kWh)

3

4 5 6 7 8 9 10 1

12

ek
L ESEE51





[image: image13.png]1200

1000

200

o

BRIEBEREKW)

4 5 6 7 8 9 10 1 12

1 2 3

L Eintoid
SRS





10 参照建筑
10.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-65.23
	30.95
	4.14
	-60.08
	—
	0.00
	-90.22

	供冷(kWh/㎡)
	20.01
	38.14
	5.49
	7.54
	-5.39
	0.00
	65.78


[image: image14.png]HERST(kWh/n)

R
mERER

L=
I HAEN
O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image15.png]LSS T(KWh/nT)

O FHEIR BT

» SRIFRNEE
 —





10.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	216066
	0
	1087.042
	1月13日9时
	0.000
	--

	2月
	160702
	0
	852.243
	2月1日9时
	0.000
	--

	3月
	44022
	0
	626.851
	3月1日9时
	0.000
	--

	4月
	4905
	0
	148.060
	4月3日9时
	0.000
	--

	5月
	0
	44291
	0.000
	--
	364.141
	5月20日18时

	6月
	0
	117960
	0.000
	--
	480.676
	6月24日17时

	7月
	0
	164966
	0.000
	--
	636.660
	7月21日18时

	8月
	0
	146012
	0.000
	--
	524.416
	8月3日12时

	9月
	0
	53152
	0.000
	--
	441.169
	9月1日15时

	10月
	2637
	0
	147.101
	10月29日9时
	0.000
	--

	11月
	122474
	0
	749.935
	11月21日9时
	0.000
	--

	12月
	171113
	0
	874.367
	12月29日9时
	0.000
	--


[image: image16.png]250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

3

4 5 6 7 8 9 10 1

12

ek
L ESEE51





[image: image17.png]BRIEBEREKW)

1200

1000

L Eintoid

SRS
400
200 I
3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

o





11 计算结果
11.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.15
	0.15

	天窗传热系数K
	2.00
	2.30

	屋顶传热系数K
	0.27
	0.30

	外墙传热系数K
	0.35
	0.38

	挑空楼板传热系数K
	－
	－

	地下车库与供暖房间之间楼板K 
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	2.66
	1.00

	周边地面保温层热阻R
	1.80
	1.10

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.10
	2.00
	0.10
	2.70

	
	北向
	北-默认立面
	0.12
	2.00
	0.12
	2.70

	
	东向
	东-默认立面
	0.08
	2.00
	0.08
	2.70

	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	2.00
	0.10
	2.70

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
11.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	66.93
	65.78
	-1.74%

	
	耗热量
	85.48
	90.22
	5.25%

	
	冷热合计
	152.41
	156.00
	2.30%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	-1.74%

	
	供冷能耗
	26.77
	26.31
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	5.25%

	
	供暖能耗
	53.43
	56.39
	

	供暖供冷综合能耗
	80.20
	82.70
	3.02%


12 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低 3%，得 5 分；每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	3.02%
	5

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image18.png]Bt R R AL

67%

W RARERE - BLBRAERE




[image: image19.png]S IR HREFEFI AR

68%

WA RERE - BLRAERE




[image: image20.png]60

50

40

30

20

10

BEFEXSELE 75 Bl (kwh/m?)

L §:4)
LS

iz

fisi)




13 附录
13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-一般超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-共享空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
13.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image21.jpg]