[image: image14.png]




	性能模拟验证报告
公共建筑

	厂房改造

	设计编号：00-11



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250301(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

6

5 建筑大样

9

6 围护结构

9

6.1 工程材料

10

6.2 围护结构作法简要说明

11

6.3 体形系数

11

6.4 窗墙比

12

6.5 天窗

13

6.6 屋顶

14

6.7 外墙

15

6.8 挑空楼板

15

6.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

16

6.10 采暖与非采暖隔墙

16

6.11 外窗热工

18

6.12 周边地面

18

6.13 采暖地下室外墙

19

6.14 变形缝

19

6.15 可开启窗扇

19

7 围护结构概况

19

8 房间类型

19

8.1 房间参数表

20

8.2 作息时间表

20

9 系统类型

20

9.1 系统分区

20

9.2 热回收参数

20

10 制冷系统

20

10.1 默认冷源

21

11 供暖系统

21

11.1 默认热源

22

12 空调风机

22

12.1 独立新排风

22

12.2 风机盘管

22

13 照明

22

14 插座设备

23

15 排风机

23

16 生活热水

23

16.1 热水需求

23

16.2 太阳能集热

23

16.3 热水设备

24

17 电梯

24

17.1 直梯

24

18 光伏发电

24

19 计算结果

24

19.1 负荷分项统计

25

19.2 逐月负荷表

26

19.3 逐月电耗

27

19.4 全年能耗

29

20 附录

29

20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

29

20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

30

20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

31

20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

31

20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	厂房改造

	工程地点
	吉林-长春

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：125.21°

	计算建筑面积(m2)
	地上8002    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	56149.39

	计算建筑外表面积(m2)
	8329.59

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12

	控温期
	供冷期:5.15-9.20,供暖期:10.20-4.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
吉林-长春, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


5 建筑大样
[image: image5.png]



西南轴侧图
[image: image6.png]



东北轴侧图
[image: image7.png]



前视图
[image: image8.png]



后视图
6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	石膏板（1）
	0.330
	5.280
	1050.0
	1050.0
	0.0790
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5.0
	0.100
	－
	材料厚度为5mm


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.273,D=5.570)：（由上到下）
    水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋岩棉板. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.448,D=4.216)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.259,D=6.629)：（由外到内）
    抹面胶浆. 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆. 20mm＋岩棉板. 140mm＋石膏板（1） 30mm＋抹面胶浆. 20mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=5） 5mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=5） 5mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.387,D=4.216)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
5. 热桥柱：热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.391,D=3.972)：（由外到内）
    岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
6. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
7. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
8. 天窗：65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5) (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470
9. 外窗：65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5) (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470
10. 周边地面：周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板 (K=3.135,D=1.651)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=5） 5mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	8329.59

	建筑体积(m3)
	56149.39

	体形系数
	0.15


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	4643.49
	1260.45
	19502.67

	2
	3.600
	2731.36
	1304.70
	16666.27

	3
	3.600
	626.87
	2614.26
	12646.30

	4
	3.600
	0.00
	3150.18
	7334.14

	合计
	15.00
	8001.72
	8329.59
	56149.39


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	96.78
	979.53
	0.10

	北向
	北-默认立面
	92.13
	796.45
	0.12

	东向
	东-默认立面
	72.99
	909.76
	0.08

	西向
	西-默认立面
	90.19
	912.02
	0.10


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	96.78

	
	
	C1818[0418]
	0.43×1.80
	2
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	2
	1
	2.47
	2.47
	

	
	
	透光门-M1021
	1.00×2.10
	1
	4
	2.10
	8.40
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	2
	3.15
	6.30
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56
	

	北向
	北-默认立面
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	92.13

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	3
	1
	2.47
	2.47
	

	东向
	东-默认立面
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	72.99

	
	
	C0918
	0.90×1.80
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	

	
	
	透光门-M1221
	1.20×2.10
	1
	2
	2.52
	5.04
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15
	

	西向
	西-默认立面
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	90.19

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	

	
	
	C1818[0818]
	0.81×1.80
	2
	1
	1.47
	1.47
	

	
	
	C1818[1018]
	0.99×1.80
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	

	
	
	C1818[1118]
	1.11×1.80
	3
	1
	2.00
	2.00
	

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	


6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3001
	
	572.57
	2442.64
	0.23

	3002
	
	21.51
	164.50
	0.13

	3003
	
	10.64
	81.34
	0.13

	3004
	
	23.20
	80.42
	0.29

	3006
	
	15.82
	54.83
	0.29

	3007
	
	0.30
	32.70
	0.01

	3009
	
	8.17
	28.33
	0.29

	3012
	
	0.27
	19.13
	0.01

	3016
	
	0.25
	6.80
	0.04

	整栋建筑
	652.72
	4655.88
	0.14


6.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	窗遮阳系数
	备注

	1
	65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5)
	107
	1.00
	0.54
	

	平均
	
	1.00
	0.54
	


6.6 屋顶
6.6.1 屋顶相关构造
6.6.1.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	170
	0.040
	0.700
	1.30
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	3.507
	5.570

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


6.6.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.30
	1.923
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.081
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


6.6.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	3825.05
	0.956
	0.27
	5.57
	0.12

	屋顶防火隔离带构造一
	178.01
	0.044
	0.45
	4.22
	0.12

	合计
	4003.07
	1.000
	0.28
	5.51
	0.12


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	140
	0.040
	0.700
	1.10
	3.182
	2.450

	石膏板（1）
	30
	0.330
	5.280
	1.00
	0.091
	0.480

	抹面胶浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5
	－
	－
	－
	0.100
	－

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5
	－
	－
	－
	0.100
	－

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	3.710
	6.629

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.26


6.7.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.431
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


6.7.1.3 热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.409
	3.972

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


6.7.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	814.35
	0.923
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	68.40
	0.077
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	882.75
	1.000
	0.27
	6.44
	0.48


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	651.23
	0.925
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	53.10
	0.075
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	704.33
	1.000
	0.27
	6.45
	0.48


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	675.63
	0.807
	0.26
	6.63
	0.48

	热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	热桥柱
	92.23
	0.110
	0.39
	3.97
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	68.91
	0.082
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	836.77
	1.000
	0.28
	6.14
	0.48


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	752.75
	0.916
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	69.08
	0.084
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	821.83
	1.000
	0.27
	6.43
	0.48


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2893.96
	0.892
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	259.48
	0.080
	0.39
	4.22
	0.48

	热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	热桥柱
	92.23
	0.028
	0.39
	3.97
	0.48

	合计
	
	3245.67
	1.000
	0.27
	6.36
	0.48


6.8 挑空楼板

本工程无此项围护结构
6.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
6.10 采暖与非采暖隔墙
6.10.1 采暖与非采暖隔墙相关构造
6.10.1.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.66


6.10.1.2 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.155
	2.371

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.66


6.10.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	2581.26
	0.999
	2.66
	2.37

	控温房间隔墙构造一
	2.05
	0.001
	2.66
	2.37

	合计
	2583.31
	1.000
	2.66
	2.37


6.11 外窗热工
6.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5)
	18
	1.00
	0.47
	0.490

	
	
	窗编号

	
	
	C0618，C0918，C1218，C1818，透光门-M1221，透光门-M1521，C1818[0818]，C1818[1018]，C1818[1118]，C1818[1218]，C1818[0418]，C1818[1418]，透光门-M1021，透光门-M1821

	
	来源：实测数据



6.11.2 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	18
	1.000

	2
	C1818[0418]
	2
	1
	0.77
	0.77
	18
	1.000

	3
	C1818[1418]
	2
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.000

	4
	透光门-M1021
	1
	4
	2.10
	8.40
	18
	1.000

	5
	透光门-M1521
	2
	2
	3.15
	6.30
	18
	1.000

	6
	透光门-M1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	96.78
	立面平均传热系数
	1.000


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	18
	1.000

	2
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	1.000

	3
	C1818[1418]
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	92.13
	立面平均传热系数
	1.000


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	1.000

	2
	C0918
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	18
	1.000

	3
	C1218
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	18
	1.000

	4
	C1818
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	18
	1.000

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.52
	5.04
	18
	1.000

	6
	透光门-M1521
	2
	1
	3.15
	3.15
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	72.99
	立面平均传热系数
	1.000


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	1.000

	2
	C1818
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	18
	1.000

	3
	C1818[0818]
	2
	1
	1.47
	1.47
	18
	1.000

	4
	C1818[1018]
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	18
	1.000

	5
	C1818[1118]
	3
	1
	2.00
	2.00
	18
	1.000

	6
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	90.19
	立面平均传热系数
	1.000


6.11.3 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	96.78
	1.00
	0.36
	0.10

	北向
	北-默认立面
	92.13
	1.00
	0.47
	0.12

	东向
	东-默认立面
	72.99
	1.00
	0.35
	0.08

	西向
	西-默认立面
	90.19
	1.00
	0.35
	0.10

	综合平均
	
	352.09
	1.00
	0.38
	0.10


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.12 周边地面
6.12.1 周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5
	－
	－
	－
	0.100
	－

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	各层之和∑
	165
	－
	－
	－
	0.209
	1.651

	保温材料层R
	0.10


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
6.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
6.14 变形缝

本工程无此项围护结构
6.15 可开启窗扇
7 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	0.28
5.51

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	0.27
6.36

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	1.00
0.47

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.10
	1.00

	
	北向
	北-默认立面
	0.12
	1.00

	
	东向
	东-默认立面
	0.08
	1.00

	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	1.00


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	一般超市
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	共享空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6608.64
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


10 制冷系统
10.1 默认冷源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动, NACAcSys


10.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


10.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


10.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


10.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	5660
	163
	1415
	4.00
	1597
	1907
	489

	20~40
	44571
	286
	10868
	4.10
	2803
	3346
	858

	40~60
	134352
	531
	31257
	4.30
	5204
	6213
	1593

	60~80
	157344
	450
	33328
	4.72
	4410
	5265
	1350

	80~100
	95639
	223
	19128
	5.00
	2185
	2609
	669

	>100
	5273
	10
	1000
	－
	98
	117
	100

	合计
	442838
	1663
	96995
	
	16297
	19457
	5059


11 供暖系统
11.1 默认热源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


11.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	411716
	0.78
	0.92
	2.93
	195789


11.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


11.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	106442
	1164
	13619

	40
	400
	11.7
	0.0293
	243035
	878
	10273

	60
	600
	11.7
	0.0195
	57722
	122
	1427

	80
	800
	11.7
	0.0146
	4517
	7
	82

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	411716
	2171
	25401


12 空调风机
12.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	25513
	0.24
	6123
	4298
	26317

	合计
	26317


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	20410
	0.8
	0.24
	4898
	4298
	21054

	合计
	21054


12.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	3834
	1534

	合计
	1534


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	159
	5756

	商场-一般超市
	36.14
	1
	2673
	96583

	商场-共享空间
	36.14
	4
	1566
	56587

	商场-卫生间
	16.06
	12
	233
	3749

	商场-大厅
	36.14
	3
	1939
	70055

	商场-普通办公室
	36.14
	2
	71
	2569

	商场-楼梯间
	8.03
	19
	337
	2703

	商场-空房间
	0.00
	1
	527
	0

	商场-设备间
	14.05
	3
	72
	1012

	商场-酒吧、茶座
	36.14
	1
	162
	5854

	总计
	244870


14 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	商场-一般商店
	47.45
	2
	159
	7559

	商场-一般超市
	47.45
	1
	2673
	126826

	商场-共享空间
	47.45
	4
	1566
	74307

	商场-卫生间
	47.45
	12
	233
	11077

	商场-大厅
	47.45
	3
	1939
	91992

	商场-普通办公室
	47.45
	2
	71
	3374

	商场-楼梯间
	47.45
	19
	337
	15974

	商场-空房间
	0.00
	1
	527
	0

	商场-设备间
	54.75
	3
	72
	3943

	商场-酒吧、茶座
	47.45
	1
	162
	7687

	总计
	342738


15 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	10
	365
	146000

	总计
	146000


注：此类风机指非空调区域排风机
16 生活热水
16.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	商城公共区域
	4
	45
	520
	365
	39059

	总计
	39059


16.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	2060
	16340
	365
	40
	25
	1023837

	总计
	1023837


16.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0
	0

	备注
	


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热水热泵
	0.5
	0
	3.5
	0
	0

	备注
	


17 电梯
17.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


18 光伏发电
	月
	发电量(kWh)

	1
	43776

	2
	49248

	3
	65664

	4
	76608

	5
	82080

	6
	76608

	7
	71136

	8
	65664

	9
	60129

	10
	49248

	11
	38304

	12
	32832

	总计
	711297


19 计算结果
19.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-44.85
	28.81
	2.04
	-37.45
	—
	0.00
	-51.45

	供冷(kWh/㎡)
	15.18
	36.29
	2.72
	4.95
	-3.81
	0.00
	55.34


[image: image9.png]8

10

-10

HERST(kWh/n)

W EPE
LR
L=

I HAEN

O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image10.png]LSS T(KWh/nT)

O FHEIR BT
.  HHFRNEE





19.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	125244
	0
	699.673
	1月13日9时
	0.000
	--

	2月
	105810
	0
	584.230
	2月8日9时
	0.000
	--

	3月
	34871
	0
	436.494
	3月1日9时
	0.000
	--

	4月
	8175
	0
	146.558
	4月3日9时
	0.000
	--

	5月
	0
	29137
	0.000
	--
	272.914
	5月20日18时

	6月
	0
	88078
	0.000
	--
	375.889
	6月24日17时

	7月
	0
	138708
	0.000
	--
	561.957
	7月21日18时

	8月
	0
	132854
	0.000
	--
	465.569
	8月3日12时

	9月
	0
	54062
	0.000
	--
	405.827
	9月1日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	49606
	0
	409.587
	11月21日9时
	0.000
	--

	12月
	88010
	0
	521.704
	12月29日9时
	0.000
	--


[image: image11.png]160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

BRREER(kWh)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ek
L ESEE51





[image: image12.png]BRIEBEREKW)

700

500

400 LR
300 SRS
200
100 I

3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

o





19.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	8.03
	0.62
	2.60
	3.64
	18.25
	1.88
	0.00

	2
	0.00
	6.86
	0.56
	2.35
	3.29
	
	
	

	3
	0.00
	2.66
	0.62
	2.60
	3.64
	
	
	

	4
	0.00
	0.77
	0.30
	2.52
	3.52
	
	
	

	5
	1.55
	0.00
	0.34
	2.60
	3.64
	
	
	

	6
	3.75
	0.00
	0.60
	2.52
	3.52
	
	
	

	7
	4.85
	0.00
	0.62
	2.60
	3.64
	
	
	

	8
	4.73
	0.00
	0.62
	2.60
	3.64
	
	
	

	9
	2.34
	0.00
	0.40
	2.52
	3.52
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.23
	2.60
	3.64
	
	
	

	11
	0.00
	3.50
	0.60
	2.52
	3.52
	
	
	

	12
	0.00
	5.82
	0.62
	2.60
	3.64
	
	
	

	合计
	17.22
	27.64
	6.11
	30.60
	42.83
	18.25
	1.88
	0.00


19.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	55.34
	

	
	耗热量
	51.45
	

	
	冷热合计
	106.80
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	12.12
	

	
	冷却水泵
	2.04
	

	
	冷冻水泵
	2.43
	

	
	冷却塔
	0.63
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	17.22
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	24.47
	

	
	供暖水泵
	3.17
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	27.64
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.92
	

	
	风机盘管
	0.19
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	6.11
	

	照明电耗(El)
	30.60
	

	插座设备电耗(Ej)
	42.83
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	1.88
	

	
	独立排风机
	18.25
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	20.12
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	88.89
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	88.89
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	55.64
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image13.png]m A
e
R
R R
W
L fl R

FERN
2%




20 附录
20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-一般超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-共享空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image14.png]