	建筑碳排放报告书
公共建筑

	厂房改造

	设计编号：00-11

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image10.png]




	软件版本
	: 20250301(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 标准依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 逐日干球温度表

5

4.2 逐月辐照量表

5

4.3 峰值工况

6

5 建筑大样

9

6 围护结构

9

6.1 工程材料

10

6.2 围护结构作法简要说明

11

7 围护结构概况

11

8 房间类型

11

8.1 房间参数表

11

8.2 作息时间表

12

9 系统类型

12

9.1 系统分区

12

9.2 热回收参数

12

10 制冷系统

12

10.1 默认冷源

12

10.1.1 供应的系统

12

10.1.2 冷水机组

12

10.1.3 水泵系统

12

10.1.4 运行工况

13

10.1.5 制冷能耗

13

11 供暖系统

13

11.1 默认热源

13

11.1.1 供应的系统

13

11.1.2 热水锅炉

13

11.1.3 热水循环泵

13

11.1.4 热水循环水泵能耗

14

12 空调风机

14

13 照明

14

14 排风机

15

15 生活热水

15

15.1 热水需求

15

15.2 太阳能集热

15

15.3 热水设备

15

16 电梯

15

16.1 直梯

15

16.2 电梯碳排放

16

17 光伏发电

16

18 计算结果

16

18.1 建材生产运输碳排放

16

18.1.1 建材生产阶段

17

18.1.2 建材运输阶段

17

18.2 建筑建造拆除碳排放

17

18.2.1 建筑建造

17

18.2.2 建筑拆除

17

18.3 碳汇

18

18.4 建筑运行碳排放

19

18.5 全生命周期碳排放

19

18.5.1 碳排放强度

19

18.5.2 总碳排放量

22

19 附录

22

19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

22

19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

23

19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

24

19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

24

19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	厂房改造

	工程地点
	吉林-长春

	地理位置
	北纬：44.00°
	东经：125.21°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上8002    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上15.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	56149.39

	计算建筑外表面积(m2)
	8329.59

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12

	控温期
	供冷期:5.15-9.20,供暖期:10.20-4.15


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 an 51 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月20日14时
	31.1
	17.2
	6.9
	48.9

	最冷
	01月13日07时
	-32.8
	-33.3
	-0.1
	-33.2


5 建筑大样
[image: image4.png]



西南轴侧图
[image: image5.png]



东北轴侧图
[image: image6.png]



前视图
[image: image7.png]



后视图
6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	0.037
	0.280
	18.0
	1618.7
	0.0162
	GB/T 10801.1-2021

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	0.560
	9.540
	800.0
	2793.5
	0.0000
	吉林居住建筑节能设计标准 DB22/T5034－2019

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.273,D=5.570)：（由上到下）
    水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋岩棉板. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.286,D=6.065)：（由外到内）
    抹面胶浆. 5mm＋岩棉板. 130mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.391,D=3.972)：（由外到内）
    岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=2.664,D=2.371)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 20mm
6. 天窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766
7. 外窗：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766
8. 周边地面：周边地面构造：聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板 (K=0.495,D=2.257)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板. 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm
7 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.15

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.27
5.57

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.38
6.07

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	－
－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	2.00
0.77

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.10
	2.00

	
	北向
	北-默认立面
	0.12
	2.00

	
	东向
	东-默认立面
	0.08
	2.00

	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	2.00


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	一般超市
	26
	18
	16(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	共享空间
	27
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	11(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	2(W/㎡)
	13(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6608.64
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


10 制冷系统
10.1 默认冷源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动, NACAcSys


10.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


10.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


10.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


10.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	4638
	127
	1160
	4.00
	1245
	1486
	381

	20~40
	1174
	9
	289
	4.06
	88
	105
	27

	40~60
	10909
	40
	2507
	4.35
	392
	468
	120

	60~80
	62797
	174
	13140
	4.78
	1705
	2036
	522

	80~100
	132548
	291
	26510
	5.00
	2852
	3405
	873

	>100
	658288
	1034
	103400
	－
	10133
	12098
	10340

	合计
	870354
	1675
	147006
	
	16415
	19598
	12263


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	147006
	0.5703
	83.838

	冷却水泵
	16415
	
	9.361

	冷却塔
	12263
	
	6.994

	冷冻水泵
	19598
	
	11.176

	合计
	111.369


11 供暖系统
11.1 默认热源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


11.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	460312
	0.78
	0.92
	89
	205.524


11.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


11.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	47397
	654
	7652

	40
	400
	11.7
	0.0293
	269669
	954
	11162

	60
	600
	11.7
	0.0195
	120572
	254
	2972

	80
	800
	11.7
	0.0146
	21006
	32
	374

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	1668
	2
	23

	综合
	460312
	1896
	22183


	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	22183
	0.5703
	12.651


12 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	65812
	0.5703
	37.532

	风机盘管
	1428
	
	0.814

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	38.347


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	商场-一般商店
	36.14
	2
	159
	5756
	0.5703
	3.283

	商场-一般超市
	40.15
	1
	2673
	107315
	
	61.201

	商场-共享空间
	44.17
	4
	1566
	69162
	
	39.443

	商场-卫生间
	16.06
	12
	233
	3749
	
	2.138

	商场-大厅
	40.15
	3
	1939
	77839
	
	44.392

	商场-普通办公室
	13.44
	2
	71
	956
	
	0.545

	商场-楼梯间
	8.03
	19
	337
	2703
	
	1.542

	商场-空房间
	0.00
	1
	527
	0
	
	0.000

	商场-设备间
	30.66
	3
	72
	2208
	
	1.259

	商场-酒吧、茶座
	32.12
	1
	162
	5203
	
	2.968

	总计
	156.771


14 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	10
	365
	146000
	0.5703
	83.264

	总计
	83.264


注：此类风机指非空调区域排风机
15 生活热水
15.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	商城公共区域
	4
	45
	520
	365
	39059

	总计
	39059


15.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	2060
	16340
	365
	40
	25
	1023837

	总计
	1023837


15.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	0.5
	0
	天然气
	90
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。


	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热水热泵
	0.5
	0
	3.5
	0
	0

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。


16 电梯
16.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	2
	15019

	总计
	15019


16.2 电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	15019
	0.5703
	8.566

	合计
	8.566


17 光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	43776
	0.5703
	24.9655

	2
	49248
	
	28.0861

	3
	65664
	
	37.4482

	4
	76608
	
	43.6895

	5
	82080
	
	46.8102

	6
	76608
	
	43.6895

	7
	71136
	
	40.5689

	8
	65664
	
	37.4482

	9
	60129
	
	34.2916

	10
	49248
	
	28.0861

	11
	38304
	
	21.8448

	12
	32832
	
	18.7241

	总计
	405.653


18 计算结果
18.1 建材生产运输碳排放
18.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	3872.83
	0
	全生命周期
	340
	1316.762

	钢筋
	t
	464.10
	0
	全生命周期
	2340
	1085.994

	型钢
	t
	8.00
	0
	全生命周期
	2365
	18.920

	水泥
	t
	104.02
	0
	全生命周期
	735
	76.455

	预拌砂浆
	t
	704.15
	0
	全生命周期
	370
	260.536

	砂
	m3
	232.05
	0
	全生命周期
	3
	0.696

	岩棉板.
	m3
	1102.47
	0
	全生命周期
	534
	588.719

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	m3
	123.43
	0
	全生命周期
	534
	65.912

	砌块
	m3
	1224.26
	0
	全生命周期
	349
	427.267

	砖
	m3
	392.08
	0
	全生命周期
	336
	131.739

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	m2
	1124.24
	0
	全生命周期
	129.5
	145.589

	内门
	m2
	21.00
	0
	全生命周期
	48.3
	1.014

	陶瓷
	m2
	3048.66
	0
	全生命周期
	19.5
	59.449

	涂料
	t
	16.00
	0
	全生命周期
	6550
	104.800

	电缆
	kg
	408.09
	0
	全生命周期
	94.1
	38.401

	管材
	kg
	12802.80
	0
	全生命周期
	3.6
	46.090

	合计
	4368.343


18.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	9139.89
	40
	全生命周期
	0.115
	42.043

	钢筋
	464.10
	500
	全生命周期
	0.115
	26.686

	型钢
	8.00
	500
	全生命周期
	0.115
	0.460

	水泥
	104.02
	500
	全生命周期
	0.115
	5.981

	预拌砂浆
	704.15
	40
	全生命周期
	0.115
	3.239

	砂
	371.28
	500
	全生命周期
	0.115
	21.349

	岩棉板.
	110.25
	500
	全生命周期
	0.115
	6.339

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	2.22
	500
	全生命周期
	0.115
	0.128

	砌块
	1224.26
	500
	全生命周期
	0.115
	70.395

	砖
	568.52
	500
	全生命周期
	0.115
	32.690

	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	22.48
	500
	全生命周期
	0.115
	1.293

	内门
	0.63
	500
	全生命周期
	0.115
	0.036

	陶瓷
	91.46
	500
	全生命周期
	0.115
	5.259

	涂料
	16.00
	500
	全生命周期
	0.115
	0.920

	电缆
	0.41
	500
	全生命周期
	0.115
	0.024

	管材
	12.80
	500
	全生命周期
	0.115
	0.736

	总计
	217.578


18.2 建筑建造拆除碳排放
18.2.1 建筑建造
	阶段
	建材生产阶段(tCO2)
	建造占建材生产阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	4368.343
	8
	349.467

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：10
	34.947

	合计
	384.414


18.2.2 建筑拆除
	阶段
	建筑建造阶段(tCO2)
	拆除排放占建造阶段比例(%)
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	384.414
	15
	57.662


18.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	落叶大乔木（土壤深度>1.0m）
	20.2
	500
	50
	303.000

	密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m）
	10.95
	800
	
	262.800

	密植灌木丛（高约0.9m，土壤深度>0.5m）
	8.15
	600
	
	146.700

	密植灌木丛（高约0.45m，土壤深度>0.5m）
	5.13
	400
	
	61.560

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	466
	
	6.990

	合计
	781.050


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
18.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	918.59
	0.5703
	5568.460

	
	冷却水泵
	102.57
	
	

	
	冷冻水泵
	122.46
	
	

	
	冷却塔
	76.63
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	1220.25
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.5703
	632.553

	
	供暖水泵
	138.62
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	138.62
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	411.23
	0.5703
	1917.351

	
	风机盘管
	8.92
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	420.16
	
	

	照明
	1717.71
	0.5703
	7838.556

	其他(Eo)
	电梯
	93.85
	0.5703
	4591.467

	
	排风机
	912.30
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	1006.15
	
	

	化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	4008.27(kWh/㎡)
	89
	10276.203

	燃气 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00(kWh/㎡)(太阳能供大于需)
	55.54
	0.000

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	4444.65
	0.5703
	20282.634

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	781.050

	建筑运行碳排放合计
	9759.953


18.5 全生命周期碳排放
18.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	10.92
	545.93

	建筑材料运输
	0.54
	27.19

	建筑建造
	0.96
	48.04

	建筑拆除
	0.14
	7.21

	建筑运行
	直接碳排放
	25.68
	1284.25

	
	间接碳排放
	-1.29
	-64.52

	全生命周期
	36.95
	1848.10


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
18.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	87.367
	4368.343

	建筑材料运输
	4.352
	217.578

	建筑建造
	7.688
	384.414

	建筑拆除
	1.153
	57.662

	建筑运行
	直接碳排放
	205.524
	10276.203

	
	间接碳排放
	-10.325
	-516.250

	全生命周期
	295.759
	14787.950


[image: image8.png]S LA A A B BRSO AR

 EHEAT
LBz ]

R IERRR





[image: image9.png]BEFUBAT HERH AR

TR
6%




19 附录
19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-一般超市
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-共享空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-一般超市
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	商场-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image11.png]


[image: image12.png]yl SRIERTE N



