[image: image12.png]




	结构安全专项评估报告
公共建筑 甲类

	厂房改造

	设计编号：00-11



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月4日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
3

1 建筑概况

3

2 设计依据

3

3 建筑大样

11

4 工程材料

11

4.1 普通材料

12

4.2 其他材料

12

5 围护结构做法简要说明

13

6 体形系数

13

6.1 体形系数

13

6.2 楼层信息表

13

7 窗墙比

13

7.1 窗墙比

13

7.2 外窗表

14

8 天窗

14

8.1 天窗屋顶比

15

8.2 天窗类型

15

9 屋顶

15

9.1 屋顶相关构造

16

9.2 屋顶平均热工特性

16

10 外墙

16

10.1 外墙相关构造

17

10.2 外墙平均热工特性

18

11 外窗

18

11.1 外窗构造

18

11.2 平均传热系数

20

11.3 总体热工

20

12 规定性指标检查结论



1 建筑概况
	工程名称
	厂房改造

	工程地点
	吉林-长春

	气候分区
	严寒C区

	计算建筑面积
	地上8002㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	15.0m

	计算建筑体积
	56149.39

	计算建筑外表面积
	8329.59

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12


2 设计依据
1. 《吉林公共建筑节能设计标准》DB22／T5160-2024
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.png]



西南轴侧图
[image: image9.png]



东北轴侧图
[image: image10.png]



前视图
[image: image11.png]



后视图
4 工程材料
4.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	石膏板（1）
	0.330
	5.280
	1050.0
	1050.0
	0.0790
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


4.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5.0
	0.100
	－
	材料厚度为5mm


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.273,D=5.570)：（由上到下）
    水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋岩棉板. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.448,D=4.216)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.259,D=6.629)：（由外到内）
    抹面胶浆. 20mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆. 20mm＋岩棉板. 140mm＋石膏板（1） 30mm＋抹面胶浆. 20mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=5） 5mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=5） 5mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.387,D=4.216)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
5. 热桥柱：热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.391,D=3.972)：（由外到内）
    岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
6. 天窗：65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5) (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470
7. 外窗：65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5) (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.470
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	8329.59

	建筑体积(m3)
	56149.39

	体形系数
	0.15


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	4643.49
	1260.45
	19502.67

	2
	3.600
	2731.36
	1304.70
	16666.27

	3
	3.600
	626.87
	2614.26
	12646.30

	4
	3.600
	0.00
	3150.18
	7334.14

	合计
	15.00
	8001.72
	8329.59
	56149.39


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	96.78
	979.53
	0.10

	北向
	立面2
	92.13
	796.45
	0.12

	东向
	立面3
	72.99
	909.76
	0.08

	西向
	立面4
	90.19
	912.02
	0.10


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	96.78

	
	
	C1818[0418]
	0.43×1.80
	2
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	2
	1
	2.47
	2.47
	

	
	
	透光门-M1021
	1.00×2.10
	1
	4
	2.10
	8.40
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	2
	3.15
	6.30
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56
	

	北向
	立面2
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	92.13

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	3
	1
	2.47
	2.47
	

	东向
	立面3
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	72.99

	
	
	C0918
	0.90×1.80
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	

	
	
	透光门-M1221
	1.20×2.10
	1
	2
	2.52
	5.04
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15
	

	西向
	立面4
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	90.19

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	

	
	
	C1818[0818]
	0.81×1.80
	2
	1
	1.47
	1.47
	

	
	
	C1818[1018]
	0.99×1.80
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	

	
	
	C1818[1118]
	1.11×1.80
	3
	1
	2.00
	2.00
	

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	


8 天窗
8.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3001
	
	572.57
	2442.64
	0.23

	3002
	
	21.51
	164.50
	0.13

	3003
	
	10.64
	81.34
	0.13

	3004
	
	23.20
	80.42
	0.29

	3006
	
	15.82
	54.83
	0.29

	3007
	
	0.30
	32.70
	0.01

	3009
	
	8.17
	28.33
	0.29

	3012
	
	0.27
	19.13
	0.01

	3016
	
	0.25
	6.80
	0.04

	整栋建筑
	652.72
	4655.88
	0.14


8.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	窗遮阳系数
	备注

	1
	65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5)
	107
	1.00
	0.54
	

	平均
	
	1.00
	0.54
	

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	K≤2.3

	结论
	满足


9 屋顶
9.1 屋顶相关构造
9.1.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	170
	0.040
	0.700
	1.30
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	3.507
	5.570

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


9.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.30
	1.923
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.081
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


9.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	3825.05
	0.956
	0.27
	5.57
	0.12

	屋顶防火隔离带构造一
	178.10
	0.044
	0.45
	4.22
	0.12

	合计
	4003.16
	1.000
	0.28
	5.51
	0.12

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.30,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50(K≤0.30)

	结论
	满足


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	140
	0.040
	0.700
	1.10
	3.182
	2.450

	石膏板（1）
	30
	0.330
	5.280
	1.00
	0.091
	0.480

	抹面胶浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5
	－
	－
	－
	0.100
	－

	（冬季）垂直空气间层（δ=5）
	5
	－
	－
	－
	0.100
	－

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	3.710
	6.629

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.26


10.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.431
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


10.1.3 热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.409
	3.972

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


10.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	814.35
	0.923
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	68.40
	0.077
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	882.75
	1.000
	0.27
	6.44
	0.48


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	651.23
	0.925
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	53.10
	0.075
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	704.33
	1.000
	0.27
	6.45
	0.48


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	675.63
	0.807
	0.26
	6.63
	0.48

	热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	热桥柱
	92.23
	0.110
	0.39
	3.97
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	68.91
	0.082
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	836.77
	1.000
	0.28
	6.14
	0.48


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	752.75
	0.916
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	69.08
	0.084
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	821.83
	1.000
	0.27
	6.43
	0.48


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2893.96
	0.892
	0.26
	6.63
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	259.48
	0.080
	0.39
	4.22
	0.48

	热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	热桥柱
	92.23
	0.028
	0.39
	3.97
	0.48

	合计
	
	3245.67
	1.000
	0.27
	6.36
	0.48

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50(K≤0.38)

	结论
	满足


11 外窗
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	65系列塑钢窗(5＋9Ar+5+12Ar＋5)
	18
	1.00
	0.47
	0.490

	
	
	窗编号

	
	
	C0618，C0918，C1218，C1818，透光门-M1221，透光门-M1521，C1818[0818]，C1818[1018]，C1818[1118]，C1818[1218]，C1818[0418]，C1818[1418]，透光门-M1021，透光门-M1821

	
	来源：《实测数据》


11.2 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	22
	3.24
	71.28
	18
	1.000

	2
	C1818[0418]
	2
	1
	0.77
	0.77
	18
	1.000

	3
	C1818[1418]
	2
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.000

	4
	透光门-M1021
	1
	4
	2.10
	8.40
	18
	1.000

	5
	透光门-M1521
	2
	2
	3.15
	6.30
	18
	1.000

	6
	透光门-M1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	96.78
	立面平均传热系数
	1.000


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	18
	1.000

	2
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	1.000

	3
	C1818[1418]
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	92.13
	立面平均传热系数
	1.000


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	1.000

	2
	C0918
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	18
	1.000

	3
	C1218
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	18
	1.000

	4
	C1818
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	18
	1.000

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.52
	5.04
	18
	1.000

	6
	透光门-M1521
	2
	1
	3.15
	3.15
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	72.99
	立面平均传热系数
	1.000


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	1.000

	2
	C1818
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	18
	1.000

	3
	C1818[0818]
	2
	1
	1.47
	1.47
	18
	1.000

	4
	C1818[1018]
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	18
	1.000

	5
	C1818[1118]
	3
	1
	2.00
	2.00
	18
	1.000

	6
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	1.000

	立面总面积(㎡)
	90.19
	立面平均传热系数
	1.000


11.3 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	96.78
	1.00
	0.36
	0.10
	K≤2.70
	满足

	北向
	立面2
	92.13
	1.00
	0.47
	0.12
	K≤2.70
	满足

	东向
	立面3
	72.99
	1.00
	0.35
	0.08
	K≤2.70
	满足

	西向
	立面4
	90.19
	1.00
	0.35
	0.10
	K≤2.70
	满足

	综合平均
	
	352.09
	1.00
	0.38
	0.10
	
	

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	应满足表4.3.1-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	外窗
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性指标满足《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024的规定。
 3 / 3

[image: image12.png]