冷凝验算计算书 公共建筑

厂房改造

设计编号：00-11

| 工程地点 | ： | 吉林-长春 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月18日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 厂房改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吉林-长春 |
| 气候子区 | 严寒B区 |
| 建筑面积 | 地上8002㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | -6.70 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 165 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 40 | 0.260 | 1.50 | 800.00 | 0.0420 | 0.103 |
| 岩棉板. | 170 | 0.040 | 1.30 | 100.00 | 0.4880 | 3.269 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 钢筋混凝土. | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0210 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -6.70 | 347.0 | 197.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -6.39 | 356.4 | 198.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆. | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | -6.24 | 360.7 | 282.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). | 40 | 800 |  |  |  | 0.26 | 1.50 | 0.10 | 0.0420 | 952.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | -5.55 | 382.8 | 366.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 岩棉板. | 170 | 100 |  |  |  | 0.04 | 1.30 | 3.27 | 0.4880 | 348.36 |
| 9 | 2~3 |  |  | 16.49 | 1875.7 | 397.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆. | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.64 | 1892.9 | 481.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土. | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.10 | 1949.0 | 1152.3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 石灰水泥砂浆. | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.26 | 1968.5 | 1236.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.49

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-6.28

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 10800 | 应≥限值(1530) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 197.79 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 359.46 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 800.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.04 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抹面胶浆. | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.005 |
| 岩棉板. | 130 | 0.040 | 1.10 | 100.00 | 0.4880 | 2.955 |
| 水泥砂浆. | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 炉渣陶粒混凝土空心砌块. | 190 | 0.560 | 1.00 | 800.00 | 0.0000 | 0.339 |
| 石灰水泥砂浆. | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0210 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -6.70 | 347.0 | 197.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -6.40 | 356.1 | 198.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抹面胶浆. | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0210 | 238.10 |
| 5 | 0~1 |  |  | -6.36 | 357.2 | 301.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 岩棉板. | 130 | 100 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 2.95 | 0.4880 | 266.39 |
| 7 | 1~2 |  |  | 14.51 | 1651.8 | 415.6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥砂浆. | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 9 | 2~3 |  |  | 14.66 | 1668.0 | 824.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 炉渣陶粒混凝土空心砌块. | 190 | 800 |  |  |  | 0.56 | 1.00 | 0.34 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.06 | 1943.6 | 824.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 石灰水泥砂浆. | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.22 | 1964.1 | 1233.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.34

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-6.38

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2171 | 应≥限值(1059) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 238.10 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 197.79 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 356.62 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 100.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.13 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 | 5 | 0 | 1530 | 10800 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙（填充墙）构造一 | 5 | 0 | 1059 | 2171 | 满足 |