建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

彭德怀纪念馆

设计编号：GZA80028

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 湖南城建职业技术学院 |
| 设计人 | ： | 叶颖萱 |
| 校对人 | ： | 胡雅婷 |
| 审定人 | ： | 肖一敏 |
| 报告日期 | : | 2025年12月23日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19207330279 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗	14

4.10 建筑遮阳措施	16

4.11 非中空窗面积比	17

4.12 可开启窗扇	17

4.13 规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | 彭德怀纪念馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上 3316.67㎡ 地下 352.33㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下1 |
| 建筑高度 | 7.8m |
| 计算建筑体积 | 18810.56 |
| 计算建筑外表面积 | 5193.67 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.71 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0158 |  |
| 聚合物水泥防水涂料 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0750 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆(1) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0750 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.210 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板(1) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0140 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 各种饰面板与岩棉夹心复合板 | 0.045 | 0.750 | 100.0 | 1718.9 | 0.4880 |  |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 0.180 | 3.490 | 700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥防水涂料Ⅰ型 | 0.170 | 4.710 | 1050.0 | 1709.0 | 0.0075 |  |
| 石灰水泥砂浆(1) | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造（坡屋面） (K=0.327,D=5.577)：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 6mm＋聚合物水泥防水涂料Ⅰ型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋难燃型挤塑聚苯板(1) 97.7mm＋水泥砂浆 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造 (K=0.571,D=6.210)：（由外到内）

各种饰面板与岩棉夹心复合板 50mm＋聚合物水泥防水砂浆(1) 5mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆 10mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 370mm＋水泥砂浆 10mm

4. 外墙（剪力墙）：外墙构造 (K=0.571,D=6.210)：（由外到内）

各种饰面板与岩棉夹心复合板 50mm＋聚合物水泥防水砂浆(1) 5mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆 10mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 370mm＋水泥砂浆 10mm

5. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 热桥柱：热桥柱构造 (K=0.685,D=3.888)：（由外到内）

各种饰面板与岩棉夹心复合板 50mm＋聚合物水泥防水砂浆(1) 5mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋水泥砂浆 10mm＋重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 200mm＋水泥砂浆 10mm

7. 外窗构造：断桥铝合金型材（断桥宽度14.8mm） 6mm高透光双银Low-E+12mm空气+6透明 (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5193.67 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 18810.56 |
| 体形系数 | 0.28 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.500 | 228.85 | 0.00 | 1585.49 |
| 1 | 5.900 | 3188.23 | 2005.47 | 18810.56 |
| 屋顶 | － | － | 3188.21 | － |
| 合计 | 5.90 | 3417.08 | 5193.67 | 18810.56 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 538.25 | 0.00 |
| 北向 | 立面2 | 54.55 | 448.54 | 0.12 |
| 东向 | 立面3 | 54.64 | 608.55 | 0.09 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 571.45 | 0.00 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 54.55 |
|  |  | C8759 | 8.48×5.90 | 1 | 1 | 50.05 | 50.05 |  |
| 东向 | 立面3 | C4559 | 4.38×5.90 | 1 | 1 | 25.84 | 25.84 | 54.64 |
|  |  | C6024 | 6.00×2.40 | 1 | 2 | 14.40 | 28.80 |  |

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造（坡屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.210 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.508 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 9.370 | 1.50 | 0.017 | 0.244 |
| 聚合物水泥防水涂料Ⅰ型 | 1.5 | 0.170 | 4.710 | 1.00 | 0.009 | 0.042 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板(1) | 97.7 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.605 | 1.759 |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 415.2 | － | － | － | 2.898 | 5.577 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造（坡屋面） | 2966.53 | 0.946 | 0.33 | 5.58 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 169.84 | 0.054 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 3136.37 | 1.000 | 0.40 | 5.44 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各种饰面板与岩棉夹心复合板 | 50 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 聚合物水泥防水砂浆(1) | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 370 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.638 | 5.052 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 446.5 | － | － | － | 1.592 | 6.210 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各种饰面板与岩棉夹心复合板 | 50 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 聚合物水泥防水砂浆(1) | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 370 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.638 | 5.052 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 446.5 | － | － | － | 1.592 | 6.210 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各种饰面板与岩棉夹心复合板 | 50 | 0.045 | 0.750 | 1.20 | 0.926 | 0.833 |
| 聚合物水泥防水砂浆(1) | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 276.5 | － | － | － | 1.299 | 3.888 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.264 | 85.19 | 22.51 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 35.40 | 0.35 |
|  | 合计 |  |  |  | 22.86 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.264 | 68.96 | 18.22 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.096 | 10.20 | 0.98 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.096 | 4.50 | 0.43 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.096 | 3.00 | 0.29 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 20.80 | 0.21 |
|  | 合计 |  |  |  | 20.12 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.264 | 90.99 | 24.04 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.096 | 24.20 | 2.32 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.096 | 16.80 | 1.61 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.096 | 12.00 | 1.15 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 41.30 | 0.41 |
|  | 合计 |  |  |  | 29.53 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.264 | 98.48 | 26.02 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 44.40 | 0.44 |
|  | 合计 |  |  |  | 26.46 |
| 总计 |  |  |  |  | 98.98 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－窗左右口：OW-WR4 | 外墙－窗上口：OW-WU4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗下口：OW-WB8 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 425.00 | 0.790 | 0.57 | 6.21 | 0.75 |
| 外墙构造 | 外墙（剪力墙） | 88.57 | 0.165 | 0.57 | 6.21 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 24.67 | 0.046 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 538.25 | 1.000 | 0.62 | 6.06 | 0.71 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 22.86/538.25 = 0.66 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 271.10 | 0.692 | 0.57 | 6.21 | 0.75 |
| 外墙构造 | 外墙（剪力墙） | 100.34 | 0.256 | 0.57 | 6.21 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 20.38 | 0.052 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 391.82 | 1.000 | 0.63 | 6.04 | 0.69 |
| 考虑线性热桥后K | 0.63 + 20.12/391.82 = 0.68 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 448.51 | 0.828 | 0.57 | 6.21 | 0.75 |
| 外墙构造 | 外墙（剪力墙） | 65.76 | 0.121 | 0.57 | 6.21 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 27.61 | 0.051 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 541.88 | 1.000 | 0.62 | 6.05 | 0.72 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 29.53/541.88 = 0.67 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 507.68 | 0.888 | 0.57 | 6.21 | 0.75 |
| 外墙构造 | 外墙（剪力墙） | 37.99 | 0.066 | 0.57 | 6.21 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 25.78 | 0.045 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 571.45 | 1.000 | 0.62 | 6.07 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 26.46/571.45 = 0.67 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 1652.29 | 0.809 | 0.57 | 6.21 | 0.75 |
| 外墙构造 | 外墙（剪力墙） | 292.67 | 0.143 | 0.57 | 6.21 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 98.44 | 0.048 | 1.61 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 |  | 2043.40 | 1.000 | 0.62 | 6.06 | 0.71 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 98.98/2043.40 = 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金型材（断桥宽度14.8mm） 6mm高透光双银Low-E+12mm空气+6透明 | 26 | 2.50 | 0.36 | 0.680 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C4559，C6024，C1515，C8759 |  |  |  |
|  | 备注：摘自《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳155 | 0.155 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 26 | 2.500 |
| 2 | C8759 | 1 | 1 | 50.05 | 50.05 | 26 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 54.55 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4559 | 1 | 1 | 25.84 | 25.84 | 26 | 2.500 |
| 2 | C6024 | 1 | 2 | 14.40 | 28.80 | 26 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 54.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 26 | 0.360 | 窗洞自遮阳155 | 0.668~0.761 | 0.240~0.274 |
| 2 | C8759 | 1 | 1 | 50.05 | 50.05 | 26 | 0.360 | 窗洞自遮阳155 | 0.316 | 0.114 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 54.55 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.126 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4559 | 1 | 1 | 25.84 | 25.84 | 26 | 0.360 | 窗洞自遮阳155 | 0.417 | 0.150 |
| 2 | C6024 | 1 | 2 | 14.40 | 28.80 | 26 | 0.360 | 窗洞自遮阳155 | 0.660~0.747 | 0.238~0.269 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 54.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.204 |

4. 西向：

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 54.55 | 2.50 | 0.13 | 0.12 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 54.64 | 2.50 | 0.20 | 0.09 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 109.18 | 2.50 | 0.17 | 0.05 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 54.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 54.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。