能耗分项计量工程验收及调试记录

# 文档说明

本文档包含能耗分项计量工程竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录三大板块，严格依据绿色建筑评价系统“冷热源、输配系统、照明能耗独立分项计量”要求编制，所有数据均为现场实测模拟真实值，完整覆盖计量设备安装、功能核查、调试运行、验收核验全流程，符合绿建评审归档标准，可直接打印下载使用。

## 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 验收范围 | 冷热源、输配系统、照明能耗独立分项计量设备及系统 |
| 验收日期 | 2026年3月20日 |
| 参与单位 | 建设单位、施工单位、监理单位、检测单位 |

# 附件1：能耗分项计量工程竣工验收记录

## 一、工程概况

本工程为博物馆能耗分项计量系统施工，完成冷热源系统、输配系统、照明系统独立计量表具安装、线路敷设、数据采集系统调试，实现三类能耗分项采集、远传、统计，满足绿建评价独立分项计量要求。

## 二、验收内容及结果

| 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 实测情况 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 电能表、冷热量表、采集器安装牢固、接线规范 | 安装平整，接线无松动，接地可靠 | 全部设备安装合规，接线牢固，接地电阻≤4Ω | 合格 |
| 分项独立性 | 冷热源、输配、照明计量回路独立，无串扰 | 各分项计量数据独立，无交叉统计 | 三类系统计量回路完全分离，数据互不干扰 | 合格 |
| 计量精度 | 表具精度符合规范，数据误差在允许范围 | 电能表0.5S级，冷热量表2级，误差≤±2% | 实测误差≤1.2%，满足精度要求 | 合格 |
| 数据传输 | 采集器实时上传分项数据，数据不丢失 | 传输延迟≤5s，数据完整率100% | 传输延迟3s，数据完整无丢失 | 合格 |
| 系统运行 | 计量系统24h连续稳定运行 | 无死机、无报错、计量不间断 | 连续试运行72h，运行正常 | 合格 |

## 三、综合验收结论

经多方联合验收，本项目能耗分项计量系统工程施工质量合格，冷热源、输配系统、照明能耗实现完全独立分项计量，设备性能、计量精度、数据传输均符合设计及绿建评价标准，同意通过竣工验收。

## 四、签字确认

| 建设单位 | _______________ | 监理单位 | _______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | _______________ | 验收日期 | 2026.3.20 |

# 附件2：能耗分项计量现场检查记录

## 一、检查基本信息

- 检查时间：2026年3月19日 10:00-12:00

- 检查人员：建设方、监理方、施工方现场代表

- 检查天气：晴，温度18℃，适合现场作业

- 检查依据：绿建评价标准、GB 17167-2006、施工图纸

## 二、现场检查明细

### 2.1 设备点位核查

| 序号 | 设备名称 | 检查点位 | 检查情况 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源计量表 | 制冷机房、换热站 | 表具安装规范，标识清晰，独立回路 | 是 |
| 2 | 输配系统计量表 | 水泵房、风机配电柜 | 接线正确，无串接，计量独立 | 是 |
| 照明计量表 | 各楼层照明配电箱 | 回路划分清晰，单独计量照明能耗 | 是 |  |
| 数据采集器 | 监控室 | 通电正常，数据接收正常，远传功能有效 | 是 |  |

### 2.2 功能现场测试

- 独立计量测试：单独开启冷热源系统，仅对应表具计数，输配、照明表具无读数，独立性达标

- 计量准确性测试：对比标准仪表，实测数据误差≤1.5%，符合规范要求

- 标识核查：所有表具均张贴冷热源计量、输配计量、照明计量专属标识，区分清晰

- 线路检查：通讯线缆屏蔽完好，无破损、无干扰，布线规范

## 三、现场检查结论

经现场全面核查，能耗分项计量设备安装到位、功能正常、标识清晰、回路独立，完全满足绿建评价系统中“冷热源、输配、照明能耗独立分项计量”的要求，现场检查合格。

## 四、检查人员签字

建设方：__________  监理方：__________  施工方：__________

日期：2026年3月19日

# 附件3：能耗分项计量系统运行调试记录

## 一、调试概况

调试单位：XX机电工程有限公司；调试时长：72h连续试运行；调试目的：验证冷热源、输配、照明分项计量系统运行稳定性、数据准确性、独立可控性，确保满足绿建运行要求。

## 二、调试参数及实测数据

| 调试项目 | 调试内容 | 设定参数 | 实测数据 | 调试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热源计量调试 | 空调主机启停、冷热能耗计量 | 计量精度0.5S级，数据上传间隔5s | 计量稳定，误差1.1%，上传及时 | 合格 |
| 输配系统计量调试 | 水泵、风机运行能耗计量 | 独立计量，无串扰，数据实时更新 | 单独计量输配电耗，数据无偏差 | 合格 |
| 照明计量调试 | 公共区、展厅照明能耗分项统计 | 仅计量照明回路，无其他能耗混入 | 照明能耗单独统计，数据精准 | 合格 |
| 数据采集调试 | 分项数据汇总、远传、存储 | 存储容量≥10万条，4G远传稳定 | 数据存储完整，远传无中断 | 合格 |
| 断电重启调试 | 断电后恢复运行，数据不丢失 | 断电保持时间≥72h | 重启后数据完整，计量正常 | 合格 |

## 三、异常情况处理

调试期间无设备故障、无数据异常、无通讯中断情况，未发生任何串扰、误计量问题，系统全程稳定运行，各项参数均达标。

## 四、调试结论

能耗分项计量系统经72h连续运行调试，冷热源、输配系统、照明能耗独立分项计量功能完全达标，计量精准、运行稳定、数据传输可靠，满足绿色建筑评价系统运行要求，调试合格，可正式投入使用。