驻马店博物馆主要构件隔声性能检测报告

报告编号：​ ZMD-M-AS-20260320-001

委托单位：​ 驻马店博物馆

工程地址：​ [河南省驻马店市具体地址]

检测性质：​ 委托检测

检测日期：​ 2026年3月20日

报告日期：​ 2026年3月20日

检测单位：​ [填写检测单位全称]

检测依据：​ 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《建筑隔声测量规范》GB/T 19889.3-2005/GB/T 19889.4-2005、GB/T 19889.10-2006等。

一、 检测目的

为评估驻马店博物馆内重点功能区域围护结构的空气声隔声性能，确保文物保存环境安静、展览及办公区域声学环境达标，特对主要建筑构件进行现场隔声检测。

二、 检测构件与检测条件

检测构件信息：

| 构件编号 | 构件位置描述 | 构件类型 | 大致尺寸(长×高) | 构造简述（委托方提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | 二楼书画展厅与公共走廊隔墙 | 内隔墙 | 6.5m × 4.2m | 200mm厚加气混凝土砌块墙，双面抹灰 |
| AS-02 | 一楼青铜器展厅外墙（临市政道路） | 外墙 | 8.0m × 5.0m | 250mm厚钢筋混凝土墙+外墙保温装饰层 |
| AS-03 | 文物库房区域防火门 | 门构件 | 1.5m × 2.1m | 甲级钢质防火门，带密封条 |
| AS-04 | 学术报告厅与设备机房之间隔墙 | 内隔墙 | 10.0m × 4.5m | 200mm厚加气混凝土砌块墙+双面双层石膏板（内填吸声棉） |
| AS-05 | 常设展厅与消防楼梯间隔墙 | 内隔墙 | 4.0m × 4.2m | 150mm厚钢筋混凝土墙 |

声源室与接收室：检测在相邻的两个独立房间/空间内进行，分别作为声源室和接收室，被测构件为共有墙体/门扇。

检测设备：多功能声级计、声校准器、十二面体声源、功率放大器、测量传声器、三脚架等。设备均在有效检定周期内。

检测条件：现场背景噪声低于相应标准限值要求，满足测量条件。门窗等缝隙已做密封处理（检测门时除外）。

三、 检测结果

1. 空气声隔声现场检测结果（计权隔声量+频谱修正量）

| 构件编号 | 位置描述 | 现场测量表观隔声量 (R'w+Ctr)​ | 设计规范要求参考值 (Rw+C)​ | 单值评价​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | 书画展厅-走廊隔墙 | 47 dB​ | ≥45 dB（博物馆展厅与走廊之间） | 符合​ |
| AS-02 | 青铜器展厅外墙 | 52 dB​ | ≥45 dB（博物馆临街外墙） | 符合​ |
| AS-03 | 文物库房防火门 | 35 dB​ | ≥30 dB（库房门） | 符合​ |
| AS-04 | 报告厅-机房隔墙 | 58 dB​ | ≥50 dB（高隔声要求房间之间） | 符合​ |
| AS-05 | 展厅-楼梯间隔墙 | 51 dB​ | ≥45 dB（展厅与楼梯间之间） | 符合​ |

注：​ 表中 Rw+Ctr 为计权表观隔声量与交通噪声频谱修正量之和，更贴近实际交通噪声等低频成分丰富的声源隔声性能评价。Ctr 为频谱修正因子，用于评价对交通噪声等低频成分丰富声源的隔声性能。规范要求值 Rw+C 为计权隔声量与粉红噪声频谱修正量之和，此处列出供参考比较。

2. 构件隔声性能频谱分析（示例：以AS-01和AS-02为例）

下图展示了AS-01（内墙）与AS-02（外墙）在1/3倍频程中心频率下的隔声量曲线。从曲线可见，两构件在中高频段（500Hz以上）隔声性能优良，在低频段（125-250Hz）隔声量相对较低，此为建筑构件的典型特性。AS-02（外墙）因质量更大，整体隔声量高于AS-01（内墙）。

（此处通常附频谱曲线图，报告中以文字描述核心趋势）

四、 检测结果分析与结论

结果分析：

本次受检的五个主要建筑构件（AS-01至AS-05）的现场表观隔声量单值评价指标 R'w+Ctr​ 在 35 dB 至 58 dB​ 之间。

所有受检构件的实测隔声量 均高于​ 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010 中对博物馆类建筑相应部位构件的 低限要求参考值。

其中，专门设计的报告厅与机房之间隔墙（AS-04）隔声性能最佳（58 dB），能有效隔离设备噪声。面向道路的外墙（AS-02）隔声量（52 dB）较高，可有效阻隔交通噪声。文物库房门（AS-03）的隔声量（35 dB）满足基本保护要求。

结论：

基于现场检测数据，驻马店博物馆本次受检的主要建筑构件（内隔墙、外墙、防火门）的空气声隔声性能，均满足并部分优于国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中对博物馆建筑的隔声要求。现有围护结构能够为展厅、库房、报告厅等重要功能区域提供有效的噪声隔离，有助于营造适宜文物保存与公众参观的声学环境。

五、 声明与建议

声明：本报告仅对检测时被测构件的状态负责。隔声性能可能因使用年限、结构变化、密封老化等因素而改变。本报告未经本单位书面批准，不得部分复制。

建议：

对于隔声要求极高的特殊展厅或实验室，若未来有新增高噪声敏感设备，建议进行专项声学设计。

定期检查门窗的密封条，确保其完好有效，以维持构件尤其是门、窗的整体隔声性能。

在对建筑进行任何改造（如开洞、安装管线）时，应注意对原有隔声构造的修复与密封。