供暖空调全年计算负荷分析报告

建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

总用地面积：36612 ㎡

总建筑面积：18209.2 ㎡

建筑性质：公共文化建筑（博物馆）

气候分区：寒冷B区

计算软件：BESI 2025 正版能耗模拟软件

报告编号：LJ-FH-2026-037

编制日期：2026年03月24日

# 一、评价依据与评分规则

## 1.1 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 本项目建筑、暖通专业施工图纸及设计说明

- 驻马店市典型气象年参数（TMY）

## 1.2 绿建评分规则（满分10分）

优化建筑围护结构热工性能，选取供暖空调负荷降低路径参评：

- 建筑供暖空调负荷较GB 55015基准建筑降低3%，得5分；

- 每再降低1%，额外加1分，最高累计得分不超过10分。

# 二、计算模型与边界条件

## 2.1 模型建立

本次计算采用动态负荷模拟法，建立两套对比模型，除围护结构热工参数外，其余边界条件完全一致，确保负荷降低率核算精准：

- 基准建筑模型：严格执行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021最低热工限值

- 设计建筑模型：采用本项目实际优化后的围护结构热工参数

## 2.2 统一边界条件

- 室内设计参数：冬季供暖温度20℃，夏季供冷温度26℃

- 人员密度：0.5人/㎡（展厅）、0.3人/㎡（办公辅助区）

- 新风量标准：30m³/(人·h)

- 空调供暖运行时段：每日8:00-18:00（博物馆开放时段）

- 建筑体形系数：0.32，平均窗墙比：0.35

# 三、供暖空调全年负荷计算

## 3.1 负荷降低率计算公式

负荷降低率 =（基准建筑全年总负荷 - 设计建筑全年总负荷）÷ 基准建筑全年总负荷 × 100%

## 3.2 全年负荷模拟数据（单位：kWh/㎡）

| 建筑模型类型 | 全年供暖负荷 | 全年供冷负荷 | 全年冷热总负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准建筑（GB55015限值） | 47.85 | 55.15 | 103.00 |
| 设计建筑（优化后） | 40.23 | 47.57 | 87.80 |
| 负荷差值 | -7.62 | -7.58 | -15.20 |

## 3.3 负荷降低率核算

代入数据计算：

负荷降低率 = (103.00 - 87.80) ÷ 103.00 × 100% ≈ 14.76%

# 四、绿建评分结果

- 基础得分：负荷降低≥3%，得5分

- 超额得分：较3%基础目标额外降低11.76%，加5分

- 最终得分：5 + 5 = 10分（满分）

# 五、分析结论

本项目通过优化围护结构热工性能，经专业能耗软件模拟核算，建筑供暖空调全年总负荷较GB 55015基准建筑降低14.76%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）评分要求，该项指标最终获得10分满分，符合绿建评价申报标准。