驻马店博物馆储水设施清洗消毒工作记录

记录表编号：​ ZMD-M-WM-20260320-001

工作性质：​ 定期清洗消毒

设施名称：​ 驻马店博物馆生活饮用水储水池（二次供水）

设施位置：​ 驻马店博物馆地下设备层

记录日期：​ 2026年3月20日

一、 工作基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托单位​ | 驻马店博物馆 |
| 清洗消毒单位​ | [请填写清洗公司全称] |
| 工作负责人​ | [请填写负责人姓名] |
| 安全监督员​ | 驻马店博物馆后勤保障部 [填写监督人姓名] |
| 计划工作时间​ | 2026年3月19日 09:00 至 16:00 |
| 实际工作时间​ | 2026年3月19日 08:45 至 15:30 |
| 工作前设施状态​ | 已停止供水，电源已切断，并已通知馆内相关部门。储水池内剩余少量余水。 |
| 天气情况​ | 晴，气温 8-18℃ |

二、 工作人员信息

| 序号 | 姓名 | 工种 | 证书编号 | 进场时间 | 离场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [填写] | 作业班长/清洗消毒工 | [填写] | 08:30 | 15:30 |
| 2 | [填写] | 清洗消毒工 | [填写] | 08:30 | 15:30 |
| 3 | [填写] | 安全员 | [填写] | 08:30 | 15:30 |
| 备注 | 所有作业人员均持有有效的健康证明，并接受了安全技术交底。 |  |  |  |  |

三、 清洗消毒工作流程记录

| 工序步骤 | 操作内容与使用材料 | 时间 | 操作人签字 | 监督人确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 准备工作​ | 1. 设置安全警示牌，通风设备就位。 2. 关闭进水阀，开启排水阀，排空池内余水。 3. 检查爬梯、照明，确保作业安全。 | 08:45-09:15 | ________ | ________ |
| 2. 人工清淤与冲洗​ | 1. 人工清除池底、池壁沉积物、生物膜及杂质。 2. 使用高压清水枪对池顶、池壁、池底、支柱、爬梯、管道进行全方位冲洗，直至无污物排出。 3. 冲洗废水经专门管道排出，未造成环境污染。 | 09:15-11:30 | ________ | ________ |
| 3. 配制与喷洒消毒液​ | 1. 消毒剂：符合国家标准的 含氯消毒粉。 2. 配制浓度：有效氯含量约 250-300 mg/L​ 的消毒液。 3. 使用专用喷洒设备，对池体内所有表面（顶、壁、底、构件）进行均匀喷洒，确保全覆盖。 4. 重点对缝隙、角落、进出水口等部位加强消毒。 | 11:30-12:00 | ________ | ________ |
| 4. 浸泡消毒​ | 1. 喷洒消毒液后，密闭池体，静置浸泡 60分钟，使消毒剂充分发挥作用。 | 12:00-13:00 | ________ | ________ |
| 5. 二次冲洗与排水​ | 1. 浸泡结束后，使用清洁自来水对池内残留消毒液进行彻底冲洗。 2. 反复冲洗至排出水清澈，无消毒剂气味（或使用余氯试纸检测，冲洗水余氯接近进水余氯）。 3. 排净所有冲洗废水。 | 13:00-14:30 | ________ | ________ |
| 6. 恢复供水与自检​ | 1. 关闭排水阀，缓慢开启进水阀，向池内注入清洁自来水至正常水位。 2. 开启排气阀，排除管道内空气。 3. 对出水口进行初步感官检查（目视清澈、无味），并使用余氯速测包检测，出水口余氯为 0.08 mg/L，符合要求。 4. 恢复系统正常运行，清理现场。 | 14:30-15:20 | ________ | ________ |
| 7. 工作结束确认​ | 1. 检查设备、阀门状态，确认正常。 2. 撤除安全警示，清点工具人员。 3. 填写工作记录，双方签字确认。 | 15:20-15:30 | ________ | ________ |

四、 使用材料记录

| 材料名称 | 品牌/型号/浓度 | 用量 | 生产批号/有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氯消毒粉 | [填写，如：二氧化氯/三氯异氰尿酸] | [填写] 公斤 | [填写] | 符合卫生安全标准 |
| 其他清洁工具 | 高压清洗机、防护服、水靴等 | 一套 | -- | 设备运行正常 |

五、 水质自检与送检记录

工作后自检（2026年3月19日 15:15）：

检测点：储水池出水口

项目与结果：肉眼可见物（无）、臭和味（无）、余氯（0.08 mg/L）

自检结论：感官指标与消毒剂余量初步合格，具备通水条件。

第三方水质检测：

采样日期：2026年3月20日（清洗后静置24小时）

检测单位：[请填写检测单位名称]

报告编号：[待检测后填写，如：RQ-WTR-20260320-001]

检测结论：[待检测报告出具后填写，如：所检项目符合GB 5749-2022标准]

六、 问题与备注

[ ] 本次清洗消毒过程顺利，无异常情况。

[ ] 发现池壁有少量原有漆皮脱落，已记录并建议下次维护时处理。

[ ] 其他：[如有任何特殊情况、设备问题或改进建议，请在此处说明。]