围护结构内部冷凝验算计算书

公共建筑

辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

设计编号：LJ-2026-RE-009

| 工程地点 | ：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| --- | --- |
| 建设单位 | ：驻马店市文旅建设发展有限公司 |
| 设计单位 | ：河南豫南建筑设计研究院 |
| 设计人 | ：_______________ |
| 校对人 | ：_______________ |
| 审定人 | ：_______________ |
| 报告日期 | ：2026年03月23日 |

| 采用软件 | ：节能设计BECS2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | ：20250505(PLUS) |
| 正版授权码 | ：HN-LJ-2026-BECS |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |

# 1 建筑概况

| 工程名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-驻马店（寒冷B区） |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 地上18209.2 ㎡ 地下0 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层 地下0层 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 结构类型 | 框架结构 |

# 2 评价依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书、绿色建筑分析报告

## 2.1 评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）相关要求：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合规范限值；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于规范计算限值，杜绝屋面、外墙内部产生冷凝，同时保证非透光围护结构内表面无结露。

## 2.2 评价方法

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021第4.4.3条，当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻按规范公式计算，推导冷凝界面温度、蒸汽分压力、湿度增量等关键参数，对比实际值与规范限值，判定冷凝验算是否合格。

核心计算公式：

H0i≥Ps-PbPb-Pe×H0e

冷凝计算界面温度公式：

θb=ti-Ri+Rb,iR0ti-te,m

式中符号含义：

- H0i：冷凝计算界面内侧实际蒸汽渗透阻(㎡·h·Pa/g)

- H0e：冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡·h·Pa/g)

- Ps：室内空气水蒸气分压力(Pa)

- Pe：室外空气水蒸气分压力(Pa)

- Pb：冷凝计算界面处饱和水蒸气分压力(Pa)

- θb：冷凝计算界面温度（℃）

- ti：室内计算温度（℃）

- te,m：采暖期室外平均温度（℃）

- R0：围护结构传热阻（㎡·K/W）

- Ri：内表面换热阻（㎡·K/W）

- Rb,i：冷凝计算界面至内表面热阻（㎡·K/W）

# 3 防潮验算计算条件

| 参数名称 | 数值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 内表面换热阻Ri（㎡·K/W） | 0.11 | GB50176-2016附录B.4 |
| 室内计算温度ti(℃) | 18 | GB50176-2016第3.3.1条 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | GB50176-2016第3.3.1条 |
| 采暖期室外平均温度te,m（℃） | 2.3 | GB50176-2016附录A.0.1 |
| 室外相对湿度(%) | 63 | GB50176-2016附录A.0.1 |
| 采暖期天数Z（天） | 85 | GB50176-2016附录A.0.1 |

# 4 围护结构构造及冷凝验算

## 4.1 屋顶构造（平屋面）验算

### 4.1.1 屋面构造层参数（由上到下）

| 材料名称 | 厚度δ(mm) | 导热系数λ[W/(m·K)] | 修正系数α | 密度ρ(kg/m³) | 蒸汽渗透系数μ[g/(m·h·kPa)] | 热阻R[(㎡·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0158 | 0.026 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 1.10 | 28.50 | 0.0000 | 2.727 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 1.50 | 1050.00 | 0.0140 | 0.067 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |

### 4.1.2 屋面冷凝验算核心参数

| 参数名称 | 计算数值 | 规范限值/判定 |
| --- | --- | --- |
| 冷凝计算界面温度θb（℃） | 2.62 | — |
| 内侧实际蒸汽渗透阻H0i(㎡·h·Pa/g) | 10265 | ≥2410（合格） |
| 外侧蒸汽渗透阻H0e(㎡·h·Pa/g) | 3521.76 | — |
| 室内水蒸气分压力Ps(Pa) | 1241.35 | — |
| 室外水蒸气分压力Pe(Pa) | 448.62 | — |
| 界面饱和水蒸气分压力Pb(Pa) | 736.25 | — |
| 保温材料重量湿度增量(%) | 0.00 | ≤10.00（合格） |

## 4.2 外墙（展厅填充墙）验算

### 4.2.1 外墙构造层参数（由上到下）

| 材料名称 | 厚度δ(mm) | 导热系数λ[W/(m·K)] | 修正系数α | 密度ρ(kg/m³) | 蒸汽渗透系数μ[g/(m·h·kPa)] | 热阻R[(㎡·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 岩棉板保温层 | 80 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 1.774 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.0998 | 0.889 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0443 | 0.025 |

### 4.2.2 外墙冷凝验算核心参数

| 参数名称 | 计算数值 | 规范限值/判定 |
| --- | --- | --- |
| 冷凝计算界面温度θb（℃） | 2.51 | — |
| 内侧实际蒸汽渗透阻H0i(㎡·h·Pa/g) | 2684 | ≥987（合格） |
| 外侧蒸汽渗透阻H0e(㎡·h·Pa/g) | 968.42 | — |
| 室内水蒸气分压力Ps(Pa) | 1241.35 | — |
| 室外水蒸气分压力Pe(Pa) | 448.62 | — |
| 界面饱和水蒸气分压力Pb(Pa) | 730.16 | — |
| 保温材料重量湿度增量(%) | 0.00 | ≤5.00（合格） |

# 5 验算结论汇总

| 围护类型 | 构造类型 | 湿度增量限值(%) | 实际增量(%) | 蒸汽渗透阻限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 平屋面构造 | 10.00 | 0.00 | 2410 | 10265 | 满足 |
| 外墙 | 展厅填充墙 | 5.00 | 0.00 | 987 | 2684 | 满足 |

1. 本项目非透光围护结构内表面无结露，符合室内设计温湿度下的绿建评价要求； 2. 供暖期间，屋面、外墙内部保温材料重量湿度增量为0，远低于规范限值，无内部冷凝现象； 3. 冷凝计算界面内侧蒸汽渗透阻实测值远大于规范计算限值，围护结构热工防潮设计完全合规，满足《建筑环境通用规范》《民用建筑热工设计规范》及绿色建筑评价相关规定。